## TD
Tasas de Falla Promedio Anuales
| Año | E | FM | I
| 2018 | 0.5362% | 5.898% | 93.57%
| 2019 | 3.46% | 16.61% | 79.93%
| 2020 | 7.38% | 17.34% | 75.28%
| 2021 | 5.556% | 11.11% | 83.33%
| 2022 | 6.27% | 16.61% | 77.12%
Tipos de Fallas
| E |  | FM |  | I |  | Total Fallas | Total Promedio de Horas
Año | Fallas | Promedio de Horas | Fallas | Promedio de Horas | Fallas | Promedio de Horas
2018 | 2 | 1.3928 | 22 | 3.081 | 349 | 2.3311 | 373 | 2.3703
2019 | 10 | 0.889 | 48 | 2.6275 | 231 | 2.359 | 289 | 2.3528
2020 | 20 | 0.764 | 47 | 2.4913 | 204 | 2.1182 | 271 | 2.083
2021 | 13 | 0.56692 | 26 | 3.3019 | 195 | 2.1184 | 234 | 2.1637
2022 | 20 | 0.079 | 53 | 3.083 | 246 | 1.9105 | 319 | 1.9905
2023 | 31 | 0.23871 | 88 | 38.1327 | 164 | 1.8745 | 283 | 12.9699
2024 | 44 | 0.63023 | 69 | 4.5529 | 151 | 2.587 | 264 | 2.7747
2025 | 46 | 2.3446 | 62 | 2.515 | 81 | 2.1812 | 189 | 2.3305
Total general | 186 | 0.96175 | 415 | 10.5687 | 1621 | 2.189 | 2222 | 3.6513
415
Alimentador
| 2 | Morza
| 6 | Zapallar
| 7 | Los Niches
| 8 | Industrial
| 9 | Los Queñes
| 10 | La Laguna
| 11 | La Obra

## matriz de diagnostico
Cuenta de INC | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total general
1 | 1 | 9 | 2 |  | 9 | 3 | 4 |  | 28
2 |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 14
3 |  | 5 | 5 |  | 6 | 5 |  |  | 21
4 | 2 | 7 | 16 | 22 | 22 | 20 | 52 | 9 | 150
5 | 5 | 40 | 46 | 43 | 55 | 46 | 48 | 22 | 305
6 | [5 empty] | 15 |  |  | 15
8 |  | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 13 | 7 | 50
9 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 4
10 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 6
11 |  | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 40
12 | [5 empty] | 30 |  |  | 30
13 |  | 7 | 5 | 8 | 7 |  | 4 |  | 31
15 |  | 3 | [6 empty] | 3
16 | 1 | [6 empty] | 5 | 6
17 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19
18 |  | 5 | 3 |  | 1 | 1 |  | 9 | 19
19 |  | 10 | 1 |  |  | 2 |  |  | 13
20 | 4 | 33 | 32 | 25 | 45 | 35 | 37 | 43 | 254
21 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 |  | 1 | 17
22 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 4
23 | 5 | 31 | 20 | 25 | 3 | 1 |  |  | 85
24 |  |  |  |  | 8 | 3 | 1 |  | 12
25 |  | 18 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 8 | 64
26 | 5 | 38 | 24 | 38 | 39 | 42 | 20 | 14 | 220
28 |  | 4 |  | 3 | 14 | 2 | 2 |  | 25
29 | 2 | 16 |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 24
30 | 1 | 27 | 47 | 23 | 52 | 17 | 23 | 19 | 209
31 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22
32 |  | 9 | 14 | 12 | 20 | 22 | 37 | 46 | 160
33 | 2 | 4 | 6 | 1 |  | 9 | 7 |  | 29
1101 | 23 | [7 empty] | 23
1105 | 4 | [7 empty] | 4
1106 | 4 | [7 empty] | 4
1402 | 5 | [7 empty] | 5
1501 | 1 | [7 empty] | 1
1502 | 2 | [7 empty] | 2
1601 | 12 | [7 empty] | 12
1602 | 3 | [7 empty] | 3
1605 | 4 | [7 empty] | 4
1701 | 2 | [7 empty] | 2
1801 | 16 | [7 empty] | 16
1802 | 70 | [7 empty] | 70
1804 | 8 | [7 empty] | 8
1805 | 1 | [7 empty] | 1
1806 | 1 | [7 empty] | 1
1808 | 1 | [7 empty] | 1
1810 | 1 | [7 empty] | 1
1901 | 1 | [7 empty] | 1
2002 | 1 | [7 empty] | 1
2008 | 9 | [7 empty] | 9
2201 | 3 | [7 empty] | 3
2203 | 2 | [7 empty] | 2
2206 | 2 | [7 empty] | 2
2301 | 1 | [7 empty] | 1
2302 | 1 | [7 empty] | 1
2304 | 21 | [7 empty] | 21
2305 | 41 | [7 empty] | 41
2401 | 27 | [7 empty] | 27
2407 | 11 | [7 empty] | 11
2605 | 4 | [7 empty] | 4
2606 | 3 | [7 empty] | 3
2607 | 46 | [7 empty] | 46
2701 | 12 | [7 empty] | 12
Total general | 373 | 289 | 271 | 234 | 319 | 283 | 264 | 189 | 2222

## faltas de coordenadas
Etiquetas de fila | Promedio de Falta_coordenada
2 | 43.29%
6 | 22.16%
7 | 29.85%
8 | 45.81%
9 | 21.88%
10 | 52.47%
11 | 100%
Total general | 33.12%

## BD
INC | Alimentador | Trafos afectados | KVA | Clientes | Inicio | Fin | Duracion | Causa | Calificación | Comuna id | Comuna | Tension | X | Y | Descripcion | Validacion_Taxonomia | año | Falta_coordenada
201800001 | 9 | 1 | 15 | 9 | 2018-01-05 17:58 | 2018-01-05 22:30 | 4.5333 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 315569.532 | 6136152.347 | Se abre DTE5542 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800002 | 8 | 2 | 33 | 3 | 2018-01-06 19:31 | 2018-01-06 20:40 | 1.15 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 302667.64 | 6126660.07 | Se abre DCU3836 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800003 | 6 | 3 | 45 | 58 | 2018-01-09 14:22 | 2018-01-09 16:22 | 2 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 301623.15 | 6119323.94 | Se abre DCU5308 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800004 | 2 | 4 | 845 | 4 | 2018-01-10 10:19 | 2018-01-10 11:45 | 1.4333 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 315907.44 | 6141072.95 | Se abre DTE5279 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800005 | 6 | 3 | 45 | 58 | 2018-01-10 11:45 | 2018-01-10 13:30 | 1.75 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 302172.31 | 6119390.09 | Se abre DCU5308 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800006 | 9 | 12 | 233 | 162 | 2018-01-10 20:28 | 2018-01-10 22:15 | 1.7833 | 1601 | FM | 7308 | Teno | MT | 315339.107 | 6133419.565 | Se abre DTE4513 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800007 | 9 | 18 | 885 | 259 | 2018-01-12 01:08 | 2018-01-12 02:35 | 1.45 | 2203 | I | 7308 | Teno | MT | 309703.447 | 6139415.32 | Se abre DTE2705 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800008 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2018-01-12 16:20 | 2018-01-12 18:16 | 1.9333 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 312406.85 | 6146516.46 | Se abre DTE3604 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800009 | 9 | 3 | 35 | 5 | 2018-01-13 19:26 | 2018-01-13 20:30 | 1.0667 | 2304 | I | 7306 | Romeral | MT | 332076.59 | 6124788.89 | Se abre DTE4889 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800010 | 7 | 6 | 245 | 5 | 2018-01-20 17:27 | 2018-01-20 20:50 | 3.3833 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 313674.33 | 6115521.76 | Se abre DCU2062 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800011 | 6 | 1 | 25 | 47 | 2018-01-21 21:22 | 2018-01-21 22:30 | 1.1333 | 1701 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298723.92 | 6115497.14 | Se abre DCU3293 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800012 | 2 | 5 | 140 | 41 | 2018-01-24 18:50 | 2018-01-24 20:45 | 1.9167 | 1402 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311895.562 | 6147369.879 | Se abre DTE4152 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800013 | 6 | 4 | 2480 | 10 | 2018-01-28 14:42 | 2018-01-28 16:55 | 2.2167 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 296252.88 | 6123546.78 | Se abre RCU1773 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800014 | 2 | 3 | 160 | 15 | 2018-01-29 15:46 | 2018-01-29 17:20 | 1.5667 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 315773.882 | 6139292.246 | Se abre DTE945 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800015 | 8 | 24 | 898 | 308 | 2018-01-29 19:38 | 2018-01-29 20:26 | 0.8 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 299739.172 | 6127049.905 | Se abre DCU1124 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800016 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-01-31 13:32 | 2018-01-31 15:40 | 2.1333 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 320480.4 | 6130191.42 | Se abre DTE5339 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800017 | 9 | 2 | 90 | 6 | 2018-01-23 13:30 | 2018-01-23 17:45 | 4.25 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 319200.521 | 6130307.918 | Se abre DTE6748 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800018 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-01-19 12:00 | 2018-01-19 16:00 | 4 | 2607 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800019 | 6 | 1 | 25 | 4 | 2018-02-08 13:20 | 2018-02-08 17:30 | 4.1667 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297876.392 | 6123087.665 | Se abre DCU1925 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800020 | 8 | 69 | 12593 | 503 | 2018-02-10 05:40 | 2018-02-10 08:08 | 2.4667 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296561.878 | 6125544.681 | Se abre RCU5126 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800021 | 9 | 2 | 195 | 72 | 2018-02-11 16:28 | 2018-02-11 17:23 | 0.91667 | 2401 | I | 7308 | Teno | MT | 304788.417 | 6136961.007 | Se abre DTE4295 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800022 | 6 | 17 | 495 | 51 | 2018-02-11 22:20 | 2018-02-12 03:34 | 5.2333 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300176.956 | 6121266.823 | Se abre DCU3326 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800023 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-02-12 18:43 | 2018-02-12 20:00 | 1.2833 | 1602 | FM | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800024 | 9 | 55 | 3500 | 655 | 2018-02-13 12:21 | 2018-02-13 13:20 | 0.98333 | 2701 | I | 7308 | Teno | MT | 308742.702 | 6140121.728 | Se abre RTE6599 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800025 | 8 | 2 | 33 | 3 | 2018-02-13 15:38 | 2018-02-13 16:55 | 1.2833 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 302690.26 | 6126390.547 | Se abre DCU3836 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800029 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2018-02-13 17:51 | 2018-02-13 19:10 | 1.3167 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 322650.83 | 6128801.96 | Se abre FBT536 [536] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800030 | 6 | 1 | 112 | 91 | 2018-02-15 18:13 | 2018-02-15 20:15 | 2.0333 | 1602 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298254.514 | 6125753.607 | Se abre DCU5047 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800031 | 7 | 1 | 10 | 9 | 2018-02-15 20:35 | 2018-02-15 21:15 | 0.66667 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 311346.5 | 6101952.87 | Se cierra FBT566 [566] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800032 | 7 | 1 | 75 | 83 | 2018-02-15 21:30 | 2018-02-15 22:30 | 1 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 304146.05 | 6110566.86 | Se abre FBT255 [255] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800033 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-02-15 21:38 | 2018-02-15 21:50 | 0.2 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 308614.27 | 6104973.33 | Se abre FBT72 [72] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800034 | 7 | 1 | 75 | 83 | 2018-02-16 22:01 | 2018-02-16 22:55 | 0.9 | 2302 | I | 7301 | Curicó | MT | 304146.05 | 6110566.86 | Se abre FBT255 [255] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800035 | 6 | 1 | 150 | 9 | 2018-02-17 08:45 | 2018-02-17 11:30 | 2.75 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 297857.76 | 6122818.02 | Se abre FBT497 [497] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800036 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2018-02-18 10:25 | 2018-02-18 12:55 | 2.5 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 313934.08 | 6100905.1 | Se abre FBT350 [350] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800037 | 7 | 2 | 40 | 10 | 2018-02-19 16:08 | 2018-02-19 18:30 | 2.3667 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 302296.977 | 6111625.642 | Se abre DCU4810 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800038 | 7 | 8 | 233 | 29 | 2018-02-20 10:26 | 2018-02-20 16:00 | 5.5667 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304312.246 | 6119712.668 | Se abre DCU5547 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800039 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2018-02-21 09:35 | 2018-02-21 10:24 | 0.81667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 302307.73 | 6123815.61 | Se abre FBT759 [759] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800040 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2018-02-21 11:35 | 2018-02-21 12:10 | 0.58333 | 1605 | FM | 7308 | Teno | MT | 314173.06 | 6141808.57 | Se abre FBT170 [170] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800041 | 9 | 1 | 30 | 8 | 2018-02-21 12:37 | 2018-02-21 13:30 | 0.88333 | 1808 | I | 7308 | Teno | MT | 305561.57 | 6140257.53 | Se abre FBT131 [131] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800042 | 7 | 1 | 75 | 83 | 2018-02-21 21:58 | 2018-02-21 22:35 | 0.61667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 304146.05 | 6110566.86 | Se abre FBT255 [255] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800043 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2018-02-22 10:51 | 2018-02-22 17:00 | 6.15 | 1605 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 308460.733 | 6144869.148 | Se abre DTE2427 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800044 | 6 | 1 | 100 | 69 | 2018-02-23 21:34 | 2018-02-23 22:45 | 1.1833 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 297622.67 | 6122107.86 | Se abre FBT186 [186] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800045 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-02-23 22:26 | 2018-02-24 00:50 | 2.4 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 315340.41 | 6141422.3 | Se abre FBT379 [379] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800046 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2018-02-24 12:47 | 2018-02-24 13:55 | 1.1333 | 2401 | I | 7304 | Molina | MT | 305731.281 | 6104835.95 | Se abre DCU822 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800047 | 9 | 13 | 210 | 150 | 2018-02-24 18:54 | 2018-02-24 23:59 | 5.0833 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 305680.215 | 6140376.004 | Se abre DTE4562 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800048 | 8 | 24 | 898 | 308 | 2018-02-28 13:53 | 2018-02-28 15:06 | 1.2167 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 299739.172 | 6127049.905 | Se abre DCU1124 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800086 | 7 | 7 | 125 | 15 | 2018-03-01 15:46 | 2018-03-01 17:03 | 1.2833 | 2203 | I | 7301 | Curicó | MT | 305101.929 | 6118749.415 | FUSIBLE MT QUEMADO POR FALLA DE MATERIAL | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800087 | 9 | 1 | 25 | 5 | 2018-03-03 12:00 | 2018-03-03 14:15 | 2.25 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 314959.21 | 6135631.48 | CAIDA DE ARBOL EN RED BT | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800088 | 9 | 1 | 30 | 17 | 2018-03-05 11:03 | 2018-03-05 12:50 | 1.7833 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 312754.78 | 6138958.61 | SOBRE CONSUMO | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800090 | 9 | 1 | 15 | 18 | 2018-03-09 22:34 | 2018-03-10 00:45 | 2.1833 | 2206 | I | 7306 | ROMERAL | MT | 331152.83 | 6125701.32 | OPERACION POR FALLA EN RED ALUMBRADO PUBLICO | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800091 | 9 | 1 | 25 | 41 | 2018-03-10 10:17 | 2018-03-10 13:30 | 3.2167 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 320053.13 | 6129752.09 | OPERACION DE FUSIBLE BT | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800092 | 6 | 1 | 45 | 4 | 2018-03-11 13:15 | 2018-03-11 14:35 | 1.3333 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 302073.79 | 6122717.74 | OPERACION POR CAIDA DE RAMA | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800093 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2018-03-13 10:00 | 2018-03-13 12:40 | 2.6667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 302307.73 | 6123815.61 | CAMBIO DE SUBESTACION | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800094 | 9 | 1 | 15 | 17 | 2018-03-14 15:45 | 2018-03-14 20:12 | 4.45 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 317696.06 | 6131264.93 | SIN ENERGIA POR FUSIBLE BT OPERADO | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800095 | 6 | 11 | 440 | 23 | 2018-03-16 11:00 | 2018-03-16 15:31 | 4.5167 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 299986.741 | 6118841.053 | APERTURA POR ROCE EN RED MT | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800096 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2018-03-17 15:58 | 2018-03-17 17:20 | 1.3667 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 299115.52 | 6119508.9 | ARBOL SOBRE RED BT | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800100 | 9 | 117 | 7583 | 1378 | 2018-03-17 17:20 | 2018-03-17 19:46 | 2.05 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 307277.123 | 6141244.418 | operado por fuerte lluvia y viento | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800101 | 9 | 2 | 90 | 6 | 2018-03-17 23:24 | 2018-03-18 00:40 | 1.2667 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 319200.521 | 6130307.918 | apertura por caida de rama | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800102 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2018-03-18 09:01 | 2018-03-18 11:27 | 2.4333 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 309020.472 | 6144239.119 | operado por temporal viento fuerte | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800103 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2018-03-18 09:58 | 2018-03-18 12:35 | 2.6167 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 320925.37 | 6129256.64 | operacion fbt por caida de rama | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800104 | 7 | 36 | 2101 | 227 | 2018-03-18 11:35 | 2018-03-18 14:59 | 3.4 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 307083.358 | 6104895 | operado por falla en lmt | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800105 | 6 | 10 | 695 | 16 | 2018-03-18 11:57 | 2018-03-18 15:40 | 3.7167 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 300661.424 | 6116444.541 | APERTURA POR TEMPORAL VIENTO FUERTE | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800106 | 2 | 4 | 60 | 32 | 2018-03-18 20:35 | 2018-03-18 23:27 | 2.8667 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 309289.194 | 6143901.78 | OPERACION POR TEMPORAL VIENTO FUERTE | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800107 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2018-03-22 20:25 | 2018-03-24 18:38 | 0.83333 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 322650.83 | 6128801.96 | SOBRE CARGA | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800109 | 7 | 3 | 375 | 57 | 2018-03-25 14:31 | 2018-03-25 16:00 | 1.4833 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 310810.391 | 6101386.805 | OPERACION DE FMT POR CAIDA DE ARBOL | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800110 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2018-03-26 12:15 | 2018-03-26 16:30 | 4.25 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 304718.862 | 6119280.785 | OPERACION DE FUSIBLE POR CAIDA DE RAMA | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800111 | 7 | 1 | 15 | 26 | 2018-03-26 12:44 | 2018-03-26 14:00 | 1.2667 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 309505.21 | 6104408.79 | operado por caida de rama | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800112 | 6 | 1 | 75 | 84 | 2018-03-27 21:12 | 2018-03-27 22:01 | 0.81667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 298064.46 | 6122455.36 | OPERACION POR SOBRE CARGA | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800114 | 6 | 1 | 30 | 1 | 2018-03-29 09:25 | 2018-03-29 10:40 | 1.25 | 1402 | I | 7301 | Curicó | MT | 302202.09 | 6124663.54 | OPERACION POR AVE EN RED BT | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800115 | 9 | 1 | 15 | 10 | 2018-03-30 10:38 | 2018-03-30 11:40 | 1.0333 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308124.49 | 6136363.07 | operacion por caida de rama | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800122 | 9 | 6 | 745 | 103 | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 11:20 | 1.3411 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 307585.276 | 6142407.541 | Se abre DTE3462 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800124 | 7 | 17 | 1033 | 84 | 2018-04-02 10:47 | 2018-04-02 14:11 | 3.4142 | 1804 | I | 7304 | Molina | MT | 307573.569 | 6103347.177 | Se abre DCU399 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800126 | 9 | 1 | 10 | 17 | 2018-04-02 16:52 | 2018-04-02 17:58 | 1.1 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 310273.5 | 6137994 | Se abre FMT713 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800127 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2018-04-03 13:11 | 2018-04-03 16:11 | 3 | 2008 | I | 7301 | Curicó | MT | 316820.103 | 6101401.054 | Se abre DCU515 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800129 | 8 | 5 | 65 | 70 | 2018-04-06 18:48 | 2018-04-06 19:51 | 1.05 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301212.198 | 6126400.726 | Se abre DCU1454 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800134 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2018-04-06 19:00 | 2018-04-06 19:55 | 0.91472 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 300744.539 | 6120658.045 | Se abre DCU3442 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800135 | 6 | 1 | 75 | 30 | 2018-04-07 09:10 | 2018-04-07 13:04 | 3.9028 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 297732.96 | 6123276.27 | Se abre FMT230 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800137 | 7 | 3 | 120 | 29 | 2018-04-11 09:10 | 2018-04-11 10:08 | 0.96333 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 306774.279 | 6105285.453 | Se abre DCU81 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800138 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2018-04-08 15:29 | 2018-04-08 17:30 | 2.0133 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 300744.539 | 6120658.045 | Se abre DCU3442 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800139 | 6 | 3 | 170 | 50 | 2018-04-11 14:02 | 2018-04-11 15:01 | 0.98139 | 1402 | I | 7301 | Curicó | MT | 298765.409 | 6125362.26 | Se abre DCU4625 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800140 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-04-11 15:25 | 2018-04-11 17:05 | 1.6617 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Aviso de la actuacion de DTE2246 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800141 | 8 | 5 | 108 | 18 | 2018-04-11 17:21 | 2018-04-11 18:04 | 0.72806 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 301314.86 | 6126387.09 | Aviso de la actuacion de DCU3820 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800143 | 9 | 17 | 710 | 224 | 2018-04-12 03:38 | 2018-04-12 10:05 | 6.4608 | 1806 | I | 7308 | Teno | MT | 306976.278 | 6136625.764 | Aviso de la actuacion de DTE4436 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800144 | 2 | 20 | 975 | 198 | 2018-04-12 14:51 | 2018-04-12 15:23 | 0.54028 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 315325.701 | 6144715.677 | Se abre ITE4056 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800145 | 7 | 1 | 145 | 1 | 2018-04-13 08:38 | 2018-04-13 11:25 | 2.7822 | 2002 | I | 7301 | Curicó | MT | 312228.68 | 6114888.473 | Se abre DCU1967 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800146 | 9 | 1 | 45 | 72 | 2018-04-13 09:02 | 2018-04-13 09:30 | 0.45778 | 2606 | I | 7308 | Teno | MT | 314243.57 | 6134289.76 | Se abre FMT152 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800147 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-04-13 16:41 | 2018-04-13 17:35 | 0.90361 | 2008 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Se abre DTE2246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800148 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2018-04-17 13:15 | 2018-04-17 14:04 | 0.81667 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 308526.58 | 6143273.81 | Se abre FMT189 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800150 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:29 | 7.4872 | 2607 | I | 7306 | Romeral | MT | 325296.506 | 6126466.69 | Se abre DTE348 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800151 | 8 | 1 | 30 | 7 | 2018-04-20 13:19 | 2018-04-20 14:26 | 1.1097 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301869.56 | 6126398.09 | Se abre FMT585 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800152 | 7 | 8 | 900 | 8 | 2018-04-21 19:52 | 2018-04-21 22:40 | 2.7994 | 2701 | I | 7304 | Molina | MT | 307573.569 | 6103347.177 | Aviso de la actuacion de DCU399 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800153 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2018-04-25 12:34 | 2018-04-25 13:23 | 0.81472 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 296131.02 | 6123619.7 | Se abre FMT226 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800154 | 7 | 1 | 75 | 83 | 2018-04-25 21:31 | 2018-04-26 00:02 | 2.5194 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 304157.45 | 6110566.86 | Aviso de la actuacion de FMT255 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800155 | 7 | 1 | 15 | 13 | 2018-04-26 08:50 | 2018-04-26 11:11 | 2.355 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 314436.81 | 6111192.39 | Se abre FMT84 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800156 | 9 | 1 | 25 | 17 | 2018-04-27 17:37 | 2018-04-27 17:53 | 0.27083 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 316108.82 | 6135193.29 | Aviso de la actuacion de FMT317 (Desconectadores Fusibles 2F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 2 vias 100 A). | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800157 | 6 | 24 | 10967 | 75 | 2018-04-28 10:03 | 2018-04-28 16:31 | 6.4731 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 298402.215 | 6125865 | Se abre DCU1294 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800158 | 6 | 258 | 21420 | 3298 | 2018-04-29 07:10 | 2018-04-29 10:41 | 3.5167 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296559.346 | 6125623.612 | Se abre RCU5388 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800159 | 9 | 1 | 25 | 23 | 2018-04-29 10:25 | 2018-04-29 12:45 | 2.3344 | 1601 | FM | 7308 | Teno | MT | 323639.47 | 6128606.98 | Aviso de la actuacion de FMT580 (Desconectadores Fusibles 2F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 2 vias 100 A). | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800161 | 9 | 1 | 75 | 50 | 2018-04-30 23:18 | 2018-05-01 00:03 | 0.75222 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 307554.69 | 6142439.74 | Se abre FMT127 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800162 | 8 | 1 | 25 | 30 | 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 16:23 | 6.3778 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 301086.62 | 6126702.69 | Se abre FMT595 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800163 | 6 | 1 | 45 | 2 | 2018-05-04 10:06 | 2018-05-04 11:16 | 1.1667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 304257.16 | 6123203.97 | Se abre FMT1176 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800164 | 7 | 26 | 1018 | 174 | 2018-05-05 08:42 | 2018-05-05 09:39 | 0.94806 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 311163.959 | 6102426.514 | Se abre DCU738 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800170 | 9 | 283 | 18716 | 2931 | 2018-05-09 08:52 | 2018-05-09 10:01 | 1.1633 | 1601 | FM | 7308 | Teno | MT | 304367.72 | 6139513.58 | Se abre LOS QUEÃ‘ES - 52C9 [S/E Teno] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800175 | 9 | 18 | 545 | 360 | 2018-05-09 18:27 | 2018-05-10 04:03 | 9.6056 | 1601 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329889.24 | 6126354.061 | CONTRUCTORA TRICAM CHOCA POSTE M.T. | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800180 | 7 | 1 | 45 | 62 | 2018-05-05 16:59 | 2018-05-05 17:38 | 0.65417 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 310069.21 | 6103856.57 | Se abre FMT445 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800181 | 6 | 258 | 21420 | 3298 | 2018-05-15 16:26 | 2018-05-15 17:04 | 0.64083 | 1602 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296559.346 | 6125623.612 | Se abre RCU5388 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800184 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-05-15 20:30 | 2018-05-15 22:05 | 1.5833 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 320313.839 | 6129575.618 | Se abre DTE5339 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800185 | 7 | 1 | 75 | 1 | 2018-05-16 08:06 | 2018-05-16 11:14 | 3.1392 | 2008 | I | 7301 | Curicó | MT | 303270.66 | 6109622.821 | Se abre DCU5281 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800186 | 7 | 1 | 15 | 26 | 2018-05-16 14:38 | 2018-05-16 17:36 | 2.9703 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 309516.61 | 6104408.79 | Se abre FMT74 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800187 | 6 | 2 | 30 | 16 | 2018-05-18 08:05 | 2018-05-18 12:45 | 4.6667 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298315.181 | 6122747.25 | Se abre DCU1798 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800188 | 7 | 1 | 30 | 7 | 2018-05-20 16:32 | 2018-05-20 17:30 | 0.96556 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 304255.55 | 6120211.55 | Se abre FMT1087 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800189 | 9 | 1 | 15 | 25 | 2018-05-23 16:19 | 2018-05-23 18:49 | 2.5033 | 1901 | FM | 7308 | Teno | MT | 319800.56 | 6130383.06 | Se abre FMT740 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800191 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2018-05-26 10:26 | 2018-05-26 10:56 | 0.50528 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 300744.539 | 6120658.045 | Se abre DCU3442 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800192 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-05-28 18:26 | 2018-05-28 21:22 | 2.9311 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Se abre DTE2246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800196 | 2 | 69 | 4813 | 504 | 2018-05-29 03:52 | 2018-05-29 10:12 | 6.335 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 314775.927 | 6145686.848 | Se abre DTE5817 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800197 | 6 | 42 | 1528 | 318 | 2018-05-29 06:11 | 2018-05-29 07:36 | 1.4178 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 299894.985 | 6124771.693 | Se abre RCU5516 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800200 | 9 | 17 | 710 | 224 | 2018-05-29 06:47 | 2018-05-29 09:05 | 2.3042 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 306976.278 | 6136625.764 | Se abre DTE4436 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800202 | 6 | 5 | 315 | 9 | 2018-05-29 07:26 | 2018-05-29 09:59 | 2.5533 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 296883.415 | 6120096.604 | Se abre DCU1617 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800203 | 2 | 8 | 205 | 86 | 2018-05-29 07:54 | 2018-05-29 10:05 | 2.1947 | 1810 | I | 7308 | Teno | MT | 310903.457 | 6144698.688 | Se abre DTE3564 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800204 | 7 | 18 | 660 | 220 | 2018-05-29 07:17 | 2018-05-29 09:25 | 2.1397 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 306091.256 | 6115690.152 | Se abre DCU4874 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800205 | 6 | 42 | 1528 | 318 | 2018-05-29 08:04 | 2018-05-29 08:55 | 0.84778 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 299894.985 | 6124771.693 | Se abre RCU5516 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800208 | 9 | 126 | 5400 | 1253 | 2018-05-29 11:22 | 2018-05-29 11:50 | 0.45083 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 307008.485 | 6141364.636 | Se abre RTE6128 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800213 | 9 | 55 | 3500 | 655 | 2018-05-29 11:52 | 2018-05-29 11:53 | 0.021111 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308742.702 | 6140121.728 | Se abre RTE6599 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800215 | 9 | 3 | 35 | 30 | 2018-05-29 11:54 | 2018-05-29 13:38 | 1.7328 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 318941.603 | 6130501.18 | Se abre DTE4645 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800218 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-05-29 13:23 | 2018-05-29 14:40 | 1.2803 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 307790.24 | 6142507.17 | Se abre FMT668 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800219 | 9 | 4 | 60 | 49 | 2018-05-29 14:32 | 2018-05-29 15:30 | 0.95944 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 312668.485 | 6139023.396 | Se abre DTE5106 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800221 | 6 | 5 | 480 | 226 | 2018-05-29 15:46 | 2018-05-29 16:05 | 0.32111 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 297558.585 | 6121860.545 | Se abre DCU5100 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800222 | 6 | 5 | 315 | 9 | 2018-05-30 09:34 | 2018-05-30 15:23 | 5.8111 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 296883.415 | 6120096.604 | Se abre DCU1617 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800223 | 6 | 1 | 45 | 20 | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 12:57 | 2.9569 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 297576.81 | 6123485.09 | Se abre FMT419 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800225 | 7 | 1 | 45 | 62 | 2018-06-03 15:56 | 2018-06-03 17:30 | 1.5636 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 310069.21 | 6103856.57 | Se abre FMT445 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800226 | 7 | 17 | 483 | 35 | 2018-06-04 11:22 | 2018-06-04 15:15 | 3.8806 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 311366.899 | 6101940.22 | Se abre DCU773 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800227 | 6 | 1 | 100 | 164 | 2018-06-04 20:46 | 2018-06-04 22:06 | 1.3242 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 302071.77 | 6118133.47 | Se abre FMT245 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800228 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2018-06-05 13:54 | 2018-06-05 15:36 | 1.69 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 306068.415 | 6140115.224 | Se abre DTE3040 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800229 | 9 | 55 | 3500 | 655 | 2018-06-05 13:59 | 2018-06-05 14:42 | 0.7025 | 2701 | I | 7308 | Teno | MT | 308742.702 | 6140121.728 | Se cierra RTE6599 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800230 | 6 | 1 | 100 | 164 | 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 15:25 | 4.4239 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 302071.77 | 6118133.47 | Se abre FMT245 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800231 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-06-08 18:43 | 2018-06-08 19:33 | 0.83111 | 1502 | I | 7301 | Curicó | MT | 301889.73 | 6117837.47 | Se abre FMT122 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800232 | 9 | 116 | 5040 | 1174 | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 16:52 | 4.7675 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 306976.278 | 6136625.764 | Se abre RTE6128 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800233 | 7 | 275 | 17091 | 2660 | 2018-06-09 13:01 | 2018-06-09 15:19 | 2.2947 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 298096.252 | 6122922.637 | Se abre RCU5365 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800234 | 8 | 14 | 475 | 50 | 2018-06-09 13:19 | 2018-06-09 15:14 | 1.9178 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 300401.967 | 6127594.047 | Se abre DCU1444 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800235 | 9 | 50 | 1242 | 539 | 2018-06-09 14:31 | 2018-06-09 17:19 | 3.0822 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308736.1 | 6140163.766 | Se abre ITE6443 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800236 | 9 | 18 | 885 | 259 | 2018-06-09 15:26 | 2018-06-09 19:28 | 4.0267 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 309461.076 | 6139311.412 | Se abre DTE2705 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800237 | 8 | 44 | 1623 | 428 | 2018-06-09 15:35 | 2018-06-09 17:35 | 1.9983 | 1802 | I | 7306 | Romeral | MT | 299435.775 | 6126920.703 | Se abre DCU1294 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800238 | 7 | 19 | 315 | 146 | 2018-06-09 16:15 | 2018-06-09 21:08 | 4.8819 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 313949.648 | 6110305.858 | Se abre DCU5263 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800239 | 9 | 10 | 360 | 79 | 2018-06-09 10:53 | 2018-06-09 21:02 | 10.15 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 310998.02 | 6133979.53 | Se abre DTE1499 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800240 | 7 | 1 | 25 | 40 | 2018-06-09 18:06 | 2018-06-09 18:46 | 0.67194 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 310566.76 | 6103582.29 | Se abre FMT75 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800241 | 6 | 1 | 50 | 71 | 2018-06-09 18:14 | 2018-06-09 20:25 | 2.1919 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 297536.41 | 6118481.05 | Se abre FMT30 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800243 | 9 | 13 | 210 | 150 | 2018-06-09 20:07 | 2018-06-09 22:26 | 2.3228 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 305782.303 | 6138420.275 | Se abre DTE4562 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800245 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2018-06-10 08:05 | 2018-06-10 10:35 | 2.4939 | 1105 | I | 7308 | Teno | MT | 320936.77 | 6129256.64 | Se abre FMT363 | HUÉRFANO | 2018 | 0
201800246 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2018-06-10 08:18 | 2018-06-10 09:37 | 1.3131 | 1105 | I | 7301 | Curicó | MT | 300744.539 | 6120658.045 | Se abre DCU3442 | HUÉRFANO | 2018 | 0
201800247 | 7 | 17 | 483 | 35 | 2018-06-10 09:39 | 2018-06-10 11:38 | 1.9886 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 311366.899 | 6101940.22 | Se abre DCU773 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800248 | 9 | 1 | 75 | 30 | 2018-06-10 09:42 | 2018-06-10 12:16 | 2.5714 | 2305 | I | 7306 | Romeral | MT | 334982.16 | 6125435.77 | Se abre FMT663 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800249 | 2 | 4 | 845 | 4 | 2018-06-10 10:28 | 2018-06-10 12:09 | 1.6814 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 315796.572 | 6140967.141 | Se abre DTE5279 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800250 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-06-10 11:10 | 2018-06-10 13:40 | 2.5 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 307790.24 | 6142507.17 | Se abre FMT668 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800251 | 2 | 9 | 428 | 25 | 2018-06-10 11:11 | 2018-06-10 11:50 | 0.65 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 316262.921 | 6140332.36 | Se abre DTE4127 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800252 | 2 | 80 | 5138 | 673 | 2018-06-10 16:03 | 2018-06-10 17:31 | 1.4653 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 314775.927 | 6145686.848 | Se abre RTE5424 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800253 | 9 | 54 | 3495 | 650 | 2018-06-10 20:12 | 2018-06-10 20:34 | 0.35944 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.985 | 6139863.565 | Se abre DTE2288 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800254 | 9 | 49 | 1237 | 539 | 2018-06-11 00:49 | 2018-06-11 11:10 | 10.3611 | 1106 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800255 | 7 | 10 | 95 | 58 | 2018-06-11 08:41 | 2018-06-11 11:03 | 2.3642 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 315745.844 | 6112539.349 | Se abre DCU5888 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800257 | 9 | 1 | 25 | 2 | 2018-06-11 10:25 | 2018-06-11 20:56 | 10.5197 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 311163.959 | 6102426.514 | Se abre DCU738 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800258 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-06-11 10:45 | 2018-06-11 19:03 | 8.2992 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 320313.839 | 6129575.618 | Se abre DTE5339 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800259 | 9 | 24 | 606 | 151 | 2018-06-11 11:00 | 2018-06-11 11:10 | 0.16417 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800260 | 9 | 49 | 1237 | 539 | 2018-06-11 20:32 | 2018-06-11 17:56 | 6.6828 | 1106 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800261 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2018-06-17 13:27 | 2018-06-17 15:31 | 2.0675 | 2305 | I | 7304 | Molina | MT | 305543.38 | 6105099.06 | Se abre FMT540 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800262 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-06-18 10:51 | 2018-06-18 16:35 | 5.7475 | 1605 | FM | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800264 | 6 | 1 | 25 | 21 | 2018-06-19 15:53 | 2018-06-19 17:06 | 1.2175 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 297160.32 | 6119113.75 | Se abre FMT776 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800266 | 6 | 5 | 480 | 226 | 2018-06-23 09:17 | 2018-06-23 09:58 | 0.69139 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 297558.585 | 6121860.545 | Se abre DCU5100 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800267 | 6 | 5 | 270 | 81 | 2018-06-23 18:26 | 2018-06-23 18:58 | 0.52806 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 297328.284 | 6123807.979 | Se abre ICU1892 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800268 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2018-06-24 08:53 | 2018-06-24 15:30 | 6.6211 | 2305 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 309780.5 | 6145581.62 | Se abre FMT530 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800269 | 2 | 1 | 15 | 27 | 2018-06-27 20:33 | 2018-06-27 21:16 | 0.71306 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 312616.03 | 6141808.96 | Se abre FMT689 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800270 | 7 | 4 | 105 | 10 | 2018-06-11 12:12 | 2018-06-11 16:41 | 4.4767 | 1802 | I | 7304 | Molina | MT | 306309.547 | 6103510.832 | Se abre DCU7492 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800271 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2018-06-11 13:46 | 2018-06-11 17:24 | 3.6239 | 2305 | I | 7304 | Molina | MT | 308052.726 | 6101140.724 | Se abre DCU414 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800272 | 2 | 2 | 90 | 4 | 2018-06-12 08:29 | 2018-06-12 12:18 | 3.8236 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308505.515 | 6143234.772 | Se abre DTE3441 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800273 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2018-06-12 10:44 | 2018-06-12 13:14 | 2.5117 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 326067.23 | 6130844.67 | Se abre FMT575 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800274 | 9 | 3 | 85 | 3 | 2018-06-12 12:21 | 2018-06-12 12:59 | 0.64306 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 315597.749 | 6133082.994 | Se abre DTE4642 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800275 | 9 | 12 | 233 | 162 | 2018-06-13 10:51 | 2018-06-13 12:21 | 1.4914 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 315339.107 | 6133419.565 | Se abre DTE4513 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800276 | 7 | 12 | 300 | 224 | 2018-06-13 13:51 | 2018-06-13 13:50 | 0.17278 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 305736.339 | 6114916.911 | Se abre DCU4905 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800277 | 2 | 1 | 10 | 22 | 2018-06-13 19:19 | 2018-06-13 20:21 | 1.0397 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 318565.7 | 6142375.6 | Se abre FMT717 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800278 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-06-13 19:23 | 2018-06-13 21:31 | 2.1333 | 1802 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800279 | 2 | 1 | 10 | 22 | 2018-06-13 20:34 | 2018-06-14 00:51 | 4.2883 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 318565.7 | 6142375.6 | Se abre FMT717 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800280 | 9 | 25 | 631 | 388 | 2018-06-15 18:04 | 2018-06-15 18:57 | 0.88806 | 2201 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800281 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-07-01 13:09 | 2018-07-01 14:13 | 1.0814 | 1105 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Se abre DTE2246 | HUÉRFANO | 2018 | 0
201800282 | 6 | 1 | 75 | 77 | 2018-07-01 14:04 | 2018-07-01 15:03 | 0.98333 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298380.27 | 6122352.66 | Se abre FBT485 [485] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800283 | 7 | 27 | 435 | 186 | 2018-07-03 13:48 | 2018-07-03 18:14 | 4.4472 | 1805 | I | 7301 | Curicó | MT | 311606.712 | 6105138.798 | Se abre ICU6911 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800284 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-07-04 16:41 | 2018-07-04 17:31 | 0.82944 | 1105 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Se abre DTE2246 | HUÉRFANO | 2018 | 0
201800286 | 9 | 3 | 85 | 3 | 2018-07-04 17:08 | 2018-07-04 18:32 | 1.4058 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 315597.749 | 6133082.994 | Se abre DTE4642 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800287 | 9 | 8 | 180 | 151 | 2018-07-04 16:59 | 2018-07-04 17:59 | 1.0056 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 316014.684 | 6134878.87 | Se abre DTE5015 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800288 | 2 | 80 | 5138 | 673 | 2018-07-04 20:42 | 2018-07-04 21:56 | 1.2344 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 314775.927 | 6145686.848 | Se abre RTE5424 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800289 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-07-05 13:33 | 2018-07-05 15:38 | 2.0894 | 2401 | I | 7308 | Teno | MT | 307778.84 | 6142507.17 | Se abre FBT668 [668] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800291 | 7 | 5 | 445 | 79 | 2018-07-05 14:23 | 2018-07-05 16:26 | 2.0528 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 311302.97 | 6101913.709 | Se cierra DCU7714 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800292 | 6 | 42 | 1528 | 318 | 2018-07-05 16:35 | 2018-07-05 17:24 | 0.80389 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 299894.985 | 6124771.693 | Se abre RCU5516 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800293 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-07-05 17:10 | 2018-07-05 18:08 | 0.96972 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 308614.27 | 6104973.33 | Se encontro Neutro Destemplado y 1 FBT operado de 80 A | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800294 | 9 | 18 | 545 | 360 | 2018-07-06 13:02 | 2018-07-06 13:14 | 0.20472 | 2401 | I | 7306 | Romeral | MT | 329889.24 | 6126354.061 | Se abre RTE4822 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800295 | 6 | 1 | 75 | 77 | 2018-07-07 14:01 | 2018-07-07 15:12 | 1.1867 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 298380.27 | 6122352.66 | Se abre FBT485 [485] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800296 | 2 | 13 | 1330 | 21 | 2018-07-10 10:03 | 2018-07-10 14:31 | 4.4619 | 2407 | I | 7308 | Teno | MT | 314868.198 | 6141913.089 | Se abre ITE5941 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800297 | 9 | 3 | 35 | 30 | 2018-07-11 10:15 | 2018-07-11 13:50 | 3.5911 | 2407 | I | 7308 | Teno | MT | 318941.603 | 6130501.18 | Se abre DTE4645 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800298 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-07-11 17:30 | 2018-07-11 19:33 | 2.0406 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 308614.27 | 6104973.33 | Se abre FBT72 [72] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800300 | 7 | 18 | 660 | 220 | 2018-07-13 09:14 | 2018-07-13 14:07 | 4.8708 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 306091.256 | 6115690.152 | Se abre DCU4874 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800301 | 7 | 11 | 148 | 78 | 2018-07-13 11:19 | 2018-07-13 12:42 | 1.3842 | 2407 | I | 7304 | Molina | MT | 307757.207 | 6101658.984 | Se abre DCU407 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800302 | 9 | 3 | 35 | 5 | 2018-07-13 18:45 | 2018-07-13 20:19 | 1.5625 | 2701 | I | 7306 | Romeral | MT | 331925.279 | 6124972.923 | Se abre DTE4889 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800303 | 6 | 1 | 100 | 94 | 2018-07-16 13:19 | 2018-07-16 14:39 | 1.3353 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 302164.83 | 6117437.48 | Se abre FMT1082 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800304 | 9 | 8 | 180 | 151 | 2018-07-18 10:10 | 2018-07-18 16:07 | 5.9581 | 2407 | I | 7308 | Teno | MT | 316014.684 | 6134878.87 | Se abre DTE5015 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800305 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-07-19 10:23 | 2018-07-19 16:25 | 6.0303 | 2407 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800306 | 6 | 1 | 25 | 47 | 2018-07-20 19:12 | 2018-07-20 20:10 | 0.96278 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298825.756 | 6115617.55 | Se abre DCU3293 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800307 | 9 | 1 | 45 | 65 | 2018-07-20 21:35 | 2018-07-20 22:45 | 1.1639 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 315028 | 6133651.2 | Se cierra FBT153 [153] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800308 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-07-21 19:33 | 2018-07-21 20:21 | 0.79778 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301889.73 | 6117837.47 | Se abre FMT122 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800309 | 9 | 1 | 45 | 3 | 2018-07-22 16:06 | 2018-07-22 17:45 | 1.6531 | 2401 | I | 7308 | Teno | MT | 310616.47 | 6136762.5 | Se abre FBT1146 [1146] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800310 | 6 | 1 | 15 | 28 | 2018-07-22 19:06 | 2018-07-22 21:18 | 2.1986 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298043.73 | 6118546.37 | Se abre FBT931 [931] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800311 | 6 | 1 | 75 | 4 | 2018-07-23 09:26 | 2018-07-23 15:49 | 6.3889 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 300847.71 | 6120472.36 | Se abre 188465 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800312 | 6 | 1 | 75 | 77 | 2018-07-23 12:44 | 2018-07-23 13:20 | 0.60333 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298380.27 | 6122352.66 | Se abre FBT485 [485] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800313 | 7 | 5 | 445 | 79 | 2018-07-24 06:44 | 2018-07-24 09:44 | 3.0044 | 1402 | I | 7301 | Curicó | MT | 311302.97 | 6101913.709 | Se abre DCU7714 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800314 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2018-07-24 16:24 | 2018-07-24 18:24 | 1.9994 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 307736.86 | 6115318.51 | Se abre FBT414 [414] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800315 | 8 | 1 | 25 | 30 | 2018-07-24 21:10 | 2018-07-24 22:54 | 1.7358 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301086.62 | 6126702.69 | Se abre FMT595 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800316 | 2 | 4 | 845 | 4 | 2018-07-25 10:14 | 2018-07-25 15:03 | 4.8092 | 2407 | I | 7308 | Teno | MT | 315796.572 | 6140967.141 | Se abre DTE5279 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800317 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-07-26 19:16 | 2018-07-26 20:31 | 1.2389 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800318 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-07-28 11:12 | 2018-07-28 12:55 | 1.7172 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800319 | 7 | 1 | 25 | 40 | 2018-07-31 15:02 | 2018-07-31 16:35 | 1.5428 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 309142.3 | 6104749.46 | Se abre FMT1148 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800321 | 7 | 15 | 550 | 67 | 2018-08-01 10:00 | 2018-08-01 16:13 | 6.2111 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 304283.268 | 6114698.379 | Se abre DCU2851 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800322 | 6 | 275 | 17091 | 2660 | 2018-08-01 17:55 | 2018-08-01 17:50 | 0.78722 | 2206 | I | 7301 | Curicó | MT | 298096.252 | 6122922.637 | Se abre RCU5365 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800323 | 6 | 1 | 45 | 16 | 2018-08-01 23:06 | 2018-08-01 23:55 | 0.81306 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 297661.246 | 6124989.291 | Se abre DCU5488 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800324 | 6 | 1 | 112 | 91 | 2018-08-02 12:42 | 2018-08-02 12:37 | 1.3258 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 297887.52 | 6125753.03 | Se abre FBT1120 [1120] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800325 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-08-02 18:43 | 2018-08-02 19:02 | 0.31306 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800326 | 9 | 1 | 75 | 1 | 2018-08-02 18:08 | 2018-08-02 19:31 | 1.3811 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 319160.421 | 6130337.652 | Se abre DTE592 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800327 | 6 | 1 | 30 | 16 | 2018-08-02 20:54 | 2018-08-02 22:03 | 1.1419 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301787.01 | 6124094.14 | Se abre FBT996 [996] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800328 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-08-03 22:46 | 2018-08-03 23:19 | 0.54222 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800329 | 8 | 44 | 1623 | 428 | 2018-08-06 18:26 | 2018-08-06 20:05 | 1.6439 | 1601 | FM | 7306 | Romeral | MT | 299435.775 | 6126920.703 | Se abre DCU1294 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800330 | 2 | 7 | 135 | 51 | 2018-08-07 08:11 | 2018-08-07 09:34 | 1.3847 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 311321.172 | 6143669.56 | Se abre DTE3730 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800331 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2018-08-07 12:29 | 2018-08-07 14:19 | 1.8456 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 320184.009 | 6129655.785 | Se abre DTE5352 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800332 | 6 | 7 | 545 | 10 | 2018-08-08 10:05 | 2018-08-08 16:39 | 6.5706 | 2605 | I | 7301 | Curicó | MT | 300335.701 | 6115944.92 | Se abre DCU6305 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800333 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-08-08 09:59 | 2018-08-08 16:41 | 6.7108 | 2607 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800334 | 6 | 1 | 45 | 52 | 2018-08-08 22:11 | 2018-08-08 23:00 | 0.81528 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 298351.19 | 6122152.98 | Se abre FBT896 [896] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800335 | 7 | 6 | 2315 | 21 | 2018-08-09 09:52 | 2018-08-09 09:52 | 0.0086111 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305758.736 | 6114981.706 | Se abre DCU6070 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800339 | 8 | 5 | 108 | 18 | 2018-08-09 13:19 | 2018-08-09 16:05 | 2.7592 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301314.86 | 6126387.09 | Se abre DCU3820 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800341 | 8 | 5 | 108 | 18 | 2018-08-09 18:17 | 2018-08-09 18:46 | 0.48111 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 301314.86 | 6126387.09 | Se abre DCU3820 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800342 | 2 | 2 | 50 | 1 | 2018-08-10 10:10 | 2018-08-10 13:03 | 2.8811 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 313538.921 | 6147086.225 | Se abre DTE1430 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800343 | 7 | 2 | 160 | 2 | 2018-08-10 09:03 | 2018-08-10 14:43 | 5.6667 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305119.552 | 6115557.983 | Se abre ITE4208 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800344 | 9 | 17 | 710 | 224 | 2018-08-14 09:15 | 2018-08-14 13:36 | 4.3567 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 306976.278 | 6136625.764 | Se abre DTE4436 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800345 | 7 | 23 | 1100 | 227 | 2018-08-16 09:15 | 2018-08-16 15:45 | 6.4936 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305390.315 | 6114174.543 | Se abre ICU4914 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800346 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-08-16 13:05 | 2018-08-16 13:31 | 0.435 | 2607 | I | 7306 | Romeral | MT | 329497.208 | 6126522.735 | Se abre DTE254 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800347 | 7 | 2 | 85 | 3 | 2018-08-17 09:05 | 2018-08-17 15:01 | 5.9356 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305390.315 | 6114174.543 | Se abre ICU4914 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800348 | 7 | 2 | 275 | 2 | 2018-08-20 11:16 | 2018-08-20 13:40 | 2.4031 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 311441.414 | 6100532.079 | Se abre DCU4332 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800349 | 2 | 1 | 15 | 27 | 2018-08-20 15:00 | 2018-08-20 17:07 | 2.1194 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 312616.03 | 6141808.96 | Se abre FMT689 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800350 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2018-08-20 15:10 | 2018-08-20 17:16 | 2.1069 | 2008 | I | 7304 | Molina | MT | 309014.78 | 6101589.52 | Se abre FMT207 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800351 | 6 | 1 | 15 | 26 | 2018-08-20 19:12 | 2018-08-20 20:24 | 1.1967 | 1701 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297443.29 | 6121562.03 | Se abre FMT440 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800352 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-08-22 09:13 | 2018-08-22 09:49 | 0.60278 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 308625.67 | 6104973.33 | Se abre FMT72 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800353 | 7 | 1 | 45 | 112 | 2018-08-22 10:03 | 2018-08-22 15:39 | 5.5947 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305124.693 | 6113600.439 | Se abre DCU4921 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800355 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2018-08-22 11:14 | 2018-08-22 16:45 | 5.5108 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 314228.551 | 6146410.031 | Se abre DTE4800 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800356 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-08-23 10:27 | 2018-08-23 14:29 | 4.0431 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 308625.67 | 6104973.33 | Se abre FMT72 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800357 | 2 | 40 | 2500 | 235 | 2018-08-23 14:59 | 2018-08-23 15:56 | 0.94083 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 310638.261 | 6144481.627 | Se abre RTE3516 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800358 | 6 | 4 | 380 | 7 | 2018-08-23 16:32 | 2018-08-23 17:09 | 0.61056 | 2008 | I | 7301 | Curicó | MT | 301141.675 | 6115501.189 | Se abre DCU3527 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800359 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2018-08-23 16:21 | 2018-08-23 16:32 | 0.17972 | 1106 | I | 7306 | Romeral | MT | 326848.07 | 6127025.77 | Se abre FBT533 [533] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800360 | 7 | 9 | 348 | 35 | 2018-08-23 17:43 | 2018-08-23 18:47 | 1.055 | 2701 | I | 7304 | Molina | MT | 307395.067 | 6103374.933 | Se abre DCU160 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800361 | 9 | 3 | 35 | 5 | 2018-08-23 17:06 | 2018-08-23 19:28 | 2.355 | 1106 | I | 7306 | Romeral | MT | 331925.279 | 6124972.923 | Se abre DTE4889 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800362 | 6 | 1 | 112 | 91 | 2018-08-24 10:35 | 2018-08-24 14:33 | 3.9717 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 298254.514 | 6125753.607 | Se abre DCU5047 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800363 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2018-08-25 18:56 | 2018-08-25 20:46 | 1.8453 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 310457.48 | 6144347.34 | Se abre FMT195 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800364 | 7 | 1 | 45 | 112 | 2018-08-26 07:54 | 2018-08-26 10:40 | 2.7706 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 305169.335 | 6113691.459 | Se abre DCU4919 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800365 | 7 | 1 | 300 | 177 | 2018-08-26 19:07 | 2018-08-26 20:53 | 1.7667 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 303024.31 | 6116870.9 | Se abre FMT762 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800366 | 6 | 6 | 255 | 22 | 2018-08-27 12:36 | 2018-08-27 13:34 | 0.9575 | 2201 | I | 7301 | Curicó | MT | 303117.65 | 6123804.638 | Se abre DCU6836 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800368 | 7 | 4 | 85 | 93 | 2018-08-28 10:01 | 2018-08-28 10:02 | 0.010833 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 304856.144 | 6112995.077 | Se abre DCU6260 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800369 | 6 | 3 | 95 | 8 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 15:30 | 6.5 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 302355.204 | 6118636.479 | Se abre DCU2479 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800370 | 2 | 2 | 115 | 4 | 2018-08-28 11:00 | 2018-08-28 16:13 | 5.2117 | 2607 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311320.767 | 6146495.253 | Se abre DTE4674 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800371 | 7 | 1 | 25 | 17 | 2018-08-28 13:58 | 2018-08-28 17:37 | 3.6492 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 319598.08 | 6111502.04 | Se abre FBT610 [610] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800372 | 9 | 1 | 100 | 84 | 2018-08-29 10:02 | 2018-08-29 11:58 | 1.9375 | 1605 | FM | 7306 | Romeral | MT | 334710.32 | 6125416.13 | Se abre FBT166 [166] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800373 | 2 | 7 | 135 | 51 | 2018-08-30 10:25 | 2018-08-30 16:32 | 0.099722 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 311321.172 | 6143669.56 | Se abre DTE3730 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800374 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2018-08-30 19:11 | 2018-08-30 20:31 | 1.3417 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 315305.445 | 6100616.143 | Se abre DCU5690 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800375 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2018-08-31 07:06 | 2018-08-31 10:36 | 3.5078 | 2008 | I | 7301 | Curicó | MT | 315305.445 | 6100616.143 | Se abre DCU5690 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800376 | 7 | 1 | 300 | 1 | 2018-08-31 10:03 | 2018-08-31 11:06 | 1.0447 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 306371.63 | 6114939.43 | Se abre 189447 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800378 | 7 | 1 | 15 | 26 | 2018-08-31 17:24 | 2018-08-31 21:44 | 4.3328 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 309516.61 | 6104408.79 | Se abre FMT74 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800383 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-09-03 10:01 | 2018-09-03 10:33 | 0.54556 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 308995.44 | 6104706.08 | Se abre FMT73 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800384 | 2 | 10 | 640 | 13 | 2018-09-04 10:01 | 2018-09-04 15:59 | 5.9697 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 311985.728 | 6142971.446 | Se abre DTE1866 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800385 | 7 | 17 | 483 | 35 | 2018-09-05 20:52 | 2018-09-05 22:08 | 1.2572 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 311366.899 | 6101940.22 | Se abre DCU773 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800386 | 7 | 8 | 410 | 35 | 2018-09-07 09:12 | 2018-09-07 13:40 | 4.4667 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 302590.403 | 6112387.122 | Se abre DCU4795 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800387 | 7 | 1 | 100 | 55 | 2018-09-07 16:23 | 2018-09-07 17:57 | 1.5542 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 311404.96 | 6100608.13 | Se abre FBT593 [593] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800388 | 9 | 126 | 5400 | 1253 | 2018-09-09 16:26 | 2018-09-09 18:15 | 1.8167 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 307008.485 | 6141364.636 | Se abre RTE6128 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800389 | 9 | 2 | 55 | 2 | 2018-09-10 12:41 | 2018-09-10 16:28 | 3.7744 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308264.448 | 6140708.463 | Se abre DTE4251 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800390 | 7 | 27 | 435 | 186 | 2018-09-11 10:14 | 2018-09-11 17:06 | 6.8683 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 311606.712 | 6105138.798 | Se abre ICU6911 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800391 | 6 | 1 | 15 | 1 | 2018-09-12 13:32 | 2018-09-12 19:01 | 5.4847 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 302815.293 | 6122940.443 | Se abre DCU6108 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800392 | 6 | 1 | 45 | 52 | 2018-09-12 20:55 | 2018-09-12 22:13 | 1.2953 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 298351.19 | 6122152.98 | Se abre FBT896 [896] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800393 | 7 | 3 | 225 | 2 | 2018-09-14 10:11 | 2018-09-14 13:07 | 2.9314 | 2008 | I | 7304 | Molina | MT | 306899.308 | 6103320.197 | Se abre DCU121 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800394 | 2 | 1 | 75 | 44 | 2018-09-14 21:20 | 2018-09-14 22:02 | 0.6975 | 1502 | I | 7308 | Teno | MT | 316650.39 | 6143861.55 | Se abre FBT702 [702] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800395 | 6 | 1 | 50 | 71 | 2018-09-16 11:13 | 2018-09-16 12:42 | 1.4825 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 297525.01 | 6118481.05 | Se abre FBT30 [30] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800396 | 9 | 126 | 5400 | 1253 | 2018-09-18 10:04 | 2018-09-18 10:28 | 0.4 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 307008.485 | 6141364.636 | Se abre RTE6128 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800397 | 6 | 60 | 4178 | 1066 | 2018-09-18 09:44 | 2018-09-18 11:06 | 1.3683 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 297816.655 | 6122644.588 | Se abre RCU5724 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800398 | 6 | 1 | 75 | 28 | 2018-09-18 11:43 | 2018-09-18 12:32 | 0.82778 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 297365.76 | 6122004.33 | Se abre FBT642 [642] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800399 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2018-09-18 12:32 | 2018-09-18 14:20 | 1.7925 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 315305.445 | 6100616.143 | Se abre DCU5690 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800400 | 9 | 1 | 15 | 18 | 2018-09-20 19:35 | 2018-09-20 21:31 | 1.9258 | 2401 | I | 7306 | Romeral | MT | 331152.83 | 6125701.32 | Se abre FBT435 [435] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800401 | 9 | 1 | 15 | 18 | 2018-09-21 08:25 | 2018-09-21 14:10 | 5.7533 | 1802 | I | 7306 | Romeral | MT | 331164.23 | 6125701.32 | Se abre FMT435 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800402 | 7 | 3 | 55 | 3 | 2018-09-21 20:25 | 2018-09-21 21:07 | 0.71278 | 1402 | I | 7301 | Curicó | MT | 305101.929 | 6118749.415 | Se abre DPCU161 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800403 | 7 | 17 | 1033 | 84 | 2018-09-24 08:53 | 2018-09-24 11:37 | 2.7403 | 2401 | I | 7304 | Molina | MT | 307573.569 | 6103347.177 | Se abre DCU5042 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800404 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2018-09-24 15:21 | 2018-09-24 15:47 | 0.43333 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 310555.69 | 6144467.5 | Se abre FBT636 [636] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800405 | 7 | 2 | 40 | 4 | 2018-09-25 13:32 | 2018-09-25 16:37 | 3.0833 | 2605 | I | 7301 | Curicó | MT | 315717.964 | 6112557.297 | Se abre DCU5889 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800408 | 6 | 1 | 50 | 71 | 2018-09-27 12:20 | 2018-09-27 13:35 | 1.2439 | 2301 | I | 7301 | Curicó | MT | 297525.01 | 6118481.05 | Se abre FBT30 [30] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800409 | 8 | 1 | 25 | 30 | 2018-09-28 23:39 | 2018-09-29 01:05 | 1.4339 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 301075.22 | 6126702.69 | Se abre FBT595 [595] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800410 | 2 | 8 | 205 | 86 | 2018-10-01 10:04 | 2018-10-01 13:25 | 3.3539 | 2606 | I | 7308 | Teno | MT | 310903.457 | 6144698.688 | Se abre DTE3564 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800411 | 9 | 3 | 85 | 3 | 2018-10-03 20:22 | 2018-10-03 21:26 | 1.075 | 2008 | I | 7308 | Teno | MT | 315597.749 | 6133082.994 | Se abre DTE4642 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800412 | 7 | 6 | 71 | 34 | 2018-10-05 19:19 | 2018-10-05 22:01 | 2.7025 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 319343.042 | 6111378.859 | Se abre DCU3962 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800413 | 2 | 89 | 5270 | 667 | 2018-10-06 07:43 | 2018-10-06 09:08 | 1.41 | 2201 | I | 6303 | Chimbarongo | BT | 310859.331 | 6147556.255 | Se abre RTE4935 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800414 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2018-10-09 10:09 | 2018-10-09 13:08 | 2.9767 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305556.527 | 6120798.78 | Se abre FBT977 [977] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800415 | 6 | 5 | 480 | 226 | 2018-10-09 19:48 | 2018-10-09 21:15 | 1.4561 | 1501 | I | 7301 | Curicó | MT | 297558.585 | 6121860.545 | Se abre DCU5100 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800416 | 7 | 4 | 105 | 10 | 2018-10-10 10:23 | 2018-10-10 15:48 | 5.4111 | 2607 | I | 7304 | Molina | MT | 306309.547 | 6103510.832 | Se abre DCU7492 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800417 | 7 | 1 | 100 | 39 | 2018-10-10 14:17 | 2018-10-10 14:33 | 0.26917 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 304219.61 | 6116297 | Se abre FBT45 [45] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800418 | 7 | 6 | 245 | 5 | 2018-10-11 10:01 | 2018-10-11 15:38 | 5.615 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 311058.818 | 6114288.529 | Se abre DCU2062 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800419 | 7 | 1 | 45 | 21 | 2018-10-17 10:03 | 2018-10-17 10:25 | 0.36667 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 306534.32 | 6104951.88 | Se abre FMT1164 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800420 | 6 | 5 | 98 | 37 | 2018-10-23 10:02 | 2018-10-23 12:38 | 2.6 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 299827.911 | 6124864.115 | Se abre ICU5514 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800421 | 8 | 1 | 25 | 4 | 2018-10-23 18:30 | 2018-10-23 19:19 | 0.82444 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 302775.09 | 6128284.24 | Se abre FMT1121 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800422 | 6 | 1 | 45 | 2 | 2018-10-25 18:53 | 2018-10-25 19:55 | 1.0333 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 302232.71 | 6121878.85 | Se abre FMT300 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800423 | 6 | 1 | 45 | 29 | 2018-10-26 18:44 | 2018-10-26 20:10 | 1.4419 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 297804.884 | 6122599.019 | Se abre DCU4318 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800424 | 7 | 1 | 150 | 207 | 2018-10-27 18:32 | 2018-10-27 19:36 | 1.0783 | 2701 | I | 7301 | Curicó | BT | 303522.54 | 6117103.03 | Se abre FBT203 [203] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800425 | 9 | 13 | 210 | 150 | 2018-10-29 08:26 | 2018-10-29 09:42 | 1.2536 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 305680.215 | 6140376.004 | Se abre DTE4562 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800426 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2018-10-29 12:22 | 2018-10-29 13:53 | 1.5108 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 302885.494 | 6116396.684 | Se abre DCU4754 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800427 | 6 | 1 | 25 | 12 | 2018-10-29 14:34 | 2018-10-29 15:49 | 1.2617 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 301168.501 | 6124575.217 | Se abre DCU23 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800428 | 6 | 2 | 30 | 16 | 2018-10-29 14:36 | 2018-10-29 15:42 | 1.1078 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 298315.181 | 6122747.25 | Se abre DCU1798 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800429 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-10-29 15:40 | 2018-10-29 18:28 | 2.7886 | 1101 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800430 | 9 | 1 | 15 | 4 | 2018-10-29 18:01 | 2018-10-29 19:23 | 1.4175 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 309483.696 | 6139268.68 | Se abre FBT144 [144] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800431 | 9 | 1 | 15 | 42 | 2018-10-29 16:36 | 2018-10-29 18:44 | 2.1431 | 1801 | I | 7306 | Romeral | MT | 333610.97 | 6125521.17 | Se abre FBT749 [749] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800432 | 6 | 7 | 545 | 10 | 2018-10-30 10:03 | 2018-10-30 11:19 | 1.2622 | 2606 | I | 7301 | Curicó | BT | 300335.701 | 6115944.92 | Se abre DCU6305 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800433 | 9 | 1 | 15 | 42 | 2018-10-30 11:06 | 2018-10-30 12:04 | 0.97194 | 2401 | I | 7306 | Romeral | MT | 333622.37 | 6125521.17 | Se abre FMT749 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800434 | 7 | 1 | 10 | 34 | 2018-10-30 21:12 | 2018-10-30 22:05 | 0.88444 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 309372.21 | 6114675.08 | Se abre FBT52 [52] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800435 | 6 | 4 | 380 | 7 | 2018-10-31 07:02 | 2018-10-31 09:00 | 1.9658 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 301141.675 | 6115501.189 | Se abre DCU3527 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800436 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-10-31 14:17 | 2018-10-31 15:22 | 1.0917 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800437 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-11-01 11:38 | 2018-11-01 17:30 | 5.8642 | 1804 | I | 7301 | Curicó | MT | 308625.67 | 6104973.33 | Se abre FMT72 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800438 | 2 | 6 | 150 | 44 | 2018-11-03 09:08 | 2018-11-03 10:28 | 1.3331 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 317251.843 | 6143773.189 | Se abre DTE5687 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800439 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2018-11-05 12:37 | 2018-11-05 13:40 | 1.0428 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308212.067 | 6136335.186 | Se abre DTE2378 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800440 | 9 | 18 | 885 | 259 | 2018-11-05 16:38 | 2018-11-05 17:52 | 1.2306 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 309461.076 | 6139311.412 | Se abre DTE2705 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800441 | 6 | 2 | 30 | 8 | 2018-11-08 10:01 | 2018-11-08 13:17 | 3.2669 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 296898.542 | 6124008.351 | Se abre DCU5855 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800442 | 9 | 5 | 185 | 101 | 2018-11-09 10:08 | 2018-11-09 12:13 | 0.034722 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 310458.023 | 6134367.081 | Se abre DTE1530 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800443 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2018-11-09 20:45 | 2018-11-10 00:22 | 3.6228 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 320562.93 | 6111392.35 | Se abre FBT611 [611] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800444 | 6 | 3 | 80 | 25 | 2018-11-11 16:28 | 2018-11-11 17:30 | 1.0256 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 300209.616 | 6125497.477 | Se abre DCU3855 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800445 | 7 | 17 | 483 | 35 | 2018-11-12 14:59 | 2018-11-12 16:30 | 1.5181 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 311366.899 | 6101940.22 | Se abre DCU773 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800446 | 2 | 13 | 1330 | 21 | 2018-11-13 10:02 | 2018-11-13 11:50 | 1.7919 | 2605 | I | 7308 | Teno | MT | 314868.198 | 6141913.089 | Se abre ITE5941 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800447 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-11-13 15:12 | 2018-11-13 17:43 | 2.5092 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 320313.839 | 6129575.618 | Se abre DTE5339 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800448 | 9 | 49 | 1237 | 539 | 2018-11-13 15:14 | 2018-11-13 17:18 | 2.0644 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800449 | 2 | 7 | 275 | 7 | 2018-11-13 15:51 | 2018-11-13 18:13 | 2.3603 | 2008 | I | 7308 | Teno | MT | 314488.697 | 6146018.564 | Se abre DTE4801 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800450 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-11-13 16:44 | 2018-11-13 18:02 | 1.3006 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 307778.84 | 6142507.17 | Se abre FBT668 [668] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800451 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2018-11-13 17:16 | 2018-11-13 18:42 | 1.4353 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 306359.66 | 6141117.4 | Se abre FBT184 [184] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800452 | 2 | 2 | 175 | 2 | 2018-11-14 09:03 | 2018-11-14 12:23 | 3.3342 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 315220.16 | 6142595.394 | Se abre DTE807 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800453 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2018-11-14 10:07 | 2018-11-14 14:46 | 4.6417 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 316162.875 | 6132569.856 | Se abre DTE1370 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800454 | 2 | 4 | 255 | 9 | 2018-11-14 10:34 | 2018-11-14 14:05 | 3.5031 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 315878.549 | 6139333.147 | Se abre DTE933 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800455 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2018-11-15 10:05 | 2018-11-15 15:32 | 5.4503 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 308212.067 | 6136335.186 | Se abre DTE2378 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800456 | 8 | 5 | 108 | 18 | 2018-11-16 16:04 | 2018-11-16 16:57 | 0.88861 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 301314.86 | 6126387.09 | Se abre DCU3820 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800457 | 6 | 9 | 250 | 18 | 2018-11-19 17:19 | 2018-11-19 19:28 | 2.145 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 301424.607 | 6122647.474 | Se abre DCU6799 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800458 | 7 | 5 | 85 | 16 | 2018-11-20 10:04 | 2018-11-20 17:58 | 7.9211 | 2605 | I | 7301 | Curicó | MT | 305440.94 | 6114283.37 | Se abre DCU6113 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800459 | 7 | 1 | 50 | 43 | 2018-11-23 15:37 | 2018-11-23 16:36 | 0.98333 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 306931.34 | 6105075.66 | Se abre FBT421 [421] | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800460 | 7 | 2 | 40 | 10 | 2018-11-29 14:38 | 2018-11-29 17:33 | 2.9194 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 302296.977 | 6111625.642 | Se abre DCU4810 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201800461 | 7 | 9 | 133 | 76 | 2018-11-30 09:03 | 2018-11-30 12:47 | 2.7344 | 2607 | I | 7304 | Molina | MT | 308780.263 | 6099570.812 | Se abre DCU225 | Taxonomía Antigua | 2018 | 0
201801658 | 7 | 2 | 40 | 4 | 2018-12-03 08:47 | 2018-12-03 11:37 | 2.8386 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 315623.919 | 6112500.514 | Aviso de la actuacion de DCU5889 (Desconectadores Fusibles 1F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 1 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801662 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-12-05 10:48 | 2018-12-05 11:45 | 0.94611 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 320226.098 | 6129502.209 | Aviso de la actuacion de DTE5339 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801663 | 7 | 1 | 50 | 9 | 2018-12-05 11:05 | 2018-12-05 11:36 | 0.51667 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 302578.295 | 6117416.219 | Se abre DCU2496 | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801669 | 7 | 1 | 45 | 2 | 2018-12-06 14:29 | 2018-12-06 15:15 | 0.7725 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 302814.48 | 6113639.455 | OPERACION POR FATIGA MATERIAL | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801679 | 8 | 72 | 12653 | 509 | 2018-12-07 01:25 | 2018-12-07 04:04 | 2.6503 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 296515.006 | 6125597.118 | CGE informa que Circuito 52C11 se encontraria Abierto. | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801693 | 9 | 0 | 0 | 40 | 2018-12-11 09:45 | 2018-12-11 10:20 | 0.57611 | 21 | I | 7308 | Teno | MT | 319540.252 | 6129995.779 | Se abre FBT160 [160] | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801697 | 7 | 2 | 55 | 2 | 2018-12-11 12:17 | 2018-12-11 12:53 | 0.60806 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT | 311250.326 | 6102247.317 | Aviso de la actuacion de DCU4948 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801699 | 6 | 11 | 440 | 25 | 2018-12-12 09:57 | 2018-12-12 15:11 | 5.2319 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 299939.172 | 6118780.497 | Se abre DCU5121 | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801703 | 2 | 10 | 640 | 14 | 2018-12-13 13:30 | 2018-12-13 16:57 | 3.4414 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 311904.901 | 6142956.355 | Aviso de la actuacion de DTE1866 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801704 | 6 | 19 | 670 | 51 | 2018-12-13 14:04 | 2018-12-13 14:42 | 0.63361 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 301280.783 | 6119630.425 | Aviso de la actuacion de DCU3454 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801717 | 7 | 3 | 80 | 101 | 2018-12-18 09:07 | 2018-12-18 15:12 | 6.085 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 305071.101 | 6113579.804 | Aviso de la averia de id: 192361 (Conductor Desnudo Aereo Alambre CU 3F MT (15 kV) 13 mm (F) 0 mm (N)). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801724 | 7 | 9 | 348 | 35 | 2018-12-19 10:13 | 2018-12-19 15:34 | 5.3489 | 23 | I | 7304 | Molina | MT | 307333.474 | 6103340.639 | Se abre DCU160 | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801728 | 9 | 18 | 545 | 368 | 2018-12-20 14:02 | 2018-12-20 16:52 | 2.8311 | 29 | I | 7306 | Romeral | MT | 329697.978 | 6126412.808 | apertura de reconectador por trabajos de modificacion de extructura por nueva conytruccion de camino publico en la zona de los maquis | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801731 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2018-12-21 14:01 | 2018-12-21 15:02 | 1.0011 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 301082.322 | 6124727.239 | nh operado por obre carga | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801735 | 7 | 4 | 85 | 94 | 2018-12-21 17:01 | 2018-12-21 18:10 | 1.1494 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304943.062 | 6113283.388 | Aviso de la actuacion de DCU2992 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801739 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2018-12-24 17:54 | 2018-12-24 18:41 | 0.79083 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 316220.579 | 6135073.025 | Aviso de la actuacion de id: 107409 (Interruptor Termomagnetico 1F BT Monopolar Interior Manual Bajo carga sin control 1 vias 125 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801747 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2018-12-26 11:44 | 2018-12-26 12:49 | 1.0925 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 311883.28 | 6145885.21 | Aviso de la averia de id: 112775 (Punto de suministro BT). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801751 | 7 | 5 | 85 | 16 | 2018-12-27 09:01 | 2018-12-27 14:40 | 5.6519 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304311.792 | 6111985.508 | Se abre ICU6132 | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801756 | 7 | 15 | 550 | 69 | 2018-12-28 15:31 | 2018-12-28 17:42 | 2.1775 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT | 304222.756 | 6114666.658 | Aviso de la actuacion de DCU2851 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801760 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2018-12-29 03:12 | 2018-12-29 07:12 | 3.9992 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 298477.875 | 6125599.408 | Se abre FBT627 [627] | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801761 | 6 | 3 | 45 | 57 | 2018-12-29 11:25 | 2018-12-29 12:28 | 1.0528 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.567 | 6119108.572 | Aviso de la actuacion de DCU5308 (Desconectadores Fusibles 1F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 1 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801763 | 6 | 1 | 150 | 9 | 2018-12-29 11:51 | 2018-12-29 15:08 | 3.2897 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 297810.3 | 6122790.276 | Aviso de la actuacion de FMT497 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801764 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-12-29 17:23 | 2018-12-29 21:18 | 3.9167 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320226.098 | 6129502.209 | Aviso de la actuacion de DTE5339 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801765 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2018-12-29 17:28 | 2018-12-29 20:33 | 3.085 | 31 | I | 7308 | Teno | MT | 306221.117 | 6141099.461 | Aviso de la actuacion de id: 104052 (Interruptor Termomagnetico 1F BT Monopolar Interior Manual Bajo carga sin control 1 vias 70 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801766 | 2 | 2 | 35 | 25 | 2018-12-29 17:28 | 2018-12-29 22:41 | 5.2097 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 310778.229 | 6144687.481 | se abre dte4479 aislar falla | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801767 | 2 | 4 | 255 | 10 | 2018-12-29 17:32 | 2018-12-29 17:58 | 0.43361 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315786.539 | 6139324.644 | caen ramas en red por fuerte viento momentaneo | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801768 | 2 | 1 | 15 | 32 | 2018-12-29 17:34 | 2018-12-29 19:34 | 1.9989 | 1 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311230.442 | 6146480.045 | Aviso de la actuacion de DTE1596 (Desconectadores Fusibles 2F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 2 vias 100 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801774 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2018-12-29 20:49 | 2018-12-29 22:38 | 1.8169 | 16 | I | 7301 | Curicó | MT | 300116.618 | 6127496.853 | opracion de nh por incendio | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801777 | 6 | 27 | 2561 | 682 | 2018-12-31 00:50 | 2018-12-31 00:45 | 0.060556 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 298065.177 | 6122842.539 | Aviso de la actuacion de RCU5455 (Reconectador 3F MT (15 kV) Tripolar Intemperie Motorizado Telecomandado Bajo carga con control 3 vias 560 A). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201801779 | 2 | 11 | 360 | 133 | 2018-12-31 15:07 | 2018-12-31 16:30 | 1.3828 | 20 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310808.486 | 6147563.274 | Aviso de la averia de id: 190324 (Conductor Desnudo Aereo Cable CU 3F MT (15 kV) 27 mm (F) 0 mm (N)). | Taxonomía Nueva | 2018 | 0
201900001 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2019-01-01 19:06 | 2019-01-01 22:27 | 3.35 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 311053.469 | 6114191.555 | S/E54 chequenlemu, operada por preemsamblado en coci debido a incendio días anteriores. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900003 | 6 | 3 | 170 | 51 | 2019-01-02 10:06 | 2019-01-02 13:00 | 2.9 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298715.261 | 6125307.142 | SE REALIZA APERTURA DE ARRANQUE POR MANTENCION, CAMBIO DE POSTE CHOCADO. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900006 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2019-01-02 19:41 | 2019-01-02 20:30 | 0.81 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 298029.961 | 6118548.799 | fusible NH 100A. operado por ramas en LBT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900012 | 2 | 1 | 10 | 22 | 2019-01-03 20:12 | 2019-01-03 21:44 | 1.52 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 318336.091 | 6142544.613 | SED 717 OPERA POR RAMAS EN LINEA DE BAJA TENSION | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900021 | 6 | 75 | 3721 | 697 | 2019-01-04 16:08 | 2019-01-04 16:11 | 0.05 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | RECONECTADOR OPERADO POR CHOQUE DE CAMIONETA A POSTE CU-3815, PARTE POLICIAL Nº81 JUZGADO POLICIA LOCAL | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900021 | 6 | 43 | 1588 | 321 | 2019-01-04 16:18 | 2019-01-04 16:56 | 0.63 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 299817.349 | 6124722.266 | RECONECTADOR OPERADO POR CHOQUE DE CAMIONETA A POSTE CU-3815, PARTE POLICIAL Nº81 JUZGADO POLICIA LOCAL | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900021 | 6 | 1 | 75 | 12 | 2019-01-04 16:18 | 2019-01-04 19:21 | 3.04 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 299817.349 | 6124722.266 | RECONECTADOR OPERADO POR CHOQUE DE CAMIONETA A POSTE CU-3815, PARTE POLICIAL Nº81 JUZGADO POLICIA LOCAL | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900027 | 6 | 4 | 2480 | 10 | 2019-01-05 17:27 | 2019-01-05 18:02 | 0.58 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 296990.0395 | 6124089.8495 | SE ABRE RECONECTADOR POR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LINEA DE MEDIA TENSION, PUENTE MT DE DESCONECTADOR DESPRENDIDO. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900031 | 2 | 5 | 160 | 110 | 2019-01-07 09:53 | 2019-01-07 12:55 | 3.02 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 314300.526 | 6144107.021 | Opera fusible de M.T. ,corte de linea por poda de particular | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900034 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2019-01-07 20:22 | 2019-01-07 22:33 | 2.19 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 315065.609 | 6142095.677 | lineas BT cortadas por ramas en red y ramas sobre la red | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900038 | 8 | 14 | 495 | 52 | 2019-01-09 11:48 | 2019-01-09 14:43 | 2.92 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 300376.096 | 6127473.831 | LINEAS MEDIA TENSION CORTADAS POR CAIDA DE ARBOL EN CU-5810 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900038 | 8 | 4 | 130 | 49 | 2019-01-09 11:48 | 2019-01-09 12:52 | 1.07 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 299669.075 | 6126996.928 | LINEAS MEDIA TENSION CORTADAS POR CAIDA DE ARBOL EN CU-5810 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900038 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2019-01-09 11:48 | 2019-01-09 12:52 | 1.07 | 4 | I | 7306 | Romeral | MT | 299669.075 | 6126996.928 | LINEAS MEDIA TENSION CORTADAS POR CAIDA DE ARBOL EN CU-5810 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900041 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2019-01-09 15:49 | 2019-01-09 17:31 | 1.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 301632.715 | 6127654.493 | operacion red BT por caida de arbol en sector por falla anterir | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900044 | 7 | 2 | 150 | 2 | 2019-01-10 10:42 | 2019-01-10 16:27 | 5.74 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 311024.052 | 6102388.296 | desconecion por mantemncion por bajar potencia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900051 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2019-01-12 21:11 | 2019-01-12 22:14 | 1.05 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 296133.356 | 6123537.531 | operacion de SE226 por carga se cierra con 32A se sugieres intalar calidad de servicio | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900053 | 7 | 1 | 75 | 65 | 2019-01-14 17:46 | 2019-01-14 18:50 | 1.07 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 303635.806 | 6110640.745 | Maquina impacto levemente el DCU-4496 lo cual provoco la actución de 2 FMT, Fueron reemplazados los 3 FMT de 3 st. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 10 | 750 | 66 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 04:42 | 1.7 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 11 | 235 | 98 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 04:42 | 1.7 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 21:28 | 18.46 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 52 | 3840 | 362 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 04:42 | 1.7 | 19 | I | 7308 | Teno | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 4 | 100 | 10 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 21:28 | 18.46 | 19 | I | 7308 | Teno | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 11 | 235 | 2 | 2019-01-15 05:18 | 2019-01-15 21:28 | 16.17 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | BT | 311831.071 | 6146031.146 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 52 | 3840 | 25 | 2019-01-15 05:18 | 2019-01-15 21:28 | 16.17 | 19 | I | 7308 | Teno | BT | 311831.071 | 6146031.146 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2019-01-15 05:18 | 2019-01-15 21:29 | 16.18 | 19 | I | 7308 | Teno | BT | 311831.071 | 6146031.146 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 11 | 235 | 98 | 2019-01-15 21:26 | 2019-01-15 21:28 | 0.04 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 312257.031 | 6146575.731 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900055 | 2 | 52 | 3840 | 357 | 2019-01-15 21:26 | 2019-01-15 21:28 | 0.04 | 19 | I | 7308 | Teno | MT | 312257.031 | 6146575.731 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900059 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2019-01-15 15:42 | 2019-01-15 18:06 | 2.39 | 3 | I | 7301 | Curicó | BT | 298812.565 | 6115679.716 | apertura de s/e 719 -651-244 por emergencia a solicitud de bomberos por incencio forestal, no se registraron daños en redes de la cooperativa. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900059 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2019-01-15 16:33 | 2019-01-15 18:10 | 1.62 | 3 | I | 7301 | Curicó | BT | 298620.464 | 6115763.977 | apertura de s/e 719 -651-244 por emergencia a solicitud de bomberos por incencio forestal, no se registraron daños en redes de la cooperativa. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900059 | 6 | 0 | 0 | 48 | 2019-01-15 16:36 | 2019-01-15 18:40 | 2.07 | 3 | I | 7301 | Curicó | BT | 298624.898 | 6115427.13 | apertura de s/e 719 -651-244 por emergencia a solicitud de bomberos por incencio forestal, no se registraron daños en redes de la cooperativa. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900063 | 7 | 17 | 483 | 34 | 2019-01-16 10:22 | 2019-01-16 16:08 | 5.78 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 311303.406 | 6101924.233 | apertura por mantenimiento y poda en red. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900067 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2019-01-17 21:20 | 2019-01-17 22:14 | 0.9 | 17 | I | 7308 | Teno | BT | 316711.232 | 6143751.533 | 2 NH de 100 A operados en la subestación 702 por peloza a la red de Baja Tensión. 2 fusibles NH 100A quemado en sed 702 por coci en red BT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900072 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2019-01-18 18:41 | 2019-01-18 20:50 | 2.15 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 313976.34 | 6110420.967 | 1 fusible NH de 63 A operado en la Subestación 886, se reemplaza quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900075 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2019-01-19 11:18 | 2019-01-19 12:25 | 1.12 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300022.431 | 6118704.884 | operacion de s/e por sobre carga opero nh de 63A subestacion 238 cu 5321 por carga momentania. 45A al momento del cierre. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900092 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2019-01-22 15:20 | 2019-01-22 16:44 | 1.39 | 28 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | Personal de Electroalfa corta linea de red Baja Tensión, se realizo la apertura de la subestación 235 para realizar la reparaciín de la LBT cortada. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900095 | 7 | 3 | 40 | 15 | 2019-01-22 19:02 | 2019-01-22 23:01 | 3.98 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 314421.169 | 6100551.731 | opracion de desc sin determinar falla un fusible de 7 A operado y baston fundido en dcu 642. reconectador operado en dcu 5690. se deja abierto dcu 515 por falla se debe recorrer linia de dia. se normalizan dcu 642 y dcu 5690. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900095 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2019-01-22 19:02 | 2019-01-22 23:47 | 4.74 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 314421.169 | 6100551.731 | opracion de desc sin determinar falla un fusible de 7 A operado y baston fundido en dcu 642. reconectador operado en dcu 5690. se deja abierto dcu 515 por falla se debe recorrer linia de dia. se normalizan dcu 642 y dcu 5690. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900108 | 9 | 2 | 60 | 14 | 2019-01-25 09:08 | 2019-01-25 13:30 | 4.37 | 23 | I | 7306 | Romeral | MT | 334084.011 | 6125608.513 | Traslado de poste y normalización de empalmes. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900111 | 2 | 1 | 15 | 23 | 2019-01-25 14:33 | 2019-01-25 14:53 | 0.33 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311748.465 | 6142330.525 | Se realizo cambio de TAP a la subestació 688 ya que clientes presentaban un voltaje de 182 V y al final de la desconexión quedo con un Voltaje de 208 V. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900112 | 7 | 17 | 1054 | 87 | 2019-01-25 14:35 | 2019-01-25 18:01 | 3.44 | 30 | I | 7304 | Molina | MT | 307497.527 | 6103310.855 | se encuantra fusible operado en red MT sin falla aparente, se cierra entra normal servicio. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900117 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2019-01-25 21:19 | 2019-01-26 04:36 | 7.28 | 26 | I | 7306 | Romeral | BT | 334303.024 | 6125400.297 | Fusible BT operado en la S/E 525, Se encontro un empalme en COCI, se reparo y se dejo el servicio normal en el Sector. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900122 | 2 | 1 | 200 | 1 | 2019-01-26 14:40 | 2019-01-26 15:40 | 1 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 315053.259 | 6145132.708 | chicote en la parte supeior del transformador desprendido, además se encontro aislador quebrado, se realizo la apertura del DTE 1104 y se realizo la reparación y normalización del servicio. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900132 | 6 | 3 | 45 | 57 | 2019-01-29 17:44 | 2019-01-29 19:00 | 1.26 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | se encontraron ramas cerca de la LMT en el CU - 5291, se recomienda hacer poda, el FMT operado es de 7 st. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900141 | 9 | 1 | 50 | 21 | 2019-01-31 12:23 | 2019-01-31 13:54 | 1.52 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 310605.687 | 6134187.494 | cuenta operada en MT, fase s fusible de 1 st. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900155 | 6 | 105 | 6841.5 | 1399 | 2019-02-01 10:18 | 2019-02-01 10:35 | 0.28 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | falla en la red general en cta particular 7010 universidad de talca en arranque se encuantra pajaro en cruceta , se llama al maximo cantidad de clientes quedando conformes con la atencion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900155 | 6 | 159 | 15221 | 1945 | 2019-02-01 10:18 | 2019-02-01 10:40 | 0.37 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | falla en la red general en cta particular 7010 universidad de talca en arranque se encuantra pajaro en cruceta , se llama al maximo cantidad de clientes quedando conformes con la atencion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900155 | 6 | 105 | 6841.5 | 1399 | 2019-02-01 10:41 | 2019-02-01 10:41 | 0 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 297965.222 | 6122913.48 | falla en la red general en cta particular 7010 universidad de talca en arranque se encuantra pajaro en cruceta , se llama al maximo cantidad de clientes quedando conformes con la atencion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900168 | 7 | 22 | 2995 | 251 | 2019-02-02 15:51 | 2019-02-02 16:43 | 0.87 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Concutor se corto en el CU4241,LMT provoco incendio, se realizaron maniobras para aislar la falla. fue necesario realizar poda en el sector y cambio de conductor. se realiza cierre de DDFF con FMT 20 st. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900168 | 7 | 18 | 660 | 220 | 2019-02-02 15:51 | 2019-02-02 20:18 | 4.45 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Concutor se corto en el CU4241,LMT provoco incendio, se realizaron maniobras para aislar la falla. fue necesario realizar poda en el sector y cambio de conductor. se realiza cierre de DDFF con FMT 20 st. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900172 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2019-02-02 17:46 | 2019-02-02 19:36 | 1.85 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 316236.279 | 6135060.085 | IMT de 100 A operado en la S/E 669, debido a ramas en el TE 1383, se despejo la LBT y se normalizo el sector. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900180 | 6 | 3 | 45 | 57 | 2019-02-04 11:12 | 2019-02-04 12:14 | 1.04 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | 1 FMT de 7 st operado por rama en la LMT en el CU 4268, se retiro la rama, se realizo el cambio de los 3 fusibles MT y se normalizo el secotor. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900182 | 9 | 13 | 1805 | 108 | 2019-02-04 14:37 | 2019-02-04 15:44 | 1.12 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 306900.105 | 6136622.204 | 1 FMT OPERADO DE 65 A , POR SOBRE CARGA, SE REALIZO RECORRIDO DE LINEA, CAMBIO DE FUSIBLES Y SE PROCEDIO A NORMALIZAR EL SECTOR. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900185 | 8 | 1 | 150 | 1 | 2019-02-04 16:49 | 2019-02-04 17:39 | 0.83 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 298527.295 | 6127412.52 | FUSIBLE MT DE 10A. OPERADO POR FATIGA DE MATERIAL. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900186 | 6 | 3 | 45 | 57 | 2019-02-04 19:14 | 2019-02-04 20:33 | 1.32 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | BASTON MT FUNDIDO, SE REEMPLAZA QUEDANDO CON SERVICIO NORMAL. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900188 | 8 | 4 | 170 | 27 | 2019-02-05 08:57 | 2019-02-05 09:49 | 0.87 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 301599.701 | 6126012.888 | actuación de DDFF debido a falla interna en la cuenta 13122. se normalizo el Arranque DCU1454 con fusible de 10 st. fusible mt operado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900199 | 9 | 7 | 555 | 102 | 2019-02-09 17:06 | 2019-02-09 18:15 | 1.16 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 310073.883 | 6140492.306 | fusible MT 10A. operado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900199 | 9 | 6 | 110 | 92 | 2019-02-09 17:06 | 2019-02-09 18:28 | 1.37 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 310073.883 | 6140492.306 | fusible MT 10A. operado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900204 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-11 09:06 | 2019-02-11 12:20 | 3.23 | 33 | E | 7308 | Teno | BT | 315924.3783 | 6134759.7926 | NH de 40 A operado en S/E 318, Se reemplazo FBT y se realizo el intento de Cierre, el cual fue exitoso normalizando asi el suministro eléctrico a las 12:20 hrs. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900210 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2019-02-11 22:50 | 2019-02-11 23:48 | 0.97 | 17 | I | 7308 | Teno | BT | 316711.232 | 6143751.533 | sed 702 operada bt Fus NH 100a fase r, se reemplaza quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900212 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2019-02-12 10:39 | 2019-02-12 12:10 | 1.53 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT | 334303.024 | 6125400.297 | RAMA DE ACACIO SE APOYA EN RED BT PROVOCANDO COCI. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900214 | 9 | 38 | 2890 | 416 | 2019-02-12 17:44 | 2019-02-12 18:15 | 0.52 | 18 | FM | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Cliente de la cuenta 12841, efectua poda indebida,Jardinero Luis Esteban Antunes Lobos, cayendo rama sobre LMT punto de referencia TE-2287, se realiza retiro de la rama y posterior a ello el cierre del Reconectador de linea RTE6599 Las Parcelas. horarios de la interrupción de 17:44 a 18:15 hrs. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900218 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2019-02-12 20:24 | 2019-02-12 21:18 | 0.91 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 312330.978 | 6147265.607 | ramas en el TE 5690, se encontro 1 fmt operado de 3 st, se retiran las ramas, se cambian los 2 FMT por la capacidad que correspondia de 1 st. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900218 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-12 20:24 | 2019-02-12 21:18 | 0.91 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 312330.978 | 6147265.607 | ramas en el TE 5690, se encontro 1 fmt operado de 3 st, se retiran las ramas, se cambian los 2 FMT por la capacidad que correspondia de 1 st. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900229 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2019-02-14 21:04 | 2019-02-14 22:09 | 1.09 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | Fusible NH de 100 A operado por desequilibrio de las cargas, se recomineda pasar la sede social a la fase a, ya que las cargas son: a: 50 b: 80 c: 60 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900236 | 7 | 311 | 22036.5 | 2511 | 2019-02-15 07:57 | 2019-02-15 09:45 | 1.79 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | PUENTE MT FUNDIDO CU-5352 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900236 | 7 | 34 | 2107 | 230 | 2019-02-15 07:57 | 2019-02-15 09:45 | 1.79 | 29 | I | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | PUENTE MT FUNDIDO CU-5352 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900249 | 7 | 27 | 435.5 | 189 | 2019-02-15 10:59 | 2019-02-15 13:41 | 2.7 | 21 | FM | 7301 | Curicó | MT | 311517.859 | 6105080.665 | poste CU-591 quebrado y lineas MT cortadas debido Maquinaria que realiza trabajos viales | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900252 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019-02-15 21:24 | 2019-02-15 23:20 | 1.94 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 311430.193 | 6106767.653 | nh 80 A OPERADO EN SUBESTACIÓN POR SOBRE CARGA MOMENTANEA, SE RECORRIO LINEAS NO ENCONTRANDOSE NADA, SE REALIZO CIERRE DE LA S/E 1140 A LAS 23:20 HRS. fusible NH 80A quemado en sed 1140/ se normaliza | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900260 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-18 20:14 | 2019-02-18 22:24 | 2.17 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304245.912 | 6113935.29 | sed 56 operada en bt NH de 40 a opera por falla en cuenta 59 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900261 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2019-02-18 21:12 | 2019-02-18 21:40 | 0.47 | 33 | E | 7301 | Curicó | BT | 304226.568 | 6114716.023 | lineas BT cruzadas en red particular operan NH 40A. de SED 56 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900264 | 2 | 1 | 50 | 18 | 2019-02-19 15:04 | 2019-02-19 21:58 | 6.9 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 314633.8556 | 6145748.1655 | POSTE TE-6558 CHOCADO POR VEHICULO PLACA PATENTE YG 33 10 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900270 | 2 | 2 | 105 | 2 | 2019-02-20 08:24 | 2019-02-20 12:45 | 4.35 | 11 | I | 7308 | Teno | MT | 311400.948 | 6143512.406 | Se encontro ave en bullying de transformador SED 683, Se dejo arranque DTE1823 abierto hasta que personal de la cuenta retiro ave, posterior a ello cliente autorizo el cierre del arranque y se normalizo con 3 Fusibles de 5 st. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900272 | 2 | 4 | 60 | 32 | 2019-02-20 10:10 | 2019-02-20 15:18 | 5.13 | 23 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 309041.262 | 6143829.861 | Desconexión Programada por Interalación de 3 postes Hormigón Armado de 10 mts y retiro de 2 PHA Sector Monterilla. Se deja equipo electrogeno de 150 KVA instalado en Subestación 123. Desinstalación de grupo electrógeno | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900272 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2019-02-20 10:10 | 2019-02-20 10:18 | 0.13 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 309041.262 | 6143829.861 | Desconexión Programada por Interalación de 3 postes Hormigón Armado de 10 mts y retiro de 2 PHA Sector Monterilla. Se deja equipo electrogeno de 150 KVA instalado en Subestación 123. Desinstalación de grupo electrógeno | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900272 | 2 | 5 | 110 | 44 | 2019-02-20 10:10 | 2019-02-20 15:18 | 5.13 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 309041.262 | 6143829.861 | Desconexión Programada por Interalación de 3 postes Hormigón Armado de 10 mts y retiro de 2 PHA Sector Monterilla. Se deja equipo electrogeno de 150 KVA instalado en Subestación 123. Desinstalación de grupo electrógeno | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900276 | 7 | 1 | 25 | 11 | 2019-02-21 17:23 | 2019-02-21 18:41 | 1.29 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 313284.643 | 6108982.5 | fusible MT de 3a operado por camión que pasa a llevar línea en bt se repara quedando servicio normal con energía | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900280 | 8 | 2 | 33 | 3 | 2019-02-22 10:02 | 2019-02-22 12:43 | 2.69 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 302566.7919 | 6126609.2479 | Intercalación de poste de 11.5 mts para nueva Subestación 2Ø de 10 kVA, más extensión de red Baja Tesión , de 2x25 mm 150 mts. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900290 | 9 | 1 | 25 | 5 | 2019-02-26 10:25 | 2019-02-26 11:49 | 1.41 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315862.9207 | 6134671.7462 | desconexión de emergencia por poda puntual. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900301 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2019-03-01 15:17 | 2019-03-01 15:54 | 0.62 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320357.934 | 6129411.84 | fus operado de 1A en red MT bifasico por rama de sauce cerca de linia MT. se realiza un intento de cierre. quedando servicios normales. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900308 | 6 | 1 | 45 | 17 | 2019-03-05 16:10 | 2019-03-05 17:56 | 1.76 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299039.274 | 6122168.431 | opera sed cu 1211 automático 3x80 , neutro cortado cu1078 reparado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900312 | 7 | 17 | 483 | 34 | 2019-03-06 10:04 | 2019-03-06 15:54 | 5.84 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 311303.406 | 6101924.233 | apertura por mantencion , poda roce y tala sector queda normalizado totalidad | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900318 | 2 | 1 | 10 | 23 | 2019-03-07 15:49 | 2019-03-07 17:07 | 1.3 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 311942.085 | 6142561.725 | opera fue MT en SED 120 te 1908 de 2 st | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900319 | 2 | 11 | 325 | 173 | 2019-03-07 21:59 | 2019-03-08 01:49 | 3.83 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 316952.708 | 6144191.696 | VEHICULO DESCONOCIDO CHOCA POSTE TE-5819 PROBOCANDO CORTE DE SUMINISTRO Y QUEBRANDO CRUCETA DE MEDIA TENSION. Dte 5817 opera 3 fue MT 15 st x choque a poste te5819 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900324 | 9 | 2 | 105 | 32 | 2019-03-08 12:33 | 2019-03-08 12:39 | 0.1 | 23 | I | 7306 | Romeral | MT | 334755.665 | 6125520.839 | se realizara apertura de emergencia en re MT por encontrarse rama posada sobre la red de MT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900326 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2019-03-08 18:54 | 2019-03-08 20:26 | 1.52 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 315291.965 | 6100570.448 | opera reconectador dcu 5690 por Rose en linia de media tensión sed 309. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900333 | 9 | 2 | 1565 | 2 | 2019-03-12 09:12 | 2019-03-12 16:19 | 7.11 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 308940.31 | 6136045.286 | apertura por mantencion red MT particular | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900337 | 6 | 1 | 45 | 1 | 2019-03-13 11:16 | 2019-03-13 11:53 | 0.62 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298141.517 | 6125537.455 | DESCONEXION PROGRAMADA POR AUMENTO DE POTENCIA SED 1078 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900343 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2019-03-14 10:34 | 2019-03-14 11:50 | 1.28 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 305391.667 | 6114253.776 | Traslado medidor Curi-caven | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900351 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2019-03-18 10:34 | 2019-03-18 13:45 | 3.18 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 316600.4395 | 6112454.0929 | bastón MT 2st operado por rama se retira se reemplaza fusible MT quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900353 | 9 | 0 | 0 | 85 | 2019-03-19 10:31 | 2019-03-19 13:47 | 3.27 | 23 | I | 7306 | Romeral | BT | 334682.134 | 6125431.504 | desconexion por mantencion correctiva normalizado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900355 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2019-03-19 15:59 | 2019-03-19 19:08 | 3.16 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 313976.34 | 6110420.967 | fusible NH 63A quemado en sed 886 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900360 | 6 | 0 | 0 | 49 | 2019-03-21 21:10 | 2019-03-21 21:55 | 0.75 | 29 | I | 7301 | Curicó | BT | 298624.898 | 6115427.13 | prensa fundida en neutro se 244 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900365 | 6 | 20 | 685 | 50 | 2019-03-23 14:24 | 2019-03-23 15:59 | 1.59 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | 1 fusible Media Tensión operado de 15 st, se recorrio la LMT no encontrandose un motivo de la falla, se procede a realizar el intento de cierre. 1 fusible MT 15 st quemado en dcu 3454 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900372 | 7 | 241 | 15121.5 | 2482 | 2019-03-24 06:04 | 2019-03-24 07:33 | 1.48 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298024.374 | 6122896.024 | Reconectador operado por poste chocado en cu-2920 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900372 | 7 | 34 | 2107 | 230 | 2019-03-24 06:04 | 2019-03-24 07:33 | 1.48 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 298024.374 | 6122896.024 | Reconectador operado por poste chocado en cu-2920 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900378 | 9 | 12 | 233 | 168 | 2019-03-26 11:34 | 2019-03-26 13:42 | 2.13 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | Camion agricola choca poste TE4995 de te 4513 operado en MT fase r y s fusiles de 10 st operan por poste chocado en pc poste | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900382 | 2 | 10 | 640 | 13 | 2019-03-27 10:03 | 2019-03-27 15:45 | 5.71 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311905.774 | 6142954.202 | Desconexion programada por poda. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900385 | 9 | 3 | 40 | 30 | 2019-03-28 11:03 | 2019-03-28 11:39 | 0.6 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Desconexion programada por traslado de poste | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900388 | 9 | 1 | 15 | 25 | 2019-03-29 10:56 | 2019-03-29 14:36 | 3.67 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 319719.962 | 6130306.065 | Desconexion programada por cambio de poste BT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900392 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2019-03-29 20:20 | 2019-03-29 21:16 | 0.95 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 314156.158 | 6134293.872 | operó subestación 152 un NH de 80A fase 3. por carga momentánea 65A al momento del cierre. R.66A. S.45A. T.44A. se normaliza. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900418 | 9 | 6 | 110 | 92 | 2019-04-02 10:02 | 2019-04-02 16:13 | 6.19 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 311551.691 | 6140250.909 | desconexion por mantencion de la red Por poda y roce y nueva estructuras serviico normalizado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900423 | 9 | 6 | 745 | 102 | 2019-04-03 10:10 | 2019-04-03 15:21 | 5.19 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | desconexion por mantencion red MT y bt por poda y tala en el sector | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900431 | 7 | 1 | 15 | 8 | 2019-04-04 18:58 | 2019-04-04 21:17 | 2.31 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 310414.943 | 6115645.329 | fusible MT quemado de 2st en sed 441 por sobrecarga se repone quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900440 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2019-04-05 16:10 | 2019-04-05 17:47 | 1.62 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 299639.8674 | 6118465.0637 | LINEAS EN BAJA TENSION CRUZADAS POR AROMO. fusible BT NH quemado de sed 29 cu 3370 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900446 | 7 | 1 | 300 | 178 | 2019-04-06 19:28 | 2019-04-06 20:13 | 0.76 | 18 | I | 7301 | Curicó | MT | 302976.735 | 6116795.923 | sed operada en mt por red bt en coci | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900454 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2019-04-09 07:31 | 2019-04-09 12:02 | 4.53 | 29 | I | 7301 | Curicó | BT | 301841.641 | 6117430.045 | preensanblado trifásico cortado por cosi cu 6660. se configura zona de trabajo y personal contratista repara, reemplazando bano. servicios quedan normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900454 | 6 | 1 | 75 | 97 | 2019-04-09 10:49 | 2019-04-09 12:02 | 1.22 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 301623.431 | 6117507.678 | preensanblado trifásico cortado por cosi cu 6660. se configura zona de trabajo y personal contratista repara, reemplazando bano. servicios quedan normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900458 | 6 | 269 | 22107.5 | 3378 | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 0.18 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | operacion falla edac, informada por sts osorno S/E 52c6 curico | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900464 | 2 | 9 | 428 | 27 | 2019-04-11 10:04 | 2019-04-11 15:55 | 5.85 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 316202.643 | 6140330.325 | Desconexion programada por poda, intercalacion de postes y tendido de conductor. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900483 | 2 | 9 | 428 | 27 | 2019-04-17 15:32 | 2019-04-17 19:22 | 3.84 | 31 | I | 7308 | Teno | MT | 316202.643 | 6140330.325 | 2 fusibles mt operados dte 4127, linia despejada se normaliza, quedando dte normalizado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900487 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2019-04-18 11:30 | 2019-04-18 11:30 | 0 | 26 | I | 7304 | Molina | BT | 307532.499 | 6103306.137 | fusible NH quemado de 80A por sobrecarga momentánea se normaliza | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900507 | 2 | 3 | 70 | 22 | 2019-04-25 09:10 | 2019-04-25 10:00 | 0.84 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 310453.308 | 6143091.934 | 1 fusible MT operado 5T en arranque poste TE 3746 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900509 | 9 | 18 | 555 | 350 | 2019-04-25 10:03 | 2019-04-25 16:34 | 6.51 | 23 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329704.882 | 6126410.548 | normalizacion, apertura por trabajo de mantencion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900509 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2019-04-25 10:03 | 2019-04-25 16:34 | 6.51 | 23 | FM | 7308 | Teno | MT | 329704.882 | 6126410.548 | normalizacion, apertura por trabajo de mantencion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900518 | 7 | 17 | 483 | 34 | 2019-04-27 08:49 | 2019-04-27 11:23 | 2.57 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 311303.406 | 6101924.233 | dcu operado en mt fase s fusible de 10 st opera por vacas que se rascan en tirante de cu524 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900538 | 9 | 11 | 435 | 48 | 2019-05-02 10:12 | 2019-05-02 15:51 | 5.66 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 313168.884 | 6135080.167 | desconexion por mantencion poda y roce. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900552 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2019-05-05 20:19 | 2019-05-05 21:31 | 1.21 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | fusible nh de 100 a operado en bt por sobrecarga momentánea | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900556 | 6 | 1 | 75 | 23 | 2019-05-07 10:10 | 2019-05-07 11:31 | 1.34 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 297185.513 | 6123884.883 | Mantencion S/E 228 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900557 | 9 | 1 | 30 | 13 | 2019-05-07 15:12 | 2019-05-07 16:50 | 1.65 | 15 | FM | 7306 | Romeral | MT | 334303.024 | 6125400.297 | mantencion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900559 | 7 | 1 | 50 | 16 | 2019-05-07 15:00 | 2019-05-07 16:39 | 1.65 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304329.238 | 6111125.384 | normalizado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900563 | 8 | 1 | 50 | 61 | 2019-05-08 09:57 | 2019-05-08 12:26 | 2.49 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 300764.778 | 6126528.302 | Cambio de proteccion BT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900567 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2019-05-09 10:35 | 2019-05-09 12:16 | 1.69 | 29 | I | 7308 | Teno | BT | 309614.236 | 6144010.873 | secc cabanna fundido en sed 633 se reemplazó quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900571 | 8 | 0 | 0 | 61 | 2019-05-10 20:34 | 2019-05-10 22:19 | 1.76 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300764.778 | 6126528.302 | carga momentánea 75A al momento del cierre, se mantuvo en 65A. R.65A. S.85A. T.35A | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900577 | 2 | 1 | 75 | 45 | 2019-05-13 07:24 | 2019-05-13 09:07 | 1.72 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 316711.232 | 6143751.533 | dte 5818 operado en mt fase tys fus de 5st opera por cuenta 10845 operada en mt se repone dte 5818 y se deja cuenta abierta | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900577 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2019-05-13 08:52 | 2019-05-13 09:06 | 0.23 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 316965.286 | 6144181.154 | dte 5818 operado en mt fase tys fus de 5st opera por cuenta 10845 operada en mt se repone dte 5818 y se deja cuenta abierta | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900580 | 6 | 253 | 21609.5 | 3333 | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 0.32 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | falla edac | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900581 | 7 | 243 | 15396.5 | 2486 | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 0.32 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | falla edac | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900581 | 7 | 34 | 2107 | 230 | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 0.32 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | falla edac | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900592 | 9 | 2 | 60 | 14 | 2019-05-14 10:44 | 2019-05-14 15:45 | 5.02 | 15 | FM | 7306 | Romeral | MT | 334084.011 | 6125608.513 | desconexion por mantencion programada.- | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900595 | 9 | 6 | 360 | 234 | 2019-05-14 18:23 | 2019-05-14 19:57 | 1.58 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 334073.211 | 6125626.971 | 1 fusible mt quemado en te 5135 de 10st por maquinaria provoca coci | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900595 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2019-05-14 18:23 | 2019-05-14 19:57 | 1.58 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 334073.211 | 6125626.971 | 1 fusible mt quemado en te 5135 de 10st por maquinaria provoca coci | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900597 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2019-05-15 10:37 | 2019-05-15 11:41 | 1.07 | 23 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | desconecion por mantencion en S/E | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900600 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2019-05-15 15:10 | 2019-05-15 16:36 | 1.44 | 23 | I | 7306 | Romeral | BT | 299764.986 | 6127347.63 | DESCONEXION PROGRAMADA POR CAMBIO DE PROTECCION BT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900601 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2019-05-15 19:20 | 2019-05-15 20:40 | 1.34 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | fusible nh quemado en sed por sobrecarga momentánea se normaliza quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900604 | 9 | 13 | 248 | 168 | 2019-05-16 10:16 | 2019-05-16 15:44 | 5.46 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | desconexion por roce poda y cambio de poste chocado terminado trabajo. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900627 | 7 | 1 | 10 | 20 | 2019-05-20 10:48 | 2019-05-20 11:52 | 1.06 | 23 | I | 7304 | Molina | MT | 307532.499 | 6103306.137 | DESCONEXION POR AUMENTO DE POTENCIA SED369 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900634 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2019-05-22 12:40 | 2019-05-22 13:15 | 0.6 | 31 | I | 7308 | Teno | BT | 316711.232 | 6143751.533 | fusible nh quemado en sed 702 de 100a se normaliza | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900639 | 6 | 6 | 155 | 52 | 2019-05-23 10:32 | 2019-05-23 17:05 | 6.54 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 297946.051 | 6122926.963 | normalizado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900640 | 2 | 1 | 15 | 18 | 2019-05-24 10:23 | 2019-05-24 11:50 | 1.45 | 23 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 308610.508 | 6144545.144 | Desconexion por cambio de proteccion BT. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900641 | 8 | 9 | 235 | 97 | 2019-05-25 12:27 | 2019-05-25 14:03 | 1.6 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 301127.11 | 6126357.449 | opero 2 fusible 20 ST dcu 1124. opero 2 fusible 10st dcu 5575. opero 2 fusible de 10st dcu 1454 por poda de terceros en dcu 4560 arranque particular. se normaliza sector, quedando normal. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900641 | 8 | 19 | 703 | 216 | 2019-05-25 12:27 | 2019-05-25 13:38 | 1.18 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 299667.655 | 6126982.473 | opero 2 fusible 20 ST dcu 1124. opero 2 fusible 10st dcu 5575. opero 2 fusible de 10st dcu 1454 por poda de terceros en dcu 4560 arranque particular. se normaliza sector, quedando normal. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900646 | 7 | 2 | 30 | 17 | 2019-05-25 15:36 | 2019-05-25 17:29 | 1.87 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | 1 fusible MT fase central operada con 15st operado, y full timer operado en red Mt Monfasica se cambia a baston fusible 2st | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900646 | 7 | 12 | 435 | 175 | 2019-05-25 16:35 | 2019-05-25 16:44 | 0.15 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | 1 fusible MT fase central operada con 15st operado, y full timer operado en red Mt Monfasica se cambia a baston fusible 2st | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900652 | 8 | 0 | 0 | 61 | 2019-05-25 19:28 | 2019-05-25 19:48 | 0.33 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300764.778 | 6126528.302 | sed 11 operada en bt nyh de 100 a fase s opera por sobre carga momentánea | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900660 | 9 | 18 | 915 | 265 | 2019-05-29 01:49 | 2019-05-29 04:45 | 2.93 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 309335.516 | 6139238.448 | temporal de lluvia y viento, Linia despejada se normaliza quedando servicio normal opero dte 2705 cruce la montaña lado norte, Linia normal fuertes lluvias y viento. se normaliza quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900661 | 6 | 14 | 395 | 106 | 2019-05-29 06:03 | 2019-05-29 07:29 | 1.43 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | opero dcu 1492 face central 15 st por temporal de lluvia y viento, se repuso bastón quedando normalizado sector | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900663 | 7 | 1 | 75 | 65 | 2019-05-29 12:50 | 2019-05-29 14:21 | 1.51 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303635.806 | 6110640.745 | sector sin energia por bastón en MT operado por rama en 1 fase se retira y se reemplaza fusible de 6st quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900666 | 6 | 0 | 0 | 115 | 2019-05-29 15:19 | 2019-05-29 16:50 | 1.52 | 1 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | fuerte viento levanta rama de palmera cortado neutro de LBT, se repara lbt cortada normalizan el sector. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900668 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2019-05-29 15:34 | 2019-05-29 17:12 | 1.65 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 320850.879 | 6129224.0721 | dte 507 operado en mt fase r fusib de 1 st opera por fatiga de material | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900671 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2019-05-29 19:20 | 2019-05-29 21:45 | 2.42 | 31 | I | 7308 | Teno | BT | 304621.996 | 6136899.209 | opero nh 63A fase 1 sed 133 te 2908 por temporal de lluvia y viento. se repuso nh quedando subestación normal fusible NH63A operado en fase. 1 , se recorre sector no se encuentra nada. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900674 | 9 | 4 | 105 | 61 | 2019-05-29 20:02 | 2019-05-29 23:27 | 3.42 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | opracion de fusibles por caida de arbol por viento fuerte y arbol añozo | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900674 | 9 | 9 | 105 | 88 | 2019-05-29 20:02 | 2019-05-29 23:30 | 3.46 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | opracion de fusibles por caida de arbol por viento fuerte y arbol añozo | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900683 | 9 | 2 | 15 | 11 | 2019-05-30 17:45 | 2019-05-30 19:03 | 1.31 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318953.658 | 6130818.082 | sector sin energia a causa de falla MT en fase C fusible 2 T | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900687 | 7 | 3 | 32.5 | 35 | 2019-05-31 14:04 | 2019-05-31 16:38 | 2.57 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 305787.597 | 6106570.282 | fuerte viento bota arbol sobre la red MT y bt cortando lineas | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900690 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2019-05-31 14:49 | 2019-05-31 18:03 | 3.25 | 1 | I | 7308 | Teno | BT | 312531.479 | 6141762.506 | lineas BT cortadas | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900693 | 6 | 29 | 1210 | 289 | 2019-05-31 15:30 | 2019-05-31 15:56 | 0.43 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 299817.349 | 6124722.266 | temporal viento fuerte sector ramas llevadas por el viento | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900695 | 2 | 2 | 30 | 7 | 2019-05-31 19:28 | 2019-05-31 20:30 | 1.03 | 13 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Reconectador 52C1 morza operado por lineas MT cortadas | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900695 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2019-05-31 19:28 | 2019-05-31 21:28 | 2 | 13 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Reconectador 52C1 morza operado por lineas MT cortadas | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900695 | 2 | 11 | 6740 | 91 | 2019-05-31 19:28 | 2019-05-31 20:30 | 1.03 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Reconectador 52C1 morza operado por lineas MT cortadas | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900695 | 2 | 94 | 5863 | 728 | 2019-05-31 19:28 | 2019-05-31 21:28 | 2 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Reconectador 52C1 morza operado por lineas MT cortadas | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900705 | 6 | 1 | 25 | 49 | 2019-05-31 18:13 | 2019-05-31 19:29 | 1.26 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298783.576 | 6115597.222 | 1 fusible MT 2 T operado en CU 4667 a causa caida de rayo quemando equipo de medicion de voltaje UDAT quedando sin comunicacion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900705 | 6 | 2 | 40 | 44 | 2019-05-31 18:22 | 2019-05-31 19:53 | 1.51 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298754.984 | 6115628.533 | 1 fusible MT 2 T operado en CU 4667 a causa caida de rayo quemando equipo de medicion de voltaje UDAT quedando sin comunicacion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900705 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2019-05-31 19:23 | 2019-05-31 21:30 | 2.12 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298811.514 | 6117605.493 | 1 fusible MT 2 T operado en CU 4667 a causa caida de rayo quemando equipo de medicion de voltaje UDAT quedando sin comunicacion | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900715 | 9 | 2 | 40 | 5 | 2019-05-31 19:58 | 2019-05-31 21:17 | 1.31 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315862.9207 | 6134671.7462 | se retiró corteza y se repuso fusible. servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900720 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2019-05-31 21:13 | 2019-06-01 00:56 | 3.71 | 1 | I | 7301 | Curicó | BT | 299704.151 | 6126364.918 | DRP CORTADA 3X25+50 cable DRP 3X25+50 mm cortado por prensas fundidas en poste CU 6509 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900725 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2019-06-01 08:15 | 2019-06-01 10:20 | 2.08 | 31 | I | 7308 | Teno | BT | 314633.8556 | 6145748.1655 | se recorre red BT sin encontrar falla aparente, se cierra entrando normal sector sin energía se107 operada por rama en línea bt NH 100a operado se reemplaza quedando sector normal con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900726 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2019-06-01 09:23 | 2019-06-01 10:57 | 1.56 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 316197.838 | 6137910.416 | operacion de nyh por caida de cortesa de eucaliptus arrojadas por el viento sobre la red BT fusible MT quemado en DTE 933 por caída de guira de eucaliptos se retira reponiendo sector normal con energía | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900751 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2019-06-04 17:43 | 2019-06-04 19:20 | 1.63 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | aumento de craga en el sector opera un fusible NH se normaliza sector. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900753 | 7 | 18 | 660 | 221 | 2019-06-05 06:58 | 2019-06-05 08:33 | 1.58 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 306018.134 | 6115599.028 | CHOQUE DE VEHICULO DESCONOCIDO A TIRANTE | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900758 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2019-06-05 17:07 | 2019-06-05 18:58 | 1.86 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 306742.109 | 6141563.267 | vehiculo desconocido choca poste TE5790 sector cruce la montaña de teno. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900758 | 9 | 25 | 641 | 381 | 2019-06-05 18:15 | 2019-06-05 18:58 | 0.72 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 306742.109 | 6141563.267 | vehiculo desconocido choca poste TE5790 sector cruce la montaña de teno. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900758 | 9 | 3 | 1080 | 2 | 2019-06-05 18:15 | 2019-06-05 18:54 | 0.65 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 306742.109 | 6141563.267 | vehiculo desconocido choca poste TE5790 sector cruce la montaña de teno. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900758 | 9 | 104 | 4934.5 | 945 | 2019-06-05 18:15 | 2019-06-05 18:58 | 0.72 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 306742.109 | 6141563.267 | vehiculo desconocido choca poste TE5790 sector cruce la montaña de teno. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900778 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2019-06-07 10:16 | 2019-06-07 11:22 | 1.09 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299639.8674 | 6118465.0637 | SEd 29 operada en bt por caida rama en red BT. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900784 | 9 | 48 | 1353 | 777 | 2019-06-08 01:03 | 2019-06-08 01:33 | 0.5 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 313329.562 | 6134953.609 | ite4517 se encunetra conector fundido antes de desconectador chuchilla, se realiza apertura de emergencia para reparar | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900804 | 6 | 1 | 45 | 16 | 2019-06-11 18:41 | 2019-06-12 05:41 | 10.99 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297647.233 | 6122278.742 | RECONECTADOR LA OBRA OPERADO POR CHOQUE DE VEHICULO PATENTE WC8018 A POSTE PLACA CU8197. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900804 | 6 | 45 | 2120 | 475 | 2019-06-11 20:07 | 2019-06-11 21:37 | 1.51 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | RECONECTADOR LA OBRA OPERADO POR CHOQUE DE VEHICULO PATENTE WC8018 A POSTE PLACA CU8197. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900804 | 6 | 17 | 2075 | 578 | 2019-06-11 20:07 | 2019-06-12 05:41 | 9.57 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | RECONECTADOR LA OBRA OPERADO POR CHOQUE DE VEHICULO PATENTE WC8018 A POSTE PLACA CU8197. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900804 | 6 | 5 | 2400 | 44 | 2019-06-11 23:28 | 2019-06-12 02:19 | 2.84 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297870.168 | 6122946.64 | RECONECTADOR LA OBRA OPERADO POR CHOQUE DE VEHICULO PATENTE WC8018 A POSTE PLACA CU8197. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900810 | 2 | 1 | 25 | 6 | 2019-06-12 18:48 | 2019-06-12 19:50 | 1.02 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 310772.758 | 6143302.44 | dte5021 operado en mt fase lateral sur fus de 2st opera por caída de rama de eucalipto en te 5028 y te 5029 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900813 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2019-06-13 00:58 | 2019-06-13 02:23 | 1.42 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 311831.071 | 6146031.146 | DTE 4674 operado en MT fase r fusible de 5 A opera por huira en red MT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900827 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2019-06-16 21:58 | 2019-06-16 23:11 | 1.22 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 307061.917 | 6136918.229 | sed 854 operada en bt nh de 63 opera por sobre carga momentánea | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900849 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2019-06-25 09:36 | 2019-06-25 10:23 | 0.79 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297857.266 | 6125667.635 | operacion de la red BT en fase C salida poniene con un pick 110A , se normaliza sector. sed operada en bt fusibles de 100 nh se aumenta la capacidad quedando zona normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900852 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2019-06-25 11:18 | 2019-06-25 11:22 | 0.07 | 23 | I | 7301 | Curicó | BT | 297542.427 | 6122956.479 | se realiza cambio de conductor desnudo por preensamblado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900852 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2019-06-25 14:43 | 2019-06-25 14:43 | 0.01 | 23 | I | 7301 | Curicó | BT | 297542.427 | 6122956.479 | se realiza cambio de conductor desnudo por preensamblado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900864 | 9 | 6 | 141.5 | 31 | 2019-06-27 10:09 | 2019-06-27 16:02 | 5.89 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 323419.08 | 6128657.44 | Desconexion de mediia tension programada para efectuar reemplazo de conductor 3f en un tramo de 6 km para mejoramiento de la calida de suministro de los clientes del sector ruta J-25 la montaña de teno | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900879 | 7 | 8 | 410 | 35 | 2019-06-29 15:22 | 2019-06-29 15:25 | 0.06 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | cta10611 presenta falla interna,deja sector sin energia , se deja abierta se realizó cierre de arranque en dcu 4795 y quedó normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900893 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2019-07-01 19:02 | 2019-07-01 20:23 | 1.35 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 304621.996 | 6136899.209 | fases 63A 5A 8a S/E133 3f de 30kva. se enuentra con desequilibrio de fases, se proecede a Equilibrar.- | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900897 | 6 | 0 | 0 | 72 | 2019-07-02 20:14 | 2019-07-02 21:25 | 1.18 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297487.218 | 6118433.139 | sobre carga momentanea en S/E a48 b 50 c73 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900900 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2019-07-03 14:15 | 2019-07-03 15:20 | 1.08 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299263.844 | 6119861.682 | 1 fus mt de 1 st operado en sed cu-8701 x fatiga de material, se normaliza con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900904 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2019-07-04 10:01 | 2019-07-04 16:01 | 5.99 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 324142.604 | 6128262.116 | Reemplazo de 3,8 km de LMT conductor desnudo por protegido en sector Culenar. Desconexion contempla generacion de respaldo. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900923 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2019-07-07 22:17 | 2019-07-07 23:10 | 0.89 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303544.437 | 6123303.644 | fusible nh de 50 a operado en bt operador por sobrecarga momentánea se aumenta fusible a 63 a | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900933 | 7 | 242 | 15216.5 | 2514 | 2019-07-10 09:27 | 2019-07-10 09:29 | 0.03 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 302214.54 | 6117685.649 | operacion inprevista de la red | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900933 | 7 | 34 | 2097 | 233 | 2019-07-10 09:27 | 2019-07-10 09:29 | 0.03 | 30 | I | 7304 | Molina | MT | 302214.54 | 6117685.649 | operacion inprevista de la red | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900944 | 9 | 103 | 5798 | 1196 | 2019-07-10 20:45 | 2019-07-10 21:15 | 0.49 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 307158.282 | 6141226.034 | RECONECTADOR RTE4591 OPERADO A CAUSA DE POSTE CHOCADO POR VEHICULO PLACA PATENTE ST-7629 parte 104 fiscalio local curico | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900944 | 9 | 13 | 665 | 199 | 2019-07-10 20:45 | 2019-07-11 01:00 | 4.25 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 307158.282 | 6141226.034 | RECONECTADOR RTE4591 OPERADO A CAUSA DE POSTE CHOCADO POR VEHICULO PLACA PATENTE ST-7629 parte 104 fiscalio local curico | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900951 | 9 | 0 | 0 | 28 | 2019-07-12 15:05 | 2019-07-12 15:16 | 0.18 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 306071.526 | 6137332.802 | opera fusible por fatiga de material | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900953 | 9 | 1 | 35 | 51 | 2019-07-12 18:30 | 2019-07-12 19:40 | 1.17 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 311235.266 | 6140040.423 | puente mt cortado en desconectadores cuchillos te 2277, se realizó apertura de arranque santa Rebeca se instalación tierras y se realiza repacion, 21:26 cierre arranque a santa Rebeca, servicio comprobado con energía | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900953 | 9 | 18 | 915 | 269 | 2019-07-12 20:39 | 2019-07-12 21:27 | 0.81 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 309335.516 | 6139238.448 | puente mt cortado en desconectadores cuchillos te 2277, se realizó apertura de arranque santa Rebeca se instalación tierras y se realiza repacion, 21:26 cierre arranque a santa Rebeca, servicio comprobado con energía | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900956 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2019-07-12 19:51 | 2019-07-12 22:04 | 2.22 | 10 | I | 7308 | Teno | BT | 315113.095 | 6145003.74 | Se encuentra alambre en red BT provocando COCI en SED 108. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900974 | 9 | 1 | 25 | 0 | 2019-07-18 10:08 | 2019-07-18 15:23 | 5.26 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 307520.005 | 6140986.22 | REFUERZO DE CONDUCTOR SIN AFECTACION DE CLIENTES | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900975 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2019-07-18 19:25 | 2019-07-18 20:59 | 1.57 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 316236.279 | 6135060.085 | sed669 operada en bt automático de 100 a opera por sobre carga momentánea | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900978 | 8 | 14 | 495 | 56 | 2019-07-19 09:02 | 2019-07-19 14:39 | 5.62 | 15 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300376.096 | 6127473.831 | DESCONEXION PROGRAMADA A SOLICITUD DE VIALIDAD POR ENSANCHAMIENTO DE CAMINO | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201900991 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2019-07-21 17:14 | 2019-07-21 18:52 | 1.64 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 316236.279 | 6135060.085 | ite de s/E vencido | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901000 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2019-07-23 21:15 | 2019-07-23 22:22 | 1.12 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT | 298604.494 | 6126387.368 | cabana fundido en fase t se1040 se reemplaza quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901003 | 6 | 5 | 315 | 9 | 2019-07-24 10:05 | 2019-07-24 12:54 | 2.81 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 296832.185 | 6120086.308 | intercalacion de poste 10mts hA | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901005 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2019-07-25 04:55 | 2019-07-25 06:00 | 1.08 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 297864.5074 | 6121911.1584 | SE operada en bt por cabana fundido en fase t se reemplaza quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901007 | 9 | 12 | 540 | 2 | 2019-07-25 09:05 | 2019-07-25 15:53 | 6.8 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 310131.392 | 6138020.567 | Reemplazo de 3 km de conductor desnudo por protegido sector Ventana del alto la montaña de Teno. Desconexion contempla generacion de respaldo y tranferencia de cargas entre alimentadores. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901007 | 9 | 12 | 540 | 2 | 2019-07-25 09:11 | 2019-07-25 15:53 | 6.7 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 310438.186 | 6137638.417 | Reemplazo de 3 km de conductor desnudo por protegido sector Ventana del alto la montaña de Teno. Desconexion contempla generacion de respaldo y tranferencia de cargas entre alimentadores. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901007 | 9 | 12 | 540 | 2 | 2019-07-25 09:11 | 2019-07-25 15:53 | 6.7 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 310747.374 | 6137352.069 | Reemplazo de 3 km de conductor desnudo por protegido sector Ventana del alto la montaña de Teno. Desconexion contempla generacion de respaldo y tranferencia de cargas entre alimentadores. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901007 | 9 | 12 | 540 | 66 | 2019-07-25 10:11 | 2019-07-25 15:53 | 5.7 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 310080.71 | 6138275.22 | Reemplazo de 3 km de conductor desnudo por protegido sector Ventana del alto la montaña de Teno. Desconexion contempla generacion de respaldo y tranferencia de cargas entre alimentadores. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901036 | 9 | 25 | 641 | 386 | 2019-08-01 13:17 | 2019-08-01 15:01 | 1.74 | 32 | FM | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | conductor cortocicuitado aguaas arriba de alimentador. a causa de caida de red MT de empresa CGE | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901036 | 9 | 11 | 360 | 134 | 2019-08-01 13:17 | 2019-08-01 14:45 | 1.47 | 32 | FM | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | conductor cortocicuitado aguaas arriba de alimentador. a causa de caida de red MT de empresa CGE | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901036 | 9 | 261 | 17360.5 | 2657 | 2019-08-01 13:17 | 2019-08-01 15:01 | 1.74 | 32 | FM | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | conductor cortocicuitado aguaas arriba de alimentador. a causa de caida de red MT de empresa CGE | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901072 | 7 | 1 | 15 | 9 | 2019-08-04 11:52 | 2019-08-04 13:33 | 1.69 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 310856.237 | 6115295.622 | se remplaza aislador queda zona normal asociada a falla anterior normalizado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901080 | 9 | 12 | 290 | 4 | 2019-08-08 09:09 | 2019-08-08 15:50 | 6.68 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 308788.233 | 6138300.303 | instalacion equipo electrogeno instalacion equipo instalacion equipo electrogeno abierto en MT instalacion equipo electrogeno se aisla sector sta rebeca cierre normal mente abierto abierto para aaislar falla Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901080 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2019-08-08 10:03 | 2019-08-08 10:12 | 0.15 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 309328.62 | 6139468.03 | instalacion equipo electrogeno instalacion equipo instalacion equipo electrogeno abierto en MT instalacion equipo electrogeno se aisla sector sta rebeca cierre normal mente abierto abierto para aaislar falla Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901080 | 9 | 12 | 290 | 73 | 2019-08-08 10:03 | 2019-08-08 15:50 | 5.78 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 309328.62 | 6139468.03 | instalacion equipo electrogeno instalacion equipo instalacion equipo electrogeno abierto en MT instalacion equipo electrogeno se aisla sector sta rebeca cierre normal mente abierto abierto para aaislar falla Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901080 | 9 | 1 | 30 | 1 | 2019-08-08 10:03 | 2019-08-08 10:10 | 0.11 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 309328.62 | 6139468.03 | instalacion equipo electrogeno instalacion equipo instalacion equipo electrogeno abierto en MT instalacion equipo electrogeno se aisla sector sta rebeca cierre normal mente abierto abierto para aaislar falla Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901099 | 2 | 2 | 90 | 4 | 2019-08-15 09:57 | 2019-08-15 12:10 | 2.21 | 18 | I | 7308 | Teno | MT | 308372.051 | 6143215.232 | 3 bastones en Mt operados en DCU 3441, por falla particular en cuenta 13685 esta se deja abierta y se normaliza arranque quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901120 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2019-08-23 13:20 | 2019-08-23 15:25 | 2.08 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 320357.934 | 6129411.84 | dte507 operado en mt fusible de 2st opera por fatiga de material dte507 operado en MT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901125 | 6 | 162 | 12948 | 1470 | 2019-08-25 10:05 | 2019-08-25 15:55 | 5.83 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 2965450,43 | 6125519,556 | DESCONEXION PROGRAMADA CAMBIO DE CONDUCTOR DESNUDO A PROTEGIDO. SE INSTALA GENERACION DE RESPALDO. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901125 | 6 | 193 | 18341.5 | 2686 | 2019-08-25 10:05 | 2019-08-25 15:51 | 5.75 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 2965450,43 | 6125519,556 | DESCONEXION PROGRAMADA CAMBIO DE CONDUCTOR DESNUDO A PROTEGIDO. SE INSTALA GENERACION DE RESPALDO. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901136 | 9 | 10 | 255 | 113 | 2019-08-29 10:02 | 2019-08-29 15:30 | 5.47 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | DESCONEXION PROGRAMADA SECTOR LA ALAGUNA | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901144 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2019-09-01 14:23 | 2019-09-01 16:26 | 2.05 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 308953.168 | 6104672.261 | porta fusible tipo cabana fundido en sed 073 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901150 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2019-09-03 19:02 | 2019-09-03 21:07 | 2.08 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 314897.0232 | 6138960.7846 | se 397 operada en bt por cable en cosi por incendio de leña se repara quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901153 | 9 | 2 | 575 | 50 | 2019-09-04 15:39 | 2019-09-04 17:35 | 1.94 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | dte3462 operan protecciones mt 20t, producto de líneas cortadas en te 6721 y 6722 , x quema de pastizales no autorizada 3ros , se repara y se normaliza quedando servicio normal en el sector | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901153 | 9 | 4 | 170 | 53 | 2019-09-04 15:39 | 2019-09-04 19:38 | 3.98 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | dte3462 operan protecciones mt 20t, producto de líneas cortadas en te 6721 y 6722 , x quema de pastizales no autorizada 3ros , se repara y se normaliza quedando servicio normal en el sector | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901158 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2019-09-05 18:35 | 2019-09-05 20:23 | 1.8 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 306868.283 | 6139338.637 | sector sin energía se506 operada en mt por alumbrado en cosi provocado por incendio,este se deja afuera quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901171 | 6 | 271 | 22137.5 | 3444 | 2019-09-06 15:35 | 2019-09-06 16:26 | 0.85 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Choque de Vehiculo a tirante provoca daida de cuchilla solida | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901197 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019-09-10 17:20 | 2019-09-10 19:13 | 1.89 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304259.102 | 6113439.604 | sed 60 operada en bt fase 2y3 fusible de 40 a hyh opera por coci en cuenta 81 asociada a falla anterior | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901201 | 9 | 5 | 250 | 70 | 2019-09-10 22:07 | 2019-09-10 22:38 | 0.52 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 309335.516 | 6139238.448 | se encuentra prensa cortada en base puente de red mt cortado en dte 227 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901201 | 9 | 13 | 665 | 199 | 2019-09-10 22:07 | 2019-09-10 22:40 | 0.56 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 309335.516 | 6139238.448 | se encuentra prensa cortada en base puente de red mt cortado en dte 227 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901211 | 2 | 3 | 25 | 42 | 2019-09-14 09:35 | 2019-09-14 10:45 | 1.16 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311786.187 | 6147372.02 | dte 4152 opera 2 fus mt 10t , x falla en el dte 4674 caída de gancho de álamo a la red , red sin daño se normaliza quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901211 | 2 | 2 | 115 | 4 | 2019-09-14 09:35 | 2019-09-14 11:26 | 1.86 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311244.279 | 6146498.775 | dte 4152 opera 2 fus mt 10t , x falla en el dte 4674 caída de gancho de álamo a la red , red sin daño se normaliza quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901217 | 9 | 1 | 35 | 51 | 2019-09-16 18:54 | 2019-09-16 19:12 | 0.29 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 311235.266 | 6140040.423 | bastón operado en mt de Se 721, fatiga de material no se encuentra nada en la red, se reemplaza fusible de 3.ª quedando Se 721 normalizada sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901230 | 6 | 2 | 30 | 17 | 2019-09-19 01:25 | 2019-09-19 02:51 | 1.43 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298207.203 | 6122746.555 | CAIDA DE RAMA EN CU1176 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901237 | 9 | 18 | 555 | 358 | 2019-09-20 11:44 | 2019-09-20 13:55 | 2.19 | 18 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329704.882 | 6126410.548 | Falla causada por tala de arboles en propiedad particular del servicio 6461, provocando corte de lineas de media tension de propiedad CEC. se adjunta parte policial que detallan los hechos. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901237 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2019-09-20 11:44 | 2019-09-20 13:55 | 2.19 | 18 | FM | 7308 | Teno | MT | 329704.882 | 6126410.548 | Falla causada por tala de arboles en propiedad particular del servicio 6461, provocando corte de lineas de media tension de propiedad CEC. se adjunta parte policial que detallan los hechos. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901277 | 7 | 3 | 375 | 58 | 2019-10-01 13:04 | 2019-10-01 15:58 | 2.89 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 310807.52 | 6101388.35 | huiras en red MT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901280 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019-10-01 19:22 | 2019-10-01 20:48 | 1.42 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 304943.133 | 6118815.014 | se 042 operada en baja en 1 fase Nh de 63.ª se reemplaza quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901321 | 2 | 25 | 1045 | 183 | 2019-10-09 02:24 | 2019-10-09 03:27 | 1.05 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310796.985 | 6147576.281 | Corte de conductor por intento de robo en 2 fases laterales entre estructuras 88 y 89 en tramo San Fernando - Chimbarongo se procede a realizar tranferencia de carga desde alimentador 52c9 S/E TENO energizando por MEdia tension | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901321 | 2 | 172 | 16903 | 1351 | 2019-10-09 02:24 | 2019-10-09 03:27 | 1.05 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310796.985 | 6147576.281 | Corte de conductor por intento de robo en 2 fases laterales entre estructuras 88 y 89 en tramo San Fernando - Chimbarongo se procede a realizar tranferencia de carga desde alimentador 52c9 S/E TENO energizando por MEdia tension | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901331 | 6 | 4 | 100 | 4 | 2019-10-12 14:45 | 2019-10-12 16:05 | 1.34 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 298751.71 | 6122369.189 | sector sin energía dcu 5570 y dcu 1072 presentan 2 fases operadas en mt fase 1 y 2 se recorre línea sin encontrar nada se repone quedando sector con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901336 | 2 | 4 | 255 | 10 | 2019-10-14 08:28 | 2019-10-14 11:14 | 2.76 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | viento fuerte eleva huiras sobre la red MT operando FMT opero fusible mt de 10A en te 933 producto de corteza de arbol en red mt poste falla te 906. se retira corteza y se cambian los 3 fusible | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901337 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2019-10-14 09:04 | 2019-10-14 11:12 | 2.12 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304639.535 | 6119264.254 | operacion del DCU2897 por falla en arranque de ctas de agrichile. queda abierto | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901344 | 7 | 150 | 6216 | 1457 | 2019-10-14 21:59 | 2019-10-14 22:36 | 0.61 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | palmera en cercania de redes CEC provoca cortocircuito, la cual cliente no permite poda. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901344 | 7 | 34 | 2114.5 | 233 | 2019-10-14 21:59 | 2019-10-14 22:36 | 0.61 | 5 | I | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | palmera en cercania de redes CEC provoca cortocircuito, la cual cliente no permite poda. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901375 | 7 | 0 | 0 | 52 | 2019-10-21 16:27 | 2019-10-21 18:02 | 1.58 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304435.687 | 6111163.638 | opera en bt opera por sobre carga momentánea asociada a falla anterior | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901383 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2019-10-25 19:13 | 2019-10-25 20:16 | 1.04 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 313099.982 | 6141095.963 | porta cabana en mal contacto se reemplaza quedando zona normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901387 | 9 | 4 | 120 | 11 | 2019-10-28 14:41 | 2019-10-28 15:18 | 0.63 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 309344.71 | 6139226.769 | por caída de rama sobre línea de MT, opera 2 DDFF de 5 A en Arranque poste N TE- 4272 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901393 | 6 | 2 | 55 | 2 | 2019-10-28 17:26 | 2019-10-28 18:36 | 1.17 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297827.6669 | 6120880.4653 | opero 2 fusibles mt de 6Ac/u fases central y lateral norte cu 3656 por ramas de arboles tocando linia mt. se repusieron fusibles normales | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901395 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2019-10-28 17:51 | 2019-10-28 19:05 | 1.23 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 297668.089 | 6123239.006 | OPERA SED 230 POR RAMAS EN RED BT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901402 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2019-10-30 16:59 | 2019-10-30 19:45 | 2.77 | 26 | I | 7306 | Romeral | BT | 334907.214 | 6125489.125 | se 663 operada en bt fase T nh 100.ª se recorre línea sin novedad se reemplaza nh quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901407 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2019-11-02 20:02 | 2019-11-02 23:15 | 3.22 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 302818.78 | 6113626.515 | líneas bt cortadas por caída de árbol se retira árbol y se repara quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901409 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2019-11-03 17:54 | 2019-11-03 20:49 | 2.92 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 309129.325 | 6138888.087 | SE 551 operada en bt nh 80 a se recorre línea sin novedad se reemplaza nh quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901418 | 6 | 27 | 1115 | 425 | 2019-11-05 12:46 | 2019-11-05 13:00 | 0.24 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | aislador de loza apedreado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901418 | 6 | 18 | 2120 | 597 | 2019-11-05 12:46 | 2019-11-05 13:05 | 0.32 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | aislador de loza apedreado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901418 | 6 | 18 | 1005 | 52 | 2019-11-05 12:46 | 2019-11-05 15:05 | 2.32 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | aislador de loza apedreado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901424 | 7 | 8 | 233 | 34 | 2019-11-06 17:14 | 2019-11-06 18:53 | 1.64 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 304249.017 | 6119674.196 | dfcu5547 operado en mt fase t sobre carga momentánea | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901458 | 6 | 6 | 255 | 36 | 2019-11-17 12:35 | 2019-11-17 14:02 | 1.45 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | bastón fundido en dcu 6836, se recorre línea sin novedad posible sobreconsumo se repone el bastón y fusible de 10a, se cierra sin novedad quedando sector con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901465 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2019-11-18 17:28 | 2019-11-18 19:17 | 1.81 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302900.78 | 6126668.335 | se despeja peligro y se repone servicio queda normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901473 | 9 | 26 | 815 | 323 | 2019-11-20 20:14 | 2019-11-20 20:41 | 0.44 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | operacion de fusible red Mt por caida de ram en red Mt asociada a falla en el cector | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901482 | 9 | 9 | 105 | 91 | 2019-11-21 12:48 | 2019-11-21 13:32 | 0.74 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | LMT OPERADA POR RAMAS CERCANASA A RED MT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901482 | 9 | 16 | 695 | 229 | 2019-11-21 12:48 | 2019-11-21 13:51 | 1.06 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | LMT OPERADA POR RAMAS CERCANASA A RED MT | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901486 | 9 | 3 | 140 | 16 | 2019-11-22 08:00 | 2019-11-22 09:15 | 1.26 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 313875.823 | 6137114.432 | 2 bastones operados en mt en te3338 se recorre línea sin novedad se reponen fusibles de 6t se cierran bastones quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901505 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2019-11-27 12:14 | 2019-11-27 13:07 | 0.87 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | opero fusible Nh de 80 amp fase T en subestacion cu 1211, trifasico a causa de rama en lineas BT, poste falla cu 1078, se repuso fusible NH entrando normal. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901520 | 6 | 1 | 75 | 10 | 2019-12-04 07:11 | 2019-12-04 08:55 | 1.73 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 299374.184 | 6125946.589 | DCU 4625, opera 2 fusible de MT en arranque a condominio, y operan 2 fusibles mt en cu 6163 de 5 A. producto de ave toca red mt en cu 6510, se normaliza fusibles quedando sector cln energia normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901520 | 6 | 2 | 95 | 42 | 2019-12-04 07:11 | 2019-12-04 08:39 | 1.47 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 298715.261 | 6125307.142 | DCU 4625, opera 2 fusible de MT en arranque a condominio, y operan 2 fusibles mt en cu 6163 de 5 A. producto de ave toca red mt en cu 6510, se normaliza fusibles quedando sector cln energia normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901523 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2019-12-04 14:00 | 2019-12-04 16:13 | 2.21 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 309101.862 | 6104705.574 | gancho en Línea Bt empresa ingearq retira gancho reponiendo nh 125.ª operado se reemplaza quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901532 | 6 | 100 | 8761 | 908 | 2019-12-06 03:50 | 2019-12-06 04:52 | 1.03 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | OPERACION DE RECONECTADOR POR CHOQUE DE VHICULO A POSTE | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901532 | 6 | 106 | 7341.5 | 1417 | 2019-12-06 03:50 | 2019-12-06 05:01 | 1.18 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | OPERACION DE RECONECTADOR POR CHOQUE DE VHICULO A POSTE | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901532 | 6 | 69 | 6670 | 1119 | 2019-12-06 03:50 | 2019-12-06 05:15 | 1.42 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | OPERACION DE RECONECTADOR POR CHOQUE DE VHICULO A POSTE | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901542 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2019-12-10 20:40 | 2019-12-10 21:08 | 0.45 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 302379.989 | 6117563.331 | bastón operando en mt 1fase SeD 039 se recorre línea sin novedad se repone fusible mt 2t quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901543 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2019-12-10 21:58 | 2019-12-10 22:46 | 0.8 | 11 | I | 7301 | Curicó | BT | 297949.6651 | 6122781.1774 | sed422 operada en bt supuesto pájaro choca línea se recorre sin encontrar nada se repara nh 80.ª quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901545 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-12-11 08:27 | 2019-12-11 09:32 | 1.08 | 29 | I | 7308 | Teno | BT | 305830.147 | 6142554.472 | porta nh fundido | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901549 | 7 | 10 | 95 | 58 | 2019-12-12 17:37 | 2019-12-12 21:14 | 3.61 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT | 315641.941 | 6112466.336 | se realiza apertura de reconectadores monofasicos por caida de arbol a red MT. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901565 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2019-12-17 15:41 | 2019-12-17 17:25 | 1.73 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 299131.043 | 6126639.7265 | red bt cortada en sed461 línea bt cortada en sed461 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901568 | 6 | 15 | 470 | 114 | 2019-12-17 18:19 | 2019-12-17 19:26 | 1.12 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | operacion por choque de vehiculo a poste desconexionn para cambio poste poste chocado parte 324 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901568 | 6 | 18 | 528 | 59 | 2019-12-17 18:19 | 2019-12-17 21:37 | 3.31 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | operacion por choque de vehiculo a poste desconexionn para cambio poste poste chocado parte 324 | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901572 | 9 | 6 | 1635 | 24 | 2019-12-18 18:00 | 2019-12-18 18:09 | 0.15 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | poste chocado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901572 | 9 | 26 | 1130 | 315 | 2019-12-18 18:00 | 2019-12-18 18:10 | 0.16 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | poste chocado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901572 | 9 | 7 | 200 | 86 | 2019-12-18 18:00 | 2019-12-18 21:13 | 3.22 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | poste chocado | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901583 | 8 | 28 | 938 | 315 | 2019-12-20 02:04 | 2019-12-20 03:40 | 1.6 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 299667.655 | 6126982.473 | dcu 1124 operado camión choca tirante se recorre línea sin novedad se reparan bastones operados quedando sector con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901595 | 7 | 34 | 835.5 | 207 | 2019-12-21 18:24 | 2019-12-21 18:59 | 0.58 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | cada de rama en red Mt | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901596 | 2 | 6 | 745 | 103 | 2019-12-22 08:30 | 2019-12-22 10:00 | 1.5 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | sin energia. | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901599 | 7 | 3 | 30 | 5 | 2019-12-23 10:00 | 2019-12-23 13:30 | 3.5 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304766.59 | 6119290.023 | se realizó podad en mt | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901605 | 6 | 1 | 45 | 43 | 2019-12-24 18:00 | 2019-12-24 18:40 | 0.66 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297629.802 | 6118258.721 | cu3795 operado en 2 fases por rama en lines mt se hace retiro de rama y se recorre línea sin novedad se reemplaza fusible de 2t quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
201901606 | 9 | 4 | 90 | 52 | 2019-12-24 19:26 | 2019-12-24 22:33 | 3.11 | 5 | FM | 7308 | Teno | MT | 312562.938 | 6139067.591 | caida de rama | Taxonomía Nueva | 2019 | 0
202000004 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2020-01-02 21:23 | 2020-01-02 22:52 | 1.47 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | SE 367 operado en Red Bt NYH 100a operacion inprevista de equipo en red Bt , se realiza cierre quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000009 | 7 | 3 | 30 | 5 | 2020-01-03 15:08 | 2020-01-03 17:50 | 2.69 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304766.59 | 6119290.023 | Fusible MT operado en poste CU635, barra de tirante suelta por corrocion del material | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000019 | 2 | 6 | 745 | 103 | 2020-01-05 09:20 | 2020-01-05 11:15 | 1.92 | 31 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | Sin encontrar falla | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000030 | 6 | 4 | 270 | 52 | 2020-01-07 09:14 | 2020-01-07 10:59 | 1.74 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298049.104 | 6125401.917 | Puente en media tensión cortado por choque de vehiculo a tirante. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000040 | 6 | 1 | 20 | 3 | 2020-01-09 11:15 | 2020-01-09 12:28 | 1.21 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296938.32 | 6124217.9 | opera SED 2 por choque de vehiculo Patente: FJJC-33 a poste CU4155 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000042 | 7 | 34 | 835.5 | 207 | 2020-01-09 19:56 | 2020-01-09 21:33 | 1.62 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | reconectador operado por caida de rama a red MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000045 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2020-01-10 08:24 | 2020-01-10 10:11 | 1.78 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 296133.356 | 6123537.531 | sed 226 operada en bt por aislador carrete desprendido del neutro se repone quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000069 | 2 | 26 | 1090 | 183 | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 07:35 | 1.87 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | OPERACION LINEA TRANSMISION CGE AGUAS ARRIBA DE S/E QUINTA | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000069 | 2 | 184 | 20578 | 1457 | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 07:35 | 1.87 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | OPERACION LINEA TRANSMISION CGE AGUAS ARRIBA DE S/E QUINTA | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000089 | 6 | 0 | 0 | 49 | 2020-01-21 22:29 | 2020-01-21 23:19 | 0.83 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298624.898 | 6115427.13 | Fusible de SE NyH 125 operado por carga. Se realiza recorrido de línea no evidenciando anomalías, Se realiza cierre normal con carga de 130A | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000095 | 6 | 0 | 0 | 115 | 2020-01-23 17:14 | 2020-01-23 18:13 | 0.98 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | RAMAS DE PALMERA PORVOCAN COCI EN RED BT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000102 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2020-01-26 20:27 | 2020-01-26 21:20 | 0.89 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 300884.609 | 6126816.912 | se reemplaza automático vencido por cabana de 160 a queda normal con energ automático vencido en sed 821 se reemplaza por cabana queda normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000107 | 6 | 11 | 270 | 152 | 2020-01-29 14:02 | 2020-01-29 17:01 | 2.99 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 299219.9 | 6116921.391 | desconexion por mantenimiento y cambio s/E | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000119 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2020-01-31 10:01 | 2020-01-31 13:20 | 3.31 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301820.432 | 6117799.681 | desconexion programada por reemplazo de conductor desnudo CU n°6 por conductor protegido calpe 3x35+1x50, intercalacion de poste H.A. B.T. 8.7mts. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000129 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2020-02-01 19:44 | 2020-02-01 20:46 | 1.03 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | Fusible MT Operado por caida de Rama en TE-5339 y TE-5875 se cambian 2 fusibles de 5st, normalizando el sector. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000131 | 6 | 11 | 1195 | 16 | 2020-02-02 22:23 | 2020-02-02 23:50 | 1.45 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 300604.0923 | 6116411.5375 | Sector sin energía, por caída de arbol , Opera Arranque DCU4856 3 fases por caída de gancho de árbol en poste CU6303 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000135 | 9 | 1 | 25 | 17 | 2020-02-04 11:00 | 2020-02-04 14:45 | 3.75 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311032.117 | 6137089.67 | Trasnsformacion de LMT para conectar nuevo cliente | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000141 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2020-02-05 16:06 | 2020-02-05 17:15 | 1.14 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 299084.04 | 6119486.179 | sin energia cabana fundido en Sed 239 se reemplaza quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000153 | 7 | 2 | 30 | 17 | 2020-02-10 08:58 | 2020-02-10 11:31 | 2.55 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | fusible mt operado en cu 5035 operando por carga se repuso fusible de 5 amperios quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000164 | 6 | 4 | 105 | 4 | 2020-02-12 16:13 | 2020-02-12 17:13 | 1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298898.084 | 6119161.658 | Fusible MT de fase central operado en seccionadores fusibles en poste DCU4635Fusible MT 7a operado en seccionadores fusibles DCU4635 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000185 | 9 | 3 | 50 | 0 | 2020-02-17 22:11 | 2020-02-17 22:52 | 0.69 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 330145.182 | 6127627.297 | Falla en sed1039 apertura por prensa de entrada en S/E1039 suelta , se habre para normalizar maniobras para reparar | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000185 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2020-02-17 22:11 | 2020-02-17 22:56 | 0.76 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 330145.182 | 6127627.297 | Falla en sed1039 apertura por prensa de entrada en S/E1039 suelta , se habre para normalizar maniobras para reparar | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000185 | 9 | 3 | 50 | 4 | 2020-02-17 22:23 | 2020-02-17 22:52 | 0.49 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 329618.474 | 6128030.534 | Falla en sed1039 apertura por prensa de entrada en S/E1039 suelta , se habre para normalizar maniobras para reparar | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000187 | 6 | 41 | 1880 | 160 | 2020-02-18 04:19 | 2020-02-18 04:47 | 0.47 | 3 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298063.542 | 6122845.381 | Operacion de reconectador por conductores quemados y cortado en red MT por incendio en el lugar. Reconectador El Retamo RCU5455 operado por Línea MT cortada por incendio en poste CU3452 . Se realizan maniobras de traspaso de cargas. Se realiza reparación por personal contratista | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000187 | 6 | 37 | 3596.5 | 1127 | 2020-02-18 04:19 | 2020-02-18 04:50 | 0.52 | 3 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298063.542 | 6122845.381 | Operacion de reconectador por conductores quemados y cortado en red MT por incendio en el lugar. Reconectador El Retamo RCU5455 operado por Línea MT cortada por incendio en poste CU3452 . Se realizan maniobras de traspaso de cargas. Se realiza reparación por personal contratista | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000187 | 6 | 20 | 685 | 50 | 2020-02-18 04:19 | 2020-02-18 05:02 | 0.71 | 3 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298063.542 | 6122845.381 | Operacion de reconectador por conductores quemados y cortado en red MT por incendio en el lugar. Reconectador El Retamo RCU5455 operado por Línea MT cortada por incendio en poste CU3452 . Se realizan maniobras de traspaso de cargas. Se realiza reparación por personal contratista | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000187 | 6 | 7 | 1105 | 70 | 2020-02-18 04:19 | 2020-02-18 05:49 | 1.5 | 3 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298063.542 | 6122845.381 | Operacion de reconectador por conductores quemados y cortado en red MT por incendio en el lugar. Reconectador El Retamo RCU5455 operado por Línea MT cortada por incendio en poste CU3452 . Se realizan maniobras de traspaso de cargas. Se realiza reparación por personal contratista | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000197 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2020-02-20 16:40 | 2020-02-20 21:30 | 4.83 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 308894.87 | 6144225.365 | Fusible MT operado en poste TE4618 Red MT cortada por caída de eucalipto en poste SED892 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000198 | 9 | 2 | 30 | 27 | 2020-02-21 08:00 | 2020-02-21 09:14 | 1.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 314025.436 | 6136510.485 | dte 4111 opera fus mt 7 x ramas en el te 6743, se despeja y se normaliza con servicio normalse despeja falla y se normaliza con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000207 | 7 | 1 | 15 | 8 | 2020-02-25 09:33 | 2020-02-25 10:26 | 0.89 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 310414.943 | 6115645.329 | Opera 1 fus MT en SED 441,por sobre carga momentanea se normaliza quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000214 | 7 | 7 | 86.5 | 7 | 2020-02-27 15:38 | 2020-02-28 08:08 | 16.5 | 3 | FM | 7304 | Molina | MT | 309723.938 | 6099480.403 | operacion de reconectador por incendio en el sector dejando sin energia un tramo de la red | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000228 | 2 | 4 | 105 | 45 | 2020-03-03 09:57 | 2020-03-03 11:56 | 1.99 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 317764.621 | 6142985.675 | San León de Morza de Teno, Producto de una sobre carga momentánea del sector mencionado se produce la opera un fusible Desconectador en el Dte5691, Debido a esta queda el sector sin Energía. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000232 | 7 | 246 | 15666.5 | 2519 | 2020-03-04 18:00 | 2020-03-04 18:10 | 0.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Villa Santa Elena de Los Niches, Vehículo desconocido topa tirante de poste CU432, producto de lo anterior opera fusibles del poste Equipo ICU6052 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000232 | 7 | 35 | 2164.5 | 233 | 2020-03-04 18:00 | 2020-03-04 18:10 | 0.17 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Villa Santa Elena de Los Niches, Vehículo desconocido topa tirante de poste CU432, producto de lo anterior opera fusibles del poste Equipo ICU6052 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000247 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2020-03-06 18:43 | 2020-03-06 19:46 | 1.05 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298620.464 | 6115763.977 | Los Castaños de Los Niches, Producto de una fatiga de material Opera un fusible en la protección de Media Tensión de la SED651 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000251 | 9 | 12 | 450 | 50 | 2020-03-09 18:37 | 2020-03-09 19:43 | 1.1 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 313168.884 | 6135080.167 | Santa Laura de Teno, Sector encontró sin energía por una tala de árboles una propiedad particular del servicio 12481 se cortan líneas y crucetas particulares, provocando operación de 3 fusibles desconectadores de Media Tensión de Propiedad CEC DTE-2246 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000265 | 7 | 11 | 186.5 | 103 | 2020-03-16 16:08 | 2020-03-16 16:53 | 0.76 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 307398.0231 | 6103304.2304 | Alupenhue Molina, Sector sin Energía por un Choque de un Vehículo desconocido a un poste de cooperativa, productor de lo anterior se coordina con contratista para el cambio del poste y la Normalización del sector afectado. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000278 | 7 | 250 | 15971.5 | 2575 | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 | 0.17 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | SS/EE de Poder CURICO, Operación de alimentadores de cabecera 52c6 y 52c7 por falla EDAC informada por STS Osorno. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000278 | 7 | 277 | 23047.5 | 3541 | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 | 0.17 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | SS/EE de Poder CURICO, Operación de alimentadores de cabecera 52c6 y 52c7 por falla EDAC informada por STS Osorno. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000278 | 7 | 35 | 2164.5 | 264 | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 | 0.17 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | SS/EE de Poder CURICO, Operación de alimentadores de cabecera 52c6 y 52c7 por falla EDAC informada por STS Osorno. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000288 | 8 | 1 | 75 | 15 | 2020-03-20 20:09 | 2020-03-20 20:57 | 0.8 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT | 299632.98 | 6127010.001 | Los cristales de Curicó, se produjo la operación de un fusible De Media tensión en Dcu7388 productor de una Fatiga de Material del fusible. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000299 | 7 | 1 | 75 | 65 | 2020-03-23 16:56 | 2020-03-23 17:50 | 0.9 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303635.806 | 6110640.745 | Cordillerilla Curicó, Sector Sin energía Productor de la Operación de dos fusibles DE Media Tensión EN Desconectador fusible DCU4496, Encontrándose ramas de eucaliptus cercanas a la Red de MT, en consecuencia de lo anterior se realiza poda para normalizar sector afectado. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000301 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2020-03-23 18:58 | 2020-03-23 20:15 | 1.28 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299135.515 | 6119593.406 | La Mosqueta de Los Niches, Sector sin energía por la caída de una rama sobre la red de Media Tensión en el poste cu3202, Producto de lo anterior Opera el Desconectador fusible de Media Tensión DCU3207, se realiza la poda y el retiro la rama sobre la red quedando el sector energizado. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000302 | 2 | 1 | 75 | 47 | 2020-03-23 20:50 | 2020-03-23 22:05 | 1.25 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 316711.232 | 6143751.533 | Morza Teno, Producto de una fatiga de material se produjo la operación de un fusible De Media Tensión en SED 702, por precaución se cambian los 3 fusible de media normalizando el sector afectado | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000305 | 9 | 4 | 150 | 11 | 2020-03-25 09:41 | 2020-03-25 10:41 | 1 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 309344.71 | 6139226.769 | Callejon La Purisima de Teno, Sector sin energia por una fatiga de material en un fusible Desconectador de Media Tension DCU4272 ,Producto de lo anterior se cambian los Tres fusibles de Media Tension normalizando el sector afectado. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000309 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-03-27 20:47 | 2020-03-27 22:00 | 1.21 | 10 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Zapallar Curicó, Sector sin energía por líneas de Red Baja Tensión cruzadas por fuerte viento en el lugar, Productor de lo anterior se procede a templar líneas BT y cambiar los tres fusibles de Media Tensión Operados en poste Dcu1160 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000314 | 6 | 0 | 0 | 199 | 2020-03-29 20:27 | 2020-03-29 22:16 | 1.81 | 10 | I | 7301 | Curicó | BT | 297318.041 | 6121742.229 | Villa La Obra Curicó, Sector sin energía por líneas de Red Baja Tensión cruzadas por fuerte viento en el lugar, Productor de lo anterior se procede a templar líneas BT y cambiar fusibles NYH operados en S/E780 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000329 | 6 | 20 | 685 | 50 | 2020-04-05 20:18 | 2020-04-05 20:38 | 0.34 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | Arranque La Mosqueta de los Niches, Operado DCU3454, no se logra determinar la causa de la falla | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000330 | 6 | 2 | 90 | 2 | 2020-04-05 20:02 | 2020-04-05 20:32 | 0.51 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 300850.144 | 6115115.787 | El Retamo Los Niches, operacion de la red por falla en un fusible mt, por falla de material | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000366 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2020-04-17 16:36 | 2020-04-17 18:03 | 1.44 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 313669.336 | 6136949.067 | Santa Laura Teno, SED1074 operada en fusible BH nyh de 80A por sobre carga momentanea | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000368 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2020-04-18 15:42 | 2020-04-18 19:01 | 3.33 | 21 | I | 7308 | Teno | BT | 306767.236 | 6141546.76 | Crucec la Montaña de Teno, vehiculo desconocido corta red BT en cruce de la carretera se cambia LBT de cobre a aluminio preemsamblado | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000374 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2020-04-21 14:22 | 2020-04-21 16:11 | 1.81 | 31 | I | 7301 | Curicó | BT | 300062.991 | 6126816.365 | Los Cristales ,SED599 líneas BT cortadas 3 fases se repara quedando sector con energia, no se logra determinar la causa | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000377 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-04-22 19:43 | 2020-04-22 20:19 | 0.6 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Las Brisa de ZApallar, Fusible MT operado por ramas. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000384 | 9 | 256 | 16531.5 | 2593 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000384 | 9 | 285 | 24467.5 | 3578 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000384 | 9 | 59 | 3471 | 476 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000384 | 9 | 35 | 2164.5 | 270 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000384 | 9 | 25 | 641 | 392 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-24 00:18 | 1.23 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000384 | 9 | 18 | 9297 | 62 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000384 | 9 | 268 | 28950.5 | 2636 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-24 00:18 | 1.23 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000391 | 7 | 54 | 2965 | 551 | 2020-04-24 07:01 | 2020-04-24 08:01 | 1 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla Los Niches, Operacion de Reconectador por cliente que efectua poda de Arbol topando lineas porduciendo el corte de 1 linea de media tension | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000391 | 7 | 105 | 4231 | 951 | 2020-04-24 07:01 | 2020-04-24 09:35 | 2.56 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla Los Niches, Operacion de Reconectador por cliente que efectua poda de Arbol topando lineas porduciendo el corte de 1 linea de media tension | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000391 | 7 | 35 | 2164.5 | 270 | 2020-04-24 07:01 | 2020-04-24 09:35 | 2.56 | 18 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla Los Niches, Operacion de Reconectador por cliente que efectua poda de Arbol topando lineas porduciendo el corte de 1 linea de media tension | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000393 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2020-04-24 08:28 | 2020-04-24 10:43 | 2.24 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | La Laguna, DTE5339 fusibles quemados por ramas sobre LMT, se retira poda puntual de rama queda normalizado sector | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000405 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-04-24 14:24 | 2020-04-24 18:13 | 3.81 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Las Brizas de Zapallar, Se realiza desconexion por trabajos de mantenimiento. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000406 | 7 | 1 | 45 | 2 | 2020-04-24 14:43 | 2020-04-24 16:55 | 2.2 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303100.315 | 6113266.838 | Los Niches La copec, fusible mt operado por caida de huira llevada por el viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000411 | 9 | 2 | 50 | 61 | 2020-04-25 08:13 | 2020-04-25 09:06 | 0.9 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 305168.526 | 6136668.992 | Domingo Mancilla Teno, operacion de 1 fusibles MT por fatiga de material, se cambian los dos fmt de 5st para evitar falla de material quedando normalizado fusible mt operado en cu 2883, se recuperaron 2 fusibles mt de 5 st quedando con servicio normal... | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000419 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2020-04-27 07:45 | 2020-04-27 09:44 | 1.98 | 30 | I | 7304 | Molina | BT | 307405.324 | 6103602.092 | Yacal, Cabana fundido por mal contacto se reemplaza quedando sector con energia. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000446 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2020-05-03 14:02 | 2020-05-03 15:00 | 0.97 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297314.853 | 6125003.027 | villa Santa Teresita de Zapallar, Se encuntra Cabana fundidapor fuerte demanda del sector, cabana NH dejando sector con suministro normal programanda cambio de S/E | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000458 | 2 | 9 | 3445 | 110 | 2020-05-09 10:00 | 2020-05-09 15:37 | 5.62 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307601.953 | 6142412.476 | monterilla : Reemplazo de conductor, estructuras y intercalación de postes Descripción del trabajo: Refuerzo LMT de Cu 33,6mm² a Prot 300mm², 52C2 Morza de SS/EE Quinta | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000462 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2020-05-05 15:00 | 2020-05-05 16:00 | 1 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297314.853 | 6125003.027 | Villa Santa teresita de Zapallar, Desconexion por cambio de transformador operado por carga | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000463 | 7 | 2 | 345 | 182 | 2020-05-06 14:25 | 2020-05-06 15:47 | 1.37 | 22 | I | 7301 | Curicó | MT | 303325.473 | 6116888.917 | Villa El Manzano de Los Niches, fusible mt operado, se reemplazan 3 fusibles mt 15 st... dejando con servicio normal...operacion por cable de momunicaciones cortado por vehiculo desconocido | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000474 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2020-05-09 12:32 | 2020-05-09 13:00 | 0.46 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 312649.597 | 6138979.764 | Santa Rebeca de Teno, SED339 operada en BT por equipo cavanna fundido, por aumento de la carga del sector. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000476 | 2 | 6 | 130 | 34 | 2020-05-09 13:33 | 2020-05-09 13:54 | 0.35 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 309172.929 | 6143885.876 | Callejon El Eucaliptus , Operado en MT DTE4610 Operado en MT por caida de rama en la red DTE4610 Operado en MT por caída de gancho de árbol. Se encuentra Líneas despejadas. Se realiza cierre de arranque MT normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000480 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2020-05-09 17:23 | 2020-05-09 18:05 | 0.7 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT | 334303.024 | 6125400.297 | Los Queñes, SED operado en red bt por rama en línea bt se retira se repone nh 63 sed525 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000482 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-05-14 13:12 | 2020-05-14 17:45 | 4.55 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Condominio Brisas de Zapallar.- Reemplazo de LBT conductor de Cu desnudo por aluminio preensamblado 3x50/50mm² SED667 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000484 | 7 | 15 | 470.5 | 63 | 2020-05-11 15:00 | 2020-05-11 15:55 | 0.92 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo, fusible MT operado en CU5263 full tamer se reemplaza por bastón porque no cierra full tamer y se coloca con fusible de 15 st | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000484 | 7 | 10 | 535 | 94 | 2020-05-11 15:00 | 2020-05-11 16:22 | 1.38 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo, fusible MT operado en CU5263 full tamer se reemplaza por bastón porque no cierra full tamer y se coloca con fusible de 15 st | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000484 | 7 | 10 | 95 | 59 | 2020-05-11 15:00 | 2020-05-11 17:35 | 2.58 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo, fusible MT operado en CU5263 full tamer se reemplaza por bastón porque no cierra full tamer y se coloca con fusible de 15 st | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000490 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2020-05-11 18:14 | 2020-05-11 21:31 | 3.27 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 299084.04 | 6119486.179 | La Mosqueta. SED239 Operada por caida de rama en la red baja tension por caida de rama, provocando cruce de las lineas | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000500 | 2 | 4 | 160 | 5 | 2020-05-19 10:24 | 2020-05-19 15:55 | 5.51 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 312413.86 | 6147269.742 | Quinta, Desconexion programada por roce y poda en el sector. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000502 | 8 | 0 | 0 | 64 | 2020-05-12 18:31 | 2020-05-12 21:21 | 2.84 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300764.778 | 6126528.302 | SE11 los cristales , operacion sobre carga , se programa agregar una nueva S/E | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000506 | 9 | 25 | 641 | 395 | 2020-05-13 13:29 | 2020-05-13 14:41 | 1.19 | 33 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Teno: Esta interrupción se produjo debido a líneas cortadas en Media Tensión de propiedad de la empresa CGE Distribución, causando daños en línea de MT perteneciente al alimentador Los Queñes de propiedad de CEC Ltda. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000506 | 9 | 270 | 29055.5 | 2643 | 2020-05-13 13:29 | 2020-05-13 14:41 | 1.19 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Teno: Esta interrupción se produjo debido a líneas cortadas en Media Tensión de propiedad de la empresa CGE Distribución, causando daños en línea de MT perteneciente al alimentador Los Queñes de propiedad de CEC Ltda. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000539 | 8 | 3 | 75 | 58 | 2020-05-19 10:11 | 2020-05-19 15:38 | 5.45 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 300763.23 | 6126551.928 | Los cristales, desconexion programada por cambio de Subestacion para mejorrar voltaje | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000552 | 6 | 47 | 3750 | 857 | 2020-05-19 10:35 | 2020-05-19 10:45 | 0.17 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | EL maiten , sin energia por pda de terceros, personas desconocidas realizan poda sin autorizacion de la cooperativa cortando ramas y esta calleron en la red MT cortando una de las fases. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000552 | 6 | 21 | 880 | 231 | 2020-05-19 10:35 | 2020-05-19 12:24 | 1.82 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | EL maiten , sin energia por pda de terceros, personas desconocidas realizan poda sin autorizacion de la cooperativa cortando ramas y esta calleron en la red MT cortando una de las fases. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000560 | 6 | 3 | 120 | 1 | 2020-05-19 20:05 | 2020-05-19 21:46 | 1.68 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 296885.8784 | 6120222.6822 | La Obra Fusible operado en MT por pájaro que provoca coci en última sed se repone fusible de 6 quedando zona normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000564 | 7 | 3 | 375 | 62 | 2020-05-20 15:51 | 2020-05-20 17:21 | 1.49 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 310807.52 | 6101388.35 | Potrero Grande - Dcu7745 operado en mt fase r se por caida de ramas por fuerte viente en el lugar | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000570 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2020-05-20 19:49 | 2020-05-20 21:09 | 1.34 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301098.022 | 6124714.299 | El porviner, sed 17 operada por carga momentánea nh 50 se sube a 63.ª quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000572 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2020-05-21 17:00 | 2020-05-21 18:00 | 1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 305515.02 | 6120743.273 | zapallar equipo operado por ramas en red MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000577 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2020-05-22 12:34 | 2020-05-22 13:12 | 0.63 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 306236.817 | 6141086.521 | teno sed184 operada en BT nh 50a por carga momentánea se reemplaza nh quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000578 | 2 | 4 | 160 | 5 | 2020-05-22 13:43 | 2020-05-22 14:26 | 0.72 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 312413.86 | 6147269.742 | Quinta fusible MT operado por fatiga de material fusible bastón MT Operado te4522 fase r | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000604 | 9 | 12 | 790 | 92 | 2020-05-31 10:03 | 2020-05-31 14:40 | 4.61 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 304575.998 | 6139232.644 | desconexion por mantencion, refuerzo de conductor por mejoramiento de las redes y calidad de servicio | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000611 | 9 | 5 | 375 | 11 | 2020-05-29 10:15 | 2020-05-29 14:12 | 3.95 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311088.928 | 6137030.192 | La purisma DTE4787 operado en MT Cruceta quebradas en poste TE6669 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000621 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2020-05-31 20:05 | 2020-06-01 00:24 | 4.33 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 312127.511 | 6142241.411 | El Cisne sed 171 operada en bt por carga se reparten cuentas en sed 689 quedaron provisorias se cambian limite de zona para posterir instalar nueva S/E | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000630 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2020-06-02 17:46 | 2020-06-02 18:47 | 1.01 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301098.022 | 6124714.299 | Los cristales - Cavana fundido y fusible nh fundido sed 17 en cu 4574, se reemplaza cavana y fusible quedando normal con 45A y 230 volt normalizado | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000639 | 2 | 6 | 130 | 34 | 2020-06-11 10:02 | 2020-06-11 15:58 | 5.93 | 25 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310460.657 | 6144445.937 | Quinta- DESCONEXIÓN LMT PROYECTO REFUERZO LMT ALIMENTADOR UNIFRUTTI QUINTA - CENKIWI 1A ETAPA | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000639 | 2 | 5 | 110 | 55 | 2020-06-11 10:02 | 2020-06-11 15:58 | 5.93 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 310460.657 | 6144445.937 | Quinta- DESCONEXIÓN LMT PROYECTO REFUERZO LMT ALIMENTADOR UNIFRUTTI QUINTA - CENKIWI 1A ETAPA | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000643 | 9 | 1 | 15 | 12 | 2020-06-12 10:00 | 2020-06-12 11:28 | 1.45 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 320111.7 | 6129584.252 | Teno - Instalación de poste hormigon harmado de 10 mts y extensión linea bt 3 f. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000663 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2020-06-10 09:56 | 2020-06-10 10:51 | 0.92 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297857.266 | 6125667.635 | Zapallar - Operacion de SED1120 operada en BT por sobre caaga momentanea | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000671 | 6 | 1 | 30 | 23 | 2020-06-11 08:42 | 2020-06-11 10:24 | 1.7 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301907.115 | 6123523.231 | Zapallar - Caida de una rama sobre linea de media tension provoca operacion de fusible MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000675 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2020-06-11 17:51 | 2020-06-11 21:22 | 3.52 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | Los Niches - Ramas llevadas por el viento provocan operacion de Fusibles MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000677 | 9 | 6 | 125 | 76 | 2020-06-11 17:54 | 2020-06-11 19:26 | 1.54 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | Santa Rosa de Teno - Sector sin energia arbol cae en linea MT en te3047 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000682 | 7 | 213 | 12716.5 | 2102 | 2020-06-11 18:17 | 2020-06-11 20:11 | 1.9 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Los niches - Operacion por caida de arbol que topa lmt desprendiendo la red del aislador | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000682 | 7 | 35 | 2164.5 | 273 | 2020-06-11 18:17 | 2020-06-11 20:11 | 1.9 | 2 | I | 7304 | Molina | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Los niches - Operacion por caida de arbol que topa lmt desprendiendo la red del aislador | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000682 | 7 | 41 | 3730 | 490 | 2020-06-11 18:17 | 2020-06-11 20:12 | 1.91 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Los niches - Operacion por caida de arbol que topa lmt desprendiendo la red del aislador | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000705 | 6 | 50 | 3795 | 896 | 2020-06-11 19:37 | 2020-06-11 20:17 | 0.66 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | por viento fuerto caen arboles en redes | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000705 | 6 | 19 | 860 | 192 | 2020-06-11 19:37 | 2020-06-12 01:30 | 5.87 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | por viento fuerto caen arboles en redes | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000713 | 9 | 9 | 205 | 170 | 2020-06-11 20:09 | 2020-06-11 21:42 | 1.56 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315893.6579 | 6134826.2028 | San Carlos Teno - Operacion por caida de ramas en la Red MT por fuerte viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000715 | 6 | 1 | 30 | 23 | 2020-06-11 20:13 | 2020-06-12 00:05 | 3.87 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 301907.115 | 6123523.231 | Zapallar - una fase menos por fusible Mt operado por huiras y ramas llevadas por el viento en red MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000720 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2020-06-11 20:21 | 2020-06-11 22:20 | 1.98 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 297505.165 | 6123458.218 | Curico - Fusible NH operado en SE 419 fusible 63A operado por caida de rama | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000730 | 7 | 14 | 465 | 195 | 2020-06-11 21:37 | 2020-06-12 00:53 | 3.27 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | chequenlemu- ramas levadas por el viento por viento fuerte | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000731 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2020-06-11 20:45 | 2020-06-11 21:10 | 0.41 | 2 | I | 7301 | Curicó | BT | 309351.722 | 6114614.342 | Chequenlemu - S/E 52 operado por caida de ramas en red bt por fuerte viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000748 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2020-06-11 21:34 | 2020-06-12 03:29 | 5.92 | 2 | I | 7301 | Curicó | BT | 303544.437 | 6123303.644 | zapallar - fusible bt operador por ramas de aucalitus en SED | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000751 | 6 | 31 | 1245 | 431 | 2020-06-12 08:01 | 2020-06-12 11:11 | 3.17 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 2966733,75 | 6119694,800 | El Maiten- Fusibles quemado dejando sector sin energia por caida de ramas en LMT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000759 | 9 | 2 | 15 | 12 | 2020-06-12 09:06 | 2020-06-12 11:27 | 2.34 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318953.658 | 6130818.082 | La Laguna - Caida de rama sobre linea de media tension proboca operacion de equipo | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000761 | 7 | 1 | 75 | 66 | 2020-06-12 09:15 | 2020-06-12 12:58 | 3.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303635.806 | 6110640.745 | Cordillerilla - Ramas rozando lineas de media tension. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000762 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2020-06-12 09:39 | 2020-06-12 16:29 | 6.84 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 314667.82 | 6111544.214 | Upeo- fuete viento provoca caida de ramas y opera nh de S/E | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000762 | 7 | 1 | 25 | 17 | 2020-06-12 09:43 | 2020-06-12 15:19 | 5.59 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 312797.964 | 6108227.61 | Upeo- fuete viento provoca caida de ramas y opera nh de S/E | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000762 | 7 | 10 | 95 | 59 | 2020-06-12 12:48 | 2020-06-12 12:58 | 0.16 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 315641.941 | 6112466.336 | Upeo- fuete viento provoca caida de ramas y opera nh de S/E | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000764 | 7 | 2 | 30 | 17 | 2020-06-12 10:06 | 2020-06-12 15:26 | 5.34 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | Los niches - ramas sobre linea de media tension. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000768 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2020-06-12 10:57 | 2020-06-12 14:24 | 3.45 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 300676.4952 | 6120602.0386 | Los Niches - Lineas de media tension cortadas por caida de arbol. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000793 | 7 | 0 | 0 | 211 | 2020-06-14 08:01 | 2020-06-14 10:15 | 2.23 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Los Niches - Fusible NH operado por línea BT cortada en neutro, se repara y se normaliza SE quedando con energía. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000801 | 9 | 25 | 641 | 395 | 2020-06-14 18:00 | 2020-06-14 18:50 | 0.83 | 33 | E | 7306 | Romeral | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Reconectador La Laguna, Operacion de reconectador de linea producto de aislador pasado en serviico particular en cta6866 fundo el barco | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000801 | 9 | 26 | 661.5 | 183 | 2020-06-14 18:00 | 2020-06-14 18:50 | 0.83 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Reconectador La Laguna, Operacion de reconectador de linea producto de aislador pasado en serviico particular en cta6866 fundo el barco | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000815 | 7 | 19 | 735 | 225 | 2020-06-17 19:02 | 2020-06-17 19:57 | 0.93 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 306018.134 | 6115599.028 | Chequenlemu - CAIDA DE GÜIRAS SOBRE LINEA DE MEDIA TENSION. fusible MT operado en DCU 4874 por rama sobre la línea en cu 2322 se retira rama y se procede a cerrar fusible de 20 amp en arranque dcu4874 dejando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000821 | 7 | 14 | 465 | 195 | 2020-06-18 20:23 | 2020-06-18 21:22 | 0.98 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | chequenlemu - DCU 4403 operado en MT 1 fase, rama en la línea cu6103 se retira rama y se repone fusible 12a quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000831 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2020-06-19 12:15 | 2020-06-19 13:00 | 0.76 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 324443.458 | 6129139.287 | Callejon El Manzano de Teno, SED 573 operada por lineas cortadas en BT por caida de rama | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000848 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2020-06-23 21:22 | 2020-06-23 22:40 | 1.29 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 315970.576 | 6136615.926 | San Carlos teno- SED 1038 operada en BT Se realiza reemplazo de NyH80 de SED 1038 operada en BT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000849 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2020-06-24 08:33 | 2020-06-24 11:14 | 2.69 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 309094.61 | 6142477.738 | EL trebolar - dte 3441 operado en mt 1 fase , operacion producida por caida de rama en la red MT, se cambian fusuble quemado reparado | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000858 | 7 | 256 | 16476.5 | 2600 | 2020-06-24 08:49 | 2020-06-24 09:17 | 0.47 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | 52c7 los niches- Opera reconectador de cabecera 52C7 Los niches por caida de arbol propiedad particular. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000858 | 7 | 3 | 305 | 4 | 2020-06-24 08:49 | 2020-06-24 11:21 | 2.53 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | 52c7 los niches- Opera reconectador de cabecera 52C7 Los niches por caida de arbol propiedad particular. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000858 | 7 | 35 | 2164.5 | 273 | 2020-06-24 08:49 | 2020-06-24 09:17 | 0.47 | 4 | I | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | 52C7 Los Niches- Opera reconectador de cabecera 52C7 Los niches por caida de arbol propiedad particular. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000868 | 6 | 2 | 120 | 4 | 2020-07-01 14:00 | 2020-07-01 17:36 | 3.6 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 302934.03 | 6122513.145 | Zapallar Mantenimiento – Poda de árboles sobre LMT aguas abajo DCU-6108 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000869 | 6 | 1 | 30 | 23 | 2020-07-01 11:00 | 2020-07-01 12:55 | 1.92 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301907.115 | 6123523.231 | Zapallar- Desconexion por poda y roce en sector | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000883 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2020-06-27 18:44 | 2020-06-27 20:39 | 1.92 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300298.2085 | 6124683.621 | Zapallar- Operacion por cabana fundida central por sobre carga del sector | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000893 | 9 | 10 | 392 | 132 | 2020-06-29 07:05 | 2020-06-29 09:18 | 2.21 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 304612.596 | 6136903.665 | Santa Elena de Teno - Operacion por linea cortada por ramas llevadas por el viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000893 | 9 | 10 | 392 | 1 | 2020-06-29 07:05 | 2020-06-29 09:18 | 2.21 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 305217.329 | 6137804.717 | Santa Elena de Teno - Operacion por linea cortada por ramas llevadas por el viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000893 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2020-06-29 07:05 | 2020-06-29 09:50 | 2.75 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 305217.329 | 6137804.717 | Santa Elena de Teno - Operacion por linea cortada por ramas llevadas por el viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000894 | 7 | 36 | 2165 | 481 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 09:35 | 1.95 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Los Niches - Condicion de viento fuerte y lluvia bota arbol que cae sobre la red Mt operando reconectador | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000894 | 7 | 106 | 4306 | 959 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 10:56 | 3.3 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Linea de media tensión cortada por descarga atmosferica | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000894 | 7 | 15 | 660 | 60 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 10:58 | 3.34 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Los Niches - Condicion de viento fuerte y lluvia bota arbol que cae sobre la red Mt operando reconectador | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000894 | 7 | 3 | 140 | 11 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 11:00 | 3.37 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302253.424 | 6111641.128 | Los Niches - Condicion de viento fuerte y lluvia bota arbol que cae sobre la red Mt operando reconectador | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000894 | 7 | 34 | 2154.5 | 272 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 10:56 | 3.3 | 13 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Linea de media tensión cortada por descarga atmosferica | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000902 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2020-06-29 07:05 | 2020-06-29 13:16 | 6.17 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | Callejon La Purisima - Operacion de fusible por caida de arboles con fuerte viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000905 | 6 | 15 | 470 | 120 | 2020-06-29 10:16 | 2020-06-29 10:59 | 0.72 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | Zapallar- Operacion por caida de rama por fuerte viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000905 | 6 | 18 | 543 | 70 | 2020-06-29 10:16 | 2020-06-29 11:07 | 0.85 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | Zapallar- Operacion por caida de rama por fuerte viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000915 | 7 | 2 | 70 | 117 | 2020-06-29 16:36 | 2020-06-29 19:44 | 3.14 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 305116.127 | 6113674.053 | Las Piedras - Se realiza apertura de red MT por depeje de arbol que se encontraba sobre la RED MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000932 | 9 | 1 | 35 | 53 | 2020-06-30 15:56 | 2020-06-30 17:13 | 1.29 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 311235.266 | 6140040.423 | santa rebeca- SED721 opera por sobrecarga en red BT. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000943 | 9 | 0 | 0 | 53 | 2020-07-01 20:00 | 2020-07-01 21:45 | 1.76 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | SED 721 operada en BT por carga momentánea se recorre línea sin encontrar anomalias en la red se cambia fusible NH de 80 a 100 provisorio. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000946 | 9 | 0 | 0 | 54 | 2020-07-02 11:06 | 2020-07-02 13:57 | 2.84 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | Apertura forzada por cambio de conductor desnudo por preemsamblado, para evitar operaciones por sobrecarga. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000952 | 7 | 14 | 475 | 195 | 2020-07-04 18:31 | 2020-07-04 19:54 | 1.39 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Chequenlemu - DCU4403 Fusible operado en MT por temporal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000953 | 7 | 20 | 630 | 153 | 2020-07-04 18:40 | 2020-07-04 20:17 | 1.62 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 313865.86 | 6110205.83 | Upeo - Caida de arbol sobre red MT provoca operación de fusibles de la linea de media tensión. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000958 | 6 | 1 | 15 | 28 | 2020-07-05 00:45 | 2020-07-05 02:11 | 1.43 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 296780.948 | 6119487.083 | SED603 operada en MT y BT por tirante chocado en CU4654. Se realiza cierre quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000964 | 2 | 7 | 175 | 72 | 2020-07-09 10:02 | 2020-07-09 15:57 | 5.91 | 25 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311905.045 | 6146129.173 | Refuerzo de LMT de 0,745Km de Al 3x125mm² y 0,7km de Cu 3x42mm² , ambos a Prot 300mm² | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000964 | 2 | 9 | 1250 | 91 | 2020-07-09 10:02 | 2020-07-09 15:57 | 5.91 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 311905.045 | 6146129.173 | Refuerzo de LMT de 0,745Km de Al 3x125mm² y 0,7km de Cu 3x42mm² , ambos a Prot 300mm² | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000971 | 2 | 13 | 4410 | 74 | 2020-07-12 10:01 | 2020-07-12 15:52 | 5.85 | 25 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310806.048 | 6147564.208 | Refuerzo LMT de Al 3x125mm² a Prot 300mm² | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000971 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2020-07-12 10:01 | 2020-07-12 15:52 | 5.85 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 310806.048 | 6147564.208 | Refuerzo LMT de Al 3x125mm² a Prot 300mm² | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000975 | 9 | 25 | 641 | 395 | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:00 | 0.9 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | S/E Teno- sin energia, falla aguas arriba de S/E Teno | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000975 | 9 | 284 | 33702.5 | 2768 | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:00 | 0.9 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | S/E Teno- sin energia, falla aguas arriba de S/E Teno | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000982 | 6 | 17 | 525 | 55 | 2020-07-08 08:07 | 2020-07-08 09:30 | 1.39 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | Marengo - DCU3326 opera por caida de ramas en LMT, provocando operacion en fusibles de media tension. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000983 | 7 | 20 | 630 | 153 | 2020-07-08 08:08 | 2020-07-08 09:49 | 1.68 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 313865.86 | 6110205.83 | Upeo - DDFF. operado en MT poste CU-5263 por caida de rama sobre linea de media tensión. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202000988 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2020-07-08 08:50 | 2020-07-08 11:59 | 3.16 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 300298.2085 | 6124683.621 | Zapallar - Caida de Árbol sobre LBT 3Ø en CU 7003 desprendiendo del poste HA y provoca daño en empalme de servicio 11738. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001006 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2020-07-10 19:59 | 2020-07-10 21:00 | 1.02 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | DTE-2378 operado MT 2 fus de 3A, por ramas sobre la red en TE3711, se despeja falla y se normaliza quedando servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001035 | 2 | 12 | 560 | 135 | 2020-07-23 10:01 | 2020-07-23 15:58 | 5.95 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 308807.138 | 6143723.31 | Refuerzo LMT de Cu 3x42mm² a Prot 300mm² | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001037 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2020-07-26 10:01 | 2020-07-26 15:56 | 5.92 | 25 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 312243.781 | 6147282.431 | Refuerzo LMT desnuda a Prot 300mm²(reemplazo de un tramo de 2,1 km de Linea de Media Tensión de conductor de Aluminio desnudo 3x125mm² por cable de Aluminio Protegido 3x300mm². | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001037 | 2 | 9 | 190 | 64 | 2020-07-26 10:01 | 2020-07-26 15:56 | 5.92 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 312243.781 | 6147282.431 | Refuerzo LMT desnuda a Prot 300mm²(reemplazo de un tramo de 2,1 km de Linea de Media Tensión de conductor de Aluminio desnudo 3x125mm² por cable de Aluminio Protegido 3x300mm². | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001037 | 2 | 2 | 6450 | 2 | 2020-07-26 10:01 | 2020-07-26 15:55 | 5.9 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 312353.484 | 6146730.153 | Refuerzo LMT desnuda a Prot 300mm²(reemplazo de un tramo de 2,1 km de Linea de Media Tensión de conductor de Aluminio desnudo 3x125mm² por cable de Aluminio Protegido 3x300mm². | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001043 | 9 | 12 | 450 | 53 | 2020-07-20 15:44 | 2020-07-20 16:00 | 0.27 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 313168.884 | 6135080.167 | Rama en LMT cae sobre TE1265 cruza línea MT, opera DTE-2246 se separan líneas y se reponen bastones operados de 15A. quedando Sector con energia. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001048 | 9 | 19 | 2645 | 207 | 2020-07-21 07:53 | 2020-07-21 08:51 | 0.96 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 309368.8051 | 6139294.2536 | Choque de vehículo a tirante de poste de la Cooperativa, producto de este impacto se produjo daño en estructura del poste TE-4452, causando la operación del equipo reconectador de Media Tensión RTE7302. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001048 | 9 | 1 | 75 | 56 | 2020-07-21 07:53 | 2020-07-21 12:04 | 4.18 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 309620.235 | 6139513.267 | Choque de vehículo a tirante de poste de la Cooperativa, producto de este impacto se produjo daño en estructura del poste TE-4452, causando la operación del equipo reconectador de Media Tensión RTE7302. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001061 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2020-07-23 15:41 | 2020-07-23 17:45 | 2.08 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301455.392 | 6123744.731 | El Porvenir- linea cortada por fatiga de materal. se repara linea quedando normal con energia el sector, SED754 operada en BT y MT fusible NH de 100A y de 2A. MT. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001063 | 6 | 1 | 45 | 29 | 2020-07-28 10:02 | 2020-07-28 13:15 | 3.22 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 297730.177 | 6122528.046 | Mantenimiento – Reemplazo de poste MT chocado CU-4120 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001064 | 6 | 2 | 30 | 17 | 2020-07-29 10:02 | 2020-07-29 15:50 | 5.8 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298207.203 | 6122746.555 | Santo Domingo Los Niches- Desconexion programada por poda y roce en el sector | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001068 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2020-07-24 06:39 | 2020-07-24 08:29 | 1.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | Se encontró línea BT cortada, se repara quedando normal con energía. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001072 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2020-07-24 15:41 | 2020-07-24 17:30 | 1.82 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 315187.169 | 6139968.157 | sed 676 operada en bt sed 676 operada en bt fase R y S por cortosircuito en línea bt de cobre en te3694 y te3695 se reponen nh 100.ª quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001087 | 9 | 160 | 18381 | 1681 | 2020-07-27 14:24 | 2020-07-27 14:38 | 0.23 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 304575.998 | 6139232.644 | Teno - Operacion de Reconectador cabecera RTE4577, producto de poste chocado en serviico particular CTA11654 Frigorifico Pravia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001095 | 9 | 0 | 0 | 54 | 2020-07-28 18:57 | 2020-07-28 20:07 | 1.15 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | Fusible tipo NH de 80 amp en BT operado por carga se reemplaza por otro de 80 dejando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001124 | 6 | 17 | 525 | 55 | 2020-08-12 10:03 | 2020-08-12 15:52 | 5.81 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | Marengo - Desconexion por trabajos de poda y intercalacion de poste | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001131 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2020-08-07 19:40 | 2020-08-07 20:20 | 0.66 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 312577.886 | 6135555.561 | El molinoTeno- vehiculo choca poste TE-2146 operado fusibles de la S/E el poste chocado por vehículo se repara junto con 4 empalmes dejando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001131 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2020-08-07 19:40 | 2020-08-07 23:56 | 4.25 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 312655.85 | 6135554.18 | El molinoTeno- vehiculo choca poste TE-2146 operado fusibles de la S/E el poste chocado por vehículo se repara junto con 4 empalmes dejando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001142 | 6 | 0 | 0 | 45 | 2020-08-10 17:29 | 2020-08-10 18:17 | 0.81 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | Villa Enrique Frohlich - Línea de Bt con neutro cortado entre postes cu 1832 y 1837, a causa de hilo curado para volantin hace operar 2 fusibles nh de 100A. se realiza reparacion de linea de baja tension quedando normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001142 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2020-08-10 17:29 | 2020-08-10 19:16 | 1.8 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 298046.636 | 6122249.184 | Villa Enrique Frohlich - Línea de Bt con neutro cortado entre postes cu 1832 y 1837, a causa de hilo curado para volantin hace operar 2 fusibles nh de 100A. se realiza reparacion de linea de baja tension quedando normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001149 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2020-08-11 06:41 | 2020-08-11 12:08 | 5.46 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 320521.745 | 6129421.468 | Villa Luxembuego - Vehiculo desconocido choca tirante de poste, producto de este impacto se produjo daño en estructura del poste TE-488, causando la operación del equipo Baja Tensión SED542 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001157 | 6 | 6 | 255 | 43 | 2020-08-18 10:05 | 2020-08-18 13:01 | 2.93 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Zapallar - Construcción arranque 2° plano con SSFF MT para nueva LMT Hacienda de Zapallar 4ª etapa. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001175 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2020-08-17 08:36 | 2020-08-17 09:53 | 1.28 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 310774.933 | 6137141.742 | La Montaña - Porta fusible tipo cabana fundido en por mal contacto en entrada de seccionador, se reemplaza quedando sector normal con energía. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001178 | 6 | 1 | 30 | 13 | 2020-08-17 09:54 | 2020-08-17 11:05 | 1.19 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299216.284 | 6124975.766 | Zapallar - Fusible de MT operado en la SED, lado sur de 2 A, por tension mecanica, se reemplaza los 3 fusibles de MT y se procede a normalizar la SED, quedando normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001184 | 6 | 1 | 30 | 13 | 2020-08-18 09:56 | 2020-08-18 11:04 | 1.13 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 299216.284 | 6124975.766 | Zapallar - Un Fusible MT operado por sobrecarga en el sector dejando una de las fases sin energia, se realiza aumento de potencia en sector reemplazando la S/E. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001188 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2020-08-19 08:47 | 2020-08-19 12:25 | 3.63 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 308463.443 | 6137068.412 | El Molino - Cabana de SED 550 fundido, se reemplaza cabana por mal contacto en la entrada cabana y opera fusible NH 00 de 63 A, re cambia quedando el servicio normal con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001196 | 6 | 1 | 45 | 16 | 2020-08-28 10:08 | 2020-08-28 13:53 | 3.74 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 296341.838 | 6124615.796 | Los niches - Poda de árboles sobre LMT aguas abajo DCU-5835 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001217 | 6 | 3 | 250 | 9 | 2020-08-25 16:32 | 2020-08-25 17:35 | 1.05 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297575.9857 | 6122065.9282 | La Obra - Fusible MT opera por caida de rama sobre linea de media tensión, se realiza despeje cerrando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001221 | 9 | 49 | 3342 | 512 | 2020-08-25 23:02 | 2020-08-26 00:07 | 1.07 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Las Parcelas - Operación de equipo reconectador de Media Tensión RTE6599 Las Parcelas, debido al choque de vehículo desconocido a tirante de poste de la Cooperativa, producto de este impacto se produjo daño en estructura del poste TE-2330. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001227 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2020-08-26 15:16 | 2020-08-26 15:37 | 0.34 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT | 299881.231 | 6128176.501 | Camino viejo a romeral - fusible bt operado de 50 amperios de reemplaza por otro del mismo amperaje por fatiga de material | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001245 | 6 | 18 | 2150 | 604 | 2020-08-29 13:10 | 2020-08-29 13:34 | 0.4 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | La Obra - Opera reconectador RCU5724 por caida de ramas sobre linea de media tension. Se repara la linea quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001245 | 6 | 32 | 1290 | 433 | 2020-08-29 13:10 | 2020-08-29 13:36 | 0.44 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | La Obra - Opera reconectador RCU5724 por caida de ramas sobre linea de media tension. Se repara la linea quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001245 | 6 | 21 | 1305 | 56 | 2020-08-29 13:10 | 2020-08-29 15:13 | 2.05 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | La Obra - Opera reconectador RCU5724 por caida de ramas sobre linea de media tension. Se repara la linea quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001268 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2020-08-30 13:52 | 2020-08-30 17:55 | 4.05 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 311303.406 | 6101924.233 | Los Niches - Fusible NH 50 amp subestación 566 CU4956 operado por falla interna en cuenta 574 partícular, se normaliza SED dejando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001277 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-09-02 14:28 | 2020-09-02 15:44 | 1.28 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Brisas de Zapallar - Se realiza apertura de desconectador fusible DCU1160 por puente cortado en red de media tensión para su posterior normalizacion, quedando reparado y suministro recuperado. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001277 | 6 | 58 | 2051 | 431 | 2020-09-02 14:59 | 2020-09-02 15:00 | 0.01 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299750.668 | 6124857.293 | Brisas de Zapallar - Se realiza apertura de desconectador fusible DCU1160 por puente cortado en red de media tensión para su posterior normalizacion, quedando reparado y suministro recuperado. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001277 | 6 | 3 | 50 | 17 | 2020-09-02 15:09 | 2020-09-02 15:20 | 0.18 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 298788.307 | 6125211.714 | Brisas de Zapallar - Se realiza apertura de desconectador fusible DCU1160 por puente cortado en red de media tensión para su posterior normalizacion, quedando reparado y suministro recuperado. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001277 | 6 | 58 | 2051 | 431 | 2020-09-02 15:51 | 2020-09-02 15:52 | 0.01 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 300732.053 | 6126476.636 | Brisas de Zapallar - Se realiza apertura de desconectador fusible DCU1160 por puente cortado en red de media tensión para su posterior normalizacion, quedando reparado y suministro recuperado. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001286 | 7 | 14 | 475 | 196 | 2020-09-04 14:25 | 2020-09-04 14:37 | 0.2 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Chequenlemu - Se produce volcamiento de maquina excavadora,por prevencion se procede a abrir el desconectador DCU4403 para retiro de maquinaria. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001288 | 7 | 8 | 170 | 21 | 2020-09-09 10:00 | 2020-09-09 13:20 | 3.34 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304728.573 | 6119136.256 | La Puntilla de Zapallar - Desconexion para incorporar nuevo cliente | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001307 | 6 | 3 | 45 | 65 | 2020-09-08 15:39 | 2020-09-08 17:49 | 2.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañuñe - 2 fusibles en MT operado en CU-5008 y 2 operados en CU-3398, por choque de tirantes en CU-5296, dañando poste en lado superior, se reparan detalles de las fallas y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001314 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2020-09-09 10:25 | 2020-09-09 11:29 | 1.07 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 305056.878 | 6137564.666 | STA.ELENA DGO.MANCILLA - Servicio sin energía fusible mt operado en sed de 2 a se repara servicio quedando normal con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001323 | 6 | 1 | 75 | 30 | 2020-09-12 13:05 | 2020-09-12 13:46 | 0.68 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297668.089 | 6123239.006 | Los niches - Fusibles mt operados por ramas secas de palmeras topan red MT por viento | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001325 | 10 | 2 | 15 | 15 | 2020-09-12 13:34 | 2020-09-12 15:49 | 2.25 | 11 | I | 7308 | Teno | MT | 318953.658 | 6130818.082 | Callejon San Jose teno - fusible MT operado en te 7031 por falla en te7035 opera la misma fase por pajaro en trafo se despeja y se deja con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001345 | 6 | 1 | 45 | 2 | 2020-09-16 14:14 | 2020-09-16 15:42 | 1.47 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 296992.3671 | 6120131.5866 | La Obra- Fusible MT operado por pajaros que tocan red MT en SED1226, se retiran aves quedando SED con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001348 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2020-09-16 21:13 | 2020-09-16 22:08 | 0.91 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301910.912 | 6123836.05 | Zapallar - servicio sin energía se encontró nh operado por sobre carga momentánea se repara servicio quedando normal con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001351 | 6 | 1 | 75 | 109 | 2020-09-17 17:32 | 2020-09-17 18:03 | 0.51 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT | 301526.349 | 6117742.084 | Villa El Bosque - DCU6638 operacion de 1 fusible Desconectador a reiz de hilo de volantin cortando una LMT sin encontrar los responsables | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001353 | 6 | 1 | 75 | 11 | 2020-09-18 13:51 | 2020-09-18 15:25 | 1.57 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299374.184 | 6125946.589 | La LLaveria - DCU6163 Operada en mt por pajaro operado en media tension, se reponen quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001355 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2020-09-19 09:15 | 2020-09-19 10:00 | 0.75 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | La Montaña - Fusible de BT de SE 563 operados , línea de BT despejada, se procede a normalizar con misma capacidad, quedando Servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001395 | 6 | 4 | 425 | 293 | 2020-10-03 17:36 | 2020-10-03 18:17 | 0.68 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 301616.657 | 6117934.977 | El Retamo - operacion de fusibles por tala de arbol en predio particular, cae sobre la red MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001395 | 6 | 20 | 1906.5 | 35 | 2020-10-03 17:36 | 2020-10-03 20:41 | 3.08 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 301616.657 | 6117934.977 | El Retamo - operacion de fusibles por tala de arbol en predio particular, cae sobre la red MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001402 | 6 | 3 | 45 | 65 | 2020-10-03 21:00 | 2020-10-03 21:21 | 0.35 | 9 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañule- Opera DDFF arranque Huañuñe por choque a tirante de BT particular de la Cuenta N 12822, se procede a normalizar con personal de CEC el arranque personal, sector se normaliza. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001406 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2020-10-04 14:11 | 2020-10-04 14:46 | 0.58 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 305349.109 | 6140221.789 | Sta Rosa de Teno - sin energias sed720 operada en bt fase 3 opera por desgaste de material | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001411 | 6 | 20 | 685 | 50 | 2020-10-05 10:09 | 2020-10-05 10:59 | 0.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | Sta Lucia - operacion de fusible por fatiga de material | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001411 | 6 | 32 | 1290 | 433 | 2020-10-05 10:09 | 2020-10-05 11:00 | 0.85 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | Sta Lucia - operacion de fusible por fatiga de material | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001419 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2020-10-07 19:55 | 2020-10-07 20:54 | 0.99 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Monterilla - Operado fusible MT por choque de poste hormigón de LMT quedando sector sin energia, se realiza cambio de poste | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001419 | 2 | 6 | 170 | 67 | 2020-10-07 19:55 | 2020-10-07 22:59 | 3.07 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Monterilla - Operado fusible MT por choque de poste hormigón de LMT quedando sector sin energia, se realiza cambio de poste | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001419 | 2 | 1 | 30 | 23 | 2020-10-07 19:55 | 2020-10-07 20:54 | 0.99 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Monterilla - Operado fusible MT por choque de poste hormigón de LMT quedando sector sin energia, se realiza cambio de poste | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001422 | 6 | 5 | 480 | 234 | 2020-10-08 12:01 | 2020-10-08 13:52 | 1.86 | 22 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297494.274 | 6121824.132 | La obra- CAmion Desconocido con carga alta topa redes de telefonia producto de esto desaploma poste de red MT de cooperativa quedando el sector sin energia, se debe reparar con personal contratista camion. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001434 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2020-10-12 16:24 | 2020-10-12 17:41 | 1.29 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301910.912 | 6123836.05 | Sector sin energia. Conector dentado 95 fundido cabana a red se reemplaza quedando sector con energia. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001447 | 6 | 1 | 50 | 15 | 2020-10-16 06:39 | 2020-10-16 08:12 | 1.56 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298881.981 | 6122278.668 | La Obra - operacion de fusibles debido a caida de rama sobre la red MT, se realiza poda puntual y se normaliza | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001449 | 6 | 1 | 25 | 17 | 2020-10-16 09:22 | 2020-10-16 10:00 | 0.63 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301083.529 | 6124592.88 | El porvenir - un Fusible 3A operado en MT CU-228 arranque bifasico fase lateral norte, por rama de sauce sobre LMT, se retira y se realiza un cierre entrando normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001455 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2020-10-17 20:00 | 2020-10-17 23:09 | 3.16 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 305217.329 | 6137804.717 | Villa Sta Elena Teno- Vehiculo desconocido choca poste operando la SEd del sector quedando el sector sin energia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001462 | 6 | 9 | 280 | 19 | 2020-10-20 10:46 | 2020-10-20 14:00 | 3.23 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301393.908 | 6122591.958 | Marengo - Operacion de fusible por poste chocado por vehiculo desconocido, se da a la fuga | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001466 | 6 | 8 | 245 | 36 | 2020-10-21 11:09 | 2020-10-21 11:50 | 0.68 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | marengo- operan 6 fusibles MT en postes cu 3326 cu 6799 y sed 300 2 fusibles cada poste. a causa de ave en bushing de transformador, sed 300 se retira ave y posterior de normaliza sector quedando normal con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001466 | 6 | 8 | 235 | 17 | 2020-10-21 11:09 | 2020-10-21 11:54 | 0.75 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | marengo- operan 6 fusibles MT en postes cu 3326 cu 6799 y sed 300 2 fusibles cada poste. a causa de ave en bushing de transformador, sed 300 se retira ave y posterior de normaliza sector quedando normal con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001466 | 6 | 1 | 45 | 2 | 2020-10-21 11:09 | 2020-10-21 12:09 | 0.99 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302141.299 | 6121770.771 | marengo- operan 6 fusibles MT en postes cu 3326 cu 6799 y sed 300 2 fusibles cada poste. a causa de ave en bushing de transformador, sed 300 se retira ave y posterior de normaliza sector quedando normal con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001470 | 6 | 1 | 50 | 15 | 2020-10-28 10:03 | 2020-10-28 16:02 | 5.98 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298881.981 | 6122278.668 | Desconexion programada. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001471 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2020-10-29 10:04 | 2020-10-29 14:00 | 3.94 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 310557.615 | 6144435.194 | Desconexion programada. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001478 | 10 | 4 | 100 | 91 | 2020-10-24 08:41 | 2020-10-24 12:58 | 4.3 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 316169.646 | 6135389.481 | Se encuentra poste TE5186 chocado por vehiculo desconocido, reemplazado sin novedades. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001496 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2020-10-28 17:21 | 2020-10-28 19:17 | 1.93 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 315011.194 | 6111905.331 | opera SED 86 en MT de 2 A los 2 bastones de la SED, por cruzamiento de línea en BT fase y neutro, por arbor cruza línea, se despeja arbol y separa red de BT, posteriormente se procede a normalizar la SED, servicios normales. operó SED | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001507 | 8 | 1 | 45 | 39 | 2020-11-01 19:40 | 2020-11-01 21:53 | 2.22 | 19 | I | 7301 | Curicó | MT | 300582.801 | 6127503.01 | Los Cristales - Opera SED701 en mt fase s de 2 amp y bt fase s 80amp por falla en Servicio 10848 encontrandose intervenida se informa y se normaliza dejando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001513 | 6 | 15 | 470 | 120 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 11:09 | 0.98 | 21 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001513 | 6 | 12 | 288 | 28 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 11:20 | 1.14 | 21 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302762.107 | 6122958.711 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001513 | 6 | 8 | 345 | 41 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 11:22 | 1.19 | 21 | FM | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001513 | 6 | 8 | 345 | 0 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 11:22 | 1.19 | 21 | FM | 7301 | Curicó | BT | 304338.927 | 6123010.316 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001513 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 14:15 | 4.07 | 21 | FM | 7301 | Curicó | BT | 304338.927 | 6123010.316 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001536 | 6 | 3 | 105 | 3 | 2020-11-09 07:39 | 2020-11-09 09:57 | 2.29 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297136.686 | 6122082.606 | Fusible en media tension operado por ramas de sauce que topan red MT, se realiza poda cerrando con servicio normal. arranque operado en cu 5100, y en el 4036 por ramas dobre la lineas se despeja ramas y se realiza poda, se recupera arranque cu 5100 y cu 4036 dejando normal con servicio | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001561 | 6 | 20 | 633 | 74 | 2020-11-17 16:33 | 2020-11-17 17:42 | 1.15 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 302762.107 | 6122958.711 | Fusible media tension operado por caida de gancho de sauce sobre LMT, se despeja falla cerrando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001567 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2020-11-17 23:22 | 2020-11-18 00:14 | 0.87 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 297638.558 | 6118124.438 | SED 884 operada en BT 1 fase SED 884 operada en BT 1 fase T, cabana fundido se reemplaza quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001601 | 7 | 5 | 445 | 90 | 2020-11-23 20:18 | 2020-11-23 21:55 | 1.62 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311263.354 | 6101888.731 | eucharrina - cae rama sobre red MT, se despeja quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001605 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2020-11-24 17:20 | 2020-11-24 19:34 | 2.23 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 311223.172 | 6144996.703 | Monterilla - operación de fusible por caída de LMT de propiedad de CGE sobre red BT de cooperativa, producto de esto también se choca un poste y tirante del mismo, provocando la operación del LA SED 117 del sector. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001612 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2020-11-25 18:08 | 2020-11-25 20:16 | 2.13 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 303207.586 | 6113400.899 | fusible operado en MT poste Cu 4778,por líneas de BT cruzadas al interior de potrero en CU 4777, se despeja falla y se normaliza. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001628 | 8 | 15 | 460 | 106 | 2020-11-28 16:41 | 2020-11-28 18:51 | 2.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301127.11 | 6126357.449 | EL Prado - Se realiza apertura de emergencia para realizar reparacion de poste quebrado, se modifica red Mt para normalizar. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001634 | 10 | 12 | 805 | 171 | 2020-11-29 15:13 | 2020-11-29 15:30 | 0.29 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 309368.8051 | 6139294.2536 | sta rebeca . operacion de reconectador por caida de arbol añoso sobre la red MT cortando lineas | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001634 | 10 | 8 | 1915 | 95 | 2020-11-29 15:13 | 2020-11-29 19:49 | 4.6 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 309368.8051 | 6139294.2536 | sta rebeca . operacion de reconectador por caida de arbol añoso sobre la red MT cortando lineas | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001638 | 7 | 0 | 0 | 49 | 2020-11-29 23:55 | 2020-11-30 00:35 | 0.66 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 305657.904 | 6112933.502 | sector sin energía dcu 4905 2 bastones operados cu8654 pasado a llevar cruza red mt operando sector | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001652 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2020-12-03 07:34 | 2020-12-03 09:19 | 1.74 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Las Liras- Dos bastones operados en poste media tensión, de 15 A lateral norte y central, se realiza revisión de línea, se encuentra tirante quebrado en base a causa de vehiculo desconocido que coliciona con tirante MT, y se normaliza DDFF en conjunto al jefe de turno, Juan Rojas, sector normal. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001656 | 8 | 8 | 133 | 21 | 2020-12-03 19:03 | 2020-12-03 19:55 | 0.87 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | Los Cristales- bastón operado en cta 10587 por pajaro, se despeja lineas cierre servico normalizado | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001663 | 8 | 3 | 43 | 3 | 2020-12-05 10:14 | 2020-12-05 10:14 | 0.01 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 302566.7919 | 6126609.2479 | El Prado - Bastón operado en CU3836 fusible mt de 6a operado en cu 3836 se normaliza servicios quedando normal con energía | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001664 | 6 | 18 | 570 | 55 | 2020-12-05 16:33 | 2020-12-05 21:15 | 4.69 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | Marengo - DCU-3326 operado en MT por poste chocado en CU-5540 por vehiculo corsa blanco patente XJ-7978, se reemplaza poste y se normaliza quedando servicio normal con energía. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001688 | 2 | 3 | 1030 | 9 | 2020-12-09 18:07 | 2020-12-09 18:07 | 0 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 311272.024 | 6143671.722 | Esmeralda Norte - Sin energía fase menos en media tensión fusible mt operado en arranque principal la esmeralda por fatiga de material de 40 amp se realiza cambio de los 2 restantes por 40 amp y se realiza cambio de 2 en la Agricola neptuno de 25 a 30 Amp | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001689 | 6 | 4 | 562 | 270 | 2020-12-09 23:36 | 2020-12-10 09:59 | 10.38 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298210.447 | 6125687.307 | Parque Zapallar - Sector sin energia producto de una mala maniobra de un camion chocando un tirante de un poste pasando a llevar por tension quebrando 3 postes su extructuras y cotando lineas. | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001698 | 7 | 39 | 2060 | 209 | 2020-12-11 00:40 | 2020-12-11 01:40 | 1.01 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla -Operacion de reconectador los niches por choque de un vehiculo desconocido a un tirante del poste CU-6131 quebando el tirante en la base produciendo el remezon del poste y soltando una prensa del la red MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001698 | 7 | 116 | 5116 | 1306 | 2020-12-11 00:40 | 2020-12-11 02:44 | 2.07 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla -Operacion de reconectador los niches por choque de un vehiculo desconocido a un tirante del poste CU-6131 quebando el tirante en la base produciendo el remezon del poste y soltando una prensa del la red MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001698 | 7 | 34 | 2144.5 | 276 | 2020-12-11 00:40 | 2020-12-11 02:44 | 2.07 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla -Operacion de reconectador los niches por choque de un vehiculo desconocido a un tirante del poste CU-6131 quebando el tirante en la base produciendo el remezon del poste y soltando una prensa del la red MT | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001701 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2020-12-11 05:02 | 2020-12-11 06:07 | 1.08 | 30 | I | 7304 | Molina | BT | 309693.087 | 6099351.044 | Alupenhue - sector sin energía bastón operado sed 746 fatiga material se recorre línea sin novedad | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001702 | 2 | 10 | 640 | 13 | 2020-12-11 07:54 | 2020-12-11 09:37 | 1.72 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 311905.774 | 6142954.202 | El Cisne - DTE-1866 operado en MT fase s y t opera por caída de rama a red | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001720 | 10 | 4 | 170 | 56 | 2020-12-13 17:49 | 2020-12-13 19:00 | 1.18 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 307258.584 | 6142564.657 | San Rafael - Operacion de fusible operado en Mt en red , poducto de que un vehiculo desconocido topa un poste del sector TE6716 | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001727 | 8 | 8 | 133 | 21 | 2020-12-13 19:37 | 2020-12-13 20:20 | 0.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | EL Prado, Operacion de RED MT por Caida de Rama sobre la red Mt, se despaja la red quedando con energia | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001740 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2020-12-21 10:21 | 2020-12-21 14:08 | 3.79 | 23 | I | 7308 | Teno | BT | 315113.095 | 6145003.74 | Morza - INTERCALACIÓN POSTE MT, INSTALACIÓN NUEVA SED 75KVA PARA EL CONSULTORIO DE MORZA | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001741 | 2 | 8 | 150 | 66 | 2020-12-22 10:01 | 2020-12-22 14:06 | 4.09 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311245.008 | 6143651.716 | Esmeralda Sur - DESCONEXIÓN MT TRANSFORMACIÓN DE 0,6KM LMT 2Ø A 3Ø Y CONSTRUCCIÓN EMPALME MT PARA NUEVO SERVICIO LUIS CADIZ | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001757 | 10 | 2 | 70 | 7 | 2020-12-21 08:05 | 2020-12-21 09:12 | 1.12 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 311450.315 | 6140238.062 | SANTA REBECA - fusible aéreo operado mt de 2a fusible mt operado en en te 2042 de 2 a por carga se remplaza por uno de 5a y posteriormente los 2 siguiente quedando el servicio normal con suministro eléctrico | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001777 | 6 | 32 | 1290 | 438 | 2020-12-26 21:39 | 2020-12-26 22:29 | 0.84 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 2966733,75 | 6119694,800 | El Maiten.- sin energia el sectro producto de una prensa suelta en aisladores de cuchillos seccionadores , se realizan maniobras para aislar falla. clip desmontable fundido lado fuente al estribo dcu 1606, se deja como limite de zona este ultimo se traspasa carga x circuito de la mosqueta, quedando con servicio normal el sector | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001781 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2020-12-28 07:28 | 2020-12-28 09:07 | 1.64 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 296311.182 | 6124621.956 | SAN RAMON LOS NICHES - fusible nh operado de 100 afusible nh operado por carga se repone dejando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001802 | 9 | 7 | 86 | 29 | 2020-12-30 20:30 | 2020-12-30 21:54 | 1.4 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT | 329375.321 | 6126642.857 | Los Maquis - DCU- 254 operado en MT 1 fase se recorre línea sin novedad fusible fulltimer 5t | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202001812 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2020-12-31 21:37 | 2020-12-31 23:01 | 1.41 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 309953.229 | 6103836.303 | Villa Santa Marta - SED cu377 operada en BT 1 fase por carga se recorre línea sin novedad | Taxonomía Nueva | 2020 | 0
202100018 | 8 | 1 | 75 | 15 | 2021-01-13 10:00 | 2021-01-13 14:35 | 4.58 | 23 | I | 7306 | Romeral | MT | 299632.98 | 6127010.001 | psicultura - Desconexion programada por poda y roce en la zona y mejora de la red MT | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100027 | 6 | 3 | 45 | 65 | 2021-01-11 12:23 | 2021-01-11 13:18 | 0.91 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañuñe - un Fusible MT operado en red de Media tension, producto de la caida de una rama sobre la red, se despeja zona se cambian los fusible Mt y normaliza la zona afectada. dcu3398 operado en 1 fase en mt | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100042 | 6 | 3 | 90 | 18 | 2021-01-18 10:17 | 2021-01-18 14:00 | 3.72 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303177.632 | 6123596.085 | desocnexion por trabajo de mantencion | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100043 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2021-01-21 10:01 | 2021-01-21 15:16 | 5.25 | 23 | I | 7301 | Curicó | BT | 297505.165 | 6123458.218 | desconexion por poda | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100056 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2021-01-18 13:45 | 2021-01-18 14:47 | 1.03 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298493.575 | 6125586.468 | Zapallar - Nh operado en red BT por sobre carga monentanea | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100082 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2021-01-24 18:50 | 2021-01-24 20:23 | 1.55 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 309953.229 | 6103836.303 | Potreo Grande - SED 445 Operada en BT se recorre línea BT despejada se repone nh 63a quedando sector con energía posible carga momentanea | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100102 | 9 | 19 | 570 | 367 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 07:50 | 0.17 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100102 | 9 | 8 | 96 | 29 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 08:40 | 1.01 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100102 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 07:50 | 0.17 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100102 | 9 | 15 | 376.5 | 52 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 08:40 | 1.01 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100102 | 9 | 10 | 280 | 120 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 13:00 | 5.34 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100103 | 7 | 17 | 725 | 73 | 2021-01-29 09:30 | 2021-01-29 11:17 | 1.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304228.501 | 6114670.407 | sta rosa la Copec. sin energia por amarra de red MT suelta en poste de media tensión por caida de rama producto del viento. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100117 | 7 | 8 | 155 | 18 | 2021-01-29 19:06 | 2021-01-29 20:57 | 1.84 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | fusible MT operado en arranque cu5923 y en arranque partícular 813 se deja abierto y se repone fusible de 7 amperios en arranque cu5923 dejando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100122 | 7 | 41 | 1568 | 119 | 2021-01-29 21:52 | 2021-01-29 22:47 | 0.93 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 302503.187 | 6117475.698 | Opera en Mt arranque principal por falla interna de clientes en PCU161 y PCU13 los cules quedan abiertos y bloqueados en NT, se realiza cierre de arranque principal normalizando el sector en su totalidad | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100131 | 9 | 3 | 165 | 21 | 2021-01-30 09:30 | 2021-01-30 11:51 | 2.35 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 319127.651 | 6130275.542 | la laguna - se realiza poda de emergencia despjando la zona | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100137 | 6 | 35 | 1103 | 197 | 2021-01-30 10:40 | 2021-01-30 11:08 | 0.47 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | zapallar - apertura de emergencia para retirar arbol y ramas sobre red MT del sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100153 | 6 | 291 | 25037.5 | 3715 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 0.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100153 | 6 | 256 | 16946.5 | 2624 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 0.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100153 | 6 | 62 | 3656 | 493 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100153 | 6 | 34 | 2144.5 | 276 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 0.83 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100153 | 6 | 18 | 9297 | 62 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100153 | 6 | 27 | 666 | 396 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100153 | 6 | 160 | 18381 | 1721 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100153 | 6 | 124 | 15466.5 | 1113 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100155 | 10 | 12 | 450 | 53 | 2021-01-31 09:05 | 2021-01-31 11:50 | 2.75 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 313168.884 | 6135080.167 | Arranque operado por ramas sobre la linea en TE1268, se realiza poda de emergencia quedando servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100157 | 10 | 0 | 0 | 33 | 2021-01-31 09:19 | 2021-01-31 11:08 | 1.82 | 13 | I | 7308 | Teno | BT | 310747.374 | 6137352.069 | Operación en MT de SED por caida de rayo sobre elemento desconectador, se reemplaza fusible y se realiza cierre quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100161 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2021-01-31 09:50 | 2021-01-31 13:00 | 3.17 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 312797.964 | 6108227.61 | Red BT cortada por causa de clima hostil, se realiza reparación de LBT y se recupera sector en su totalidad. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100165 | 6 | 35 | 1103 | 197 | 2021-01-31 11:37 | 2021-01-31 15:17 | 3.67 | 13 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | Fusible MT operado en DCU1492, se realiza recorrido encontrando rayo que habria efectuado la operación debido a descarga electrica en el sector, se realiza reparacion y posterior cierre sin nuevas novedades. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100183 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2021-02-01 13:14 | 2021-02-01 16:12 | 2.96 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 303100.979 | 6122076.934 | Zapallar - Fusible MT quemado por caida de rama sobre linea de media tensión. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100199 | 2 | 2 | 90 | 4 | 2021-02-04 16:18 | 2021-02-04 20:41 | 4.38 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 308372.051 | 6143215.232 | El Trebolar - Fusibles de MT Operados por tala de arboles indebida en propiedad particular, estos arboles cae sobre redes CEC, cortando líneas en media tensión. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100209 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2021-02-06 18:00 | 2021-02-06 19:10 | 1.17 | 30 | I | 7304 | Molina | BT | 307532.499 | 6103306.137 | Yacal - SED369 Operada en baja por porta NYH fundido en red BT, se realiza el cambio defusibles y porta fusible quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100228 | 10 | 160 | 18381 | 1738 | 2021-02-12 09:51 | 2021-02-12 10:08 | 0.28 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 304575.998 | 6139232.644 | Alimentador La Laguna - Apertura de reconectador por accidente vicular camion choca un poste asociado a la red de media tension | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100250 | 6 | 5 | 480 | 235 | 2021-02-17 04:55 | 2021-02-17 06:09 | 1.23 | 22 | I | 7301 | Curicó | MT | 297494.274 | 6121824.132 | La Obra - Poste desaplomado por camión que pasa a llevar cable telefónico quedando el sector sin energía, se aploma poste y se reemplaza bastones operados fusible 20t quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100259 | 6 | 1 | 45 | 17 | 2021-02-19 16:53 | 2021-02-19 19:00 | 2.12 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299039.274 | 6122168.431 | Los Niches - Lineas BT cortadas por caida de ramas sobre red BT, se despejan la red y se realiza cierre de fusibles sin problemas. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100269 | 9 | 2 | 50 | 62 | 2021-02-22 14:37 | 2021-02-22 16:51 | 2.23 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 305168.526 | 6136668.992 | Domingo Mancilla, Fusibles quemados en MT por fatiga de material , se cambia fusible quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100282 | 10 | 2 | 40 | 9 | 2021-02-27 17:57 | 2021-02-27 22:04 | 4.12 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315862.9207 | 6134671.7462 | San Carlos - Sector sin energia por caida de arbol sobre red Mt te6819 dañando estructura y conductor, se repara quedando servicio normal con energía eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100282 | 10 | 12 | 243 | 186 | 2021-02-27 18:00 | 2021-02-27 18:37 | 0.62 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | San Carlos - Sector sin energia por caida de arbol sobre red Mt te6819 dañando estructura y conductor, se repara quedando servicio normal con energía eléctrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100307 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2021-03-03 14:59 | 2021-03-03 15:05 | 0.1 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 300764.778 | 6126528.302 | Los Cristales - linea cortada en BT por ramas que producen coci. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100307 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2021-03-03 14:59 | 2021-03-03 16:24 | 1.42 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 300773.1 | 6126622.58 | Los Cristales - linea cortada en BT por ramas que producen coci. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100310 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2021-03-05 07:38 | 2021-03-05 08:53 | 1.26 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 310434.136 | 6103553.961 | Potrero Grande - SED075 opera fusible NYH 100A por red BT cortada CU7074 fatiga de material en prensas de red baja tension, se repara y se normaliza con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100324 | 9 | 23 | 852 | 316 | 2021-03-07 14:59 | 2021-03-07 17:01 | 2.03 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | Domingo Mancilla - Opeacion de fusibles por corte red MT por caida de rama. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100342 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2021-03-11 10:20 | 2021-03-11 13:12 | 2.87 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302458.638 | 6126588.817 | El prado - Opera de SED1196 NYH de 50A cu 3835 fusible opera por carga momentánea se realiza cierre con 30A de carga al momento del cierre | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100346 | 7 | 1 | 50 | 52 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:28 | 2.47 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304331.69 | 6111188.996 | La Parroquia - apertura por mantencion por poda y rode. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100347 | 7 | 0 | 0 | 67 | 2021-03-12 18:48 | 2021-03-12 19:54 | 1.09 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 303737.698 | 6110496.673 | Cordillerilla - SED671 operada en bt por niños jugando le pegan a Línea bt de cobre provocando cosi entre fases 2 fusibles nh 100a se reemplazan quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100354 | 7 | 0 | 0 | 183 | 2021-03-13 17:40 | 2021-03-13 18:59 | 1.31 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 302976.735 | 6116795.923 | El Manzano- fusible mt operado en SED 762 fusible mt quemado por líneas cruzadas bt por pelotazo de 12 amp se repone dejando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100366 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2021-03-16 22:12 | 2021-03-16 23:02 | 0.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301050.839 | 6124486.271 | Los Cristales - SED1133 cabana fundido fase en fase R 80a, se repara quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100370 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2021-03-17 10:05 | 2021-03-17 10:51 | 0.77 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Las Liras - Operacion de 1 fusible MT por caida de rama sobre la red, se despeja y se normaliza la red | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100375 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2021-03-19 09:23 | 2021-03-19 10:15 | 0.86 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304639.535 | 6119264.254 | Zapallar - Bastón operado en cu2897 por ramas cercas de la red mt posible punto de falla en cu2207 se repone bastón operado quedando sector con energia | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100377 | 6 | 1 | 45 | 21 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 14:43 | 4.71 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 297505.165 | 6123458.218 | Condominio Corral de piedras - Reemplazo de 350mts de conductor desnudo N°6 por preensamblado 3x50+1x50 y protección cavana en SED 419. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100378 | 6 | 1 | 75 | 32 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 13:48 | 3.8 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 297668.089 | 6123239.006 | Cruce La Obra - Retiro de red 1F en conductor PI N°6, extensión de línea 3F e instalación de tirantes entre postes CU1930 y CU5362 | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100393 | 7 | 17 | 483 | 43 | 2021-04-01 10:00 | 2021-04-01 16:00 | 6 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 311303.406 | 6101924.233 | desconexion programada | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100405 | 6 | 1 | 150 | 244 | 2021-03-30 15:06 | 2021-03-30 15:49 | 0.71 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 302109.829 | 6118359.207 | Villa Prudencio Lozano - Operacion imprevista del equipo en fusible MT de SED372 , no se determina causa | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100408 | 7 | 0 | 0 | 212 | 2021-03-30 20:22 | 2021-03-30 21:12 | 0.83 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Los Niches - SED 203 operada por vehiculo que choca poste de hormigon cruzando red BT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100460 | 7 | 2 | 150 | 2 | 2021-04-20 15:11 | 2021-04-20 17:20 | 2.14 | 9 | I | 7301 | Curicó | MT | 311024.052 | 6102388.296 | Fusible MT operado en CU-737 de 15A, a causa de plástico agrícola en CU-735. Se retira plástico y se normaliza, quedando con energía. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100468 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2021-04-21 21:19 | 2021-04-21 22:07 | 0.8 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | SED 563 operada en fusible BT por aumento transitorio de la demanda; se realiza cierre fusible NH de 50A quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100476 | 10 | 1 | 25 | 15 | 2021-04-30 14:19 | 2021-04-30 14:19 | 0 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 315456.049 | 6136131.029 | apertura por roce en sector | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100518 | 6 | 52 | 1988 | 404 | 2021-04-30 08:37 | 2021-04-30 13:53 | 5.27 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 299817.349 | 6124722.266 | Zapallar - Operacion de reconectador de linea a causa de choque de camion y botando dos portes y cortando red del sector | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100521 | 7 | 1 | 15 | 19 | 2021-05-01 09:53 | 2021-05-01 16:33 | 6.65 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304215.603 | 6119710.358 | Zapallar- Sector sin energia producto de accidente vehicular,conductor choca poste en cu5544 sector rincon de zapallar, dejando sector sin energia electrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100521 | 7 | 9 | 473 | 43 | 2021-05-01 11:19 | 2021-05-01 16:33 | 5.23 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304549.384 | 6119385.108 | Zapallar- Sector sin energia producto de accidente vehicular,conductor choca poste en cu5544 sector rincon de zapallar, dejando sector sin energia electrica | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100544 | 6 | 5 | 125 | 29 | 2021-05-13 10:02 | 2021-05-13 15:10 | 5.14 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 300127.477 | 6125452.315 | Desconexión programada - Aumento de potencia de SED 404 para conexión de nuevo cliente además de poda en el sector en línea desenergizada | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100553 | 9 | 8 | 197 | 79 | 2021-05-10 17:48 | 2021-05-10 20:45 | 2.96 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 304741.504 | 6137095.905 | Callejon Sta rosa teno - Fusible MT operado por caída de árbol, se repara y se realiza cierre de LMT quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100561 | 7 | 3 | 60 | 70 | 2021-05-12 06:41 | 2021-05-12 09:05 | 2.41 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304927.5352 | 6113290.9673 | las Piedras - operacion de arranque por linea cortada producto de fatiga de material | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100578 | 9 | 8 | 197 | 79 | 2021-05-15 09:39 | 2021-05-15 13:15 | 3.6 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 304741.504 | 6137095.905 | Villa Sta Elena Teno, operacion de fusible producto de la caida de un arbol perteneciente a la propiedad de un vecino del sector | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100591 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2021-05-16 18:45 | 2021-05-16 19:51 | 1.1 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | La palmera - SE255 operada por sobre carga, un fusible BT NYH de 100AMP quemado, re realiza recorrido de lineas se encontraban despejadas, la red se normaliza quedando con servicio normal el sector | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100597 | 2 | 0 | 0 | 89 | 2021-05-17 15:43 | 2021-05-17 17:36 | 1.87 | 31 | I | 7308 | Teno | BT | 308212.086 | 6143353.331 | El Quelmen - SED124 operadase recorre lugar de operacion y no se edentifica causa de falla. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100602 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2021-05-19 10:04 | 2021-05-19 11:29 | 1.41 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 315900.308 | 6100788.07 | SE1137 Potrero Grande, SED operada en BT por fatiga de fusible NYH, se normaliza quedando con energía | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100609 | 10 | 0 | 0 | 52 | 2021-05-19 20:06 | 2021-05-19 21:08 | 1.03 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 312577.886 | 6135555.561 | El molino - un fusible de BT quemado en SED124, se determiana sobre carga momentanea. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100612 | 6 | 0 | 0 | 108 | 2021-05-19 21:47 | 2021-05-19 23:44 | 1.96 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301871.443 | 6118100.1 | SED1195 Villa Sta. Monica - porta fusibles tipo cavanna fundidos en SED, se realiza reemplazo de los 3 porta fusibles normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100615 | 6 | 21 | 2051.5 | 42 | 2021-05-20 12:11 | 2021-05-20 13:22 | 1.19 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301417.268 | 6117644.298 | fusible MT opera por ramas que tocan red MT, se realiza poda quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100623 | 6 | 1 | 100 | 108 | 2021-05-20 19:38 | 2021-05-20 20:26 | 0.79 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301871.443 | 6118100.1 | Villa Santa Monica - Fusible de media tension operado por faltiga a raiz de falla de dias anteriores, tambien se identifican cabanas pequeños en Subetacion. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100634 | 7 | 5 | 100 | 16 | 2021-05-22 09:25 | 2021-05-22 10:20 | 0.92 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | fusible mt operado de 2A fase 3 cu 4318, se reemplaza fusible quedando normal con energía | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100634 | 7 | 3 | 55 | 3 | 2021-05-22 09:25 | 2021-05-22 10:56 | 1.51 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | fusible mt operado de 2A fase 3 cu 4318, se reemplaza fusible quedando normal con energía | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100641 | 9 | 6 | 230 | 22 | 2021-05-26 10:02 | 2021-05-26 15:37 | 5.59 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | DESCONEXIÓN MT REFUERZO LMT DESNUDA A PROTEGIDO EN SECTOR EL MOLINO DE TENO (1a ETAPA) | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100646 | 7 | 53 | 2890 | 563 | 2021-05-23 05:26 | 2021-05-23 06:46 | 1.34 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Rte6059 Reten los niches - operacion de reconectadore por choque de vehiculo tirante del poste cu2830 dejando el sector sin energia. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100646 | 7 | 102 | 4246 | 976 | 2021-05-23 05:26 | 2021-05-23 09:08 | 3.7 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Rte6059 Reten los niches - operacion de reconectadore por choque de vehiculo tirante del poste cu2830 dejando el sector sin energia. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100646 | 7 | 34 | 2144.5 | 279 | 2021-05-23 05:26 | 2021-05-23 09:08 | 3.7 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Rte6059 Reten los niches - operacion de reconectadore por choque de vehiculo tirante del poste cu2830 dejando el sector sin energia. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100653 | 9 | 47 | 3287 | 522 | 2021-05-25 08:17 | 2021-05-25 09:50 | 1.54 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Las Parcelas Teno - Sector sin energía causa de choque de un vehículo desconocido a un tirante del poste te2288 perteneciente al camino las parcelas , cortando 1 Linea de media tensión y desprendiendo otra , producto de esto provoca la suspensión de la energía a los sectores de CAM. A LAS PARCELAS - DOMINGO MANCILLA - SAN PEDRO - SANTA ELENA. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100663 | 9 | 8 | 197 | 79 | 2021-05-25 13:47 | 2021-05-25 17:13 | 3.43 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 304741.504 | 6137095.905 | Cliente efectua tala provocando corte de conductor MT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100675 | 10 | 0 | 0 | 69 | 2021-05-27 20:11 | 2021-05-27 21:02 | 0.84 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 314970.973 | 6133648.635 | Teno- un fusible de BT con NYH de 63AMP quemado en SED 153 ,se determina sobre carga momentanea, se cambia fusible quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100689 | 6 | 0 | 0 | 46 | 2021-05-31 22:01 | 2021-05-31 22:32 | 0.53 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297638.558 | 6118124.438 | El Maiten- Operacion de un fusible BT de 63AMP operada , se cambia capacidad a 80A, se realiza cierre quenado normlaizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100736 | 7 | 42 | 3770 | 502 | 2021-06-07 04:23 | 2021-06-07 05:08 | 0.74 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Chequenlemu- Operación de reconectador la Alborada producto de choque de tirante porte CU-4208, no se logra identificar el vehículo. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100738 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2021-06-07 07:19 | 2021-06-07 10:10 | 2.84 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 310434.136 | 6103553.961 | Quebrada Honda - Fusible NH 100A operado en SED 75 kVA. Se recorre línea sin novedad en la red de BT. Posible falla por fatiga de fusible, se cambian NH queda con energia normal | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100739 | 7 | 9 | 200 | 22 | 2021-06-07 07:41 | 2021-06-07 10:02 | 2.35 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 304728.573 | 6119136.256 | Rincon de Zapallar. Operación de desconectador fusible de 10 A por caida de árbol, al caer topa LMT laterar desprendiendola del aislador en poste CU-2983. Se realiza reparación de la linea y se efectua la normalización, quedando sector con energía. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100742 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2021-06-07 08:24 | 2021-06-07 11:35 | 3.17 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 316197.838 | 6137910.416 | El Condor - Protección de BT NH operado en SED 399. Linea de Baja Tensión en cortocircuito por caida de rama, se instalan separadores. Sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100753 | 9 | 6 | 230 | 22 | 2021-06-15 10:02 | 2021-06-15 15:57 | 5.91 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | Refuerzo de 2.319m LMT de AAAC desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x180mm² para conexión de PMGD El Cerezo. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100756 | 7 | 14 | 355 | 243 | 2021-06-09 08:03 | 2021-06-09 09:44 | 1.69 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 305679.499 | 6114864.446 | Las Piedras - Operación de fusible del sector Poblacion las Piedras, se realiza recorrido no detectando la causa que origina la interrupción. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100776 | 6 | 0 | 0 | 108 | 2021-06-14 21:43 | 2021-06-14 22:47 | 1.06 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301871.443 | 6118100.1 | Villa Sta Monica - Protección de BT Cavanna fundido en la salida de la SED 1195, producto de sobrecarga en la red de BT. Se realiza reemplazo de equipo quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100780 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2021-06-15 13:59 | 2021-06-15 14:51 | 0.86 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297744.994 | 6122573.234 | Población la obra- Protección de BT Cavanna fundido en la salida de la SED 439, producto de sobrecarga en la red de BT. Se realiza reemplazo de equipo quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100794 | 6 | 1 | 75 | 111 | 2021-06-24 10:11 | 2021-06-24 12:34 | 2.38 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301697.9 | 6117616.776 | Villa El Bosque - Se realiza desconexión de SED 1016 para efectuar remplazo de protección de BT Cavanna tipo NH 00 a Cavanna NH tipo 1. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100795 | 6 | 1 | 75 | 110 | 2021-06-24 15:00 | 2021-06-24 15:21 | 0.36 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301623.431 | 6117507.678 | Villa El Bosque - Se realiza desconexión de SED 1017 para efectuar remplazo de protección de BT Cavanna tipo NH 00 a Cavanna NH tipo 1. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100798 | 7 | 0 | 0 | 49 | 2021-06-17 19:58 | 2021-06-17 20:57 | 0.99 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 305657.904 | 6112933.502 | Segundo callejón Las Piedras - Protección de BT Cavanna NH 125 A operado por sobrecarga en SED 308, se aumenta capacidad a HN 160 A. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100812 | 6 | 1 | 75 | 34 | 2021-06-19 10:25 | 2021-06-19 11:48 | 1.38 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 298620.707 | 6125430.255 | Parque Zapallar - Operación de protección de BT de SED 1120 por sobrecarga, se realiza reemplazo de protecciones operadas. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100840 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2021-07-01 10:06 | 2021-07-01 11:55 | 1.8 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311402.008 | 6143768.496 | El Cisne - Se realiza Reemplazo de cavanna 00 por cavanna 123 en SED 690 por mantencion | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100841 | 6 | 1 | 100 | 108 | 2021-07-01 15:00 | 2021-07-01 15:45 | 0.75 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301871.443 | 6118100.1 | Santa Monica - Se realiza Desconexion para cambiar cabanna 00 a cavanna 123 en SED 1195 | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100845 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2021-06-24 15:09 | 2021-06-24 16:00 | 0.85 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297857.266 | 6125667.635 | Parque Zapallar - Operación de protección de BT de SED 1120 por sobrecarga, se realiza reemplazo de protecciones operadas. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100862 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2021-06-25 19:42 | 2021-06-25 21:19 | 1.62 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303550.4274 | 6110462.7297 | El Zinc - Protecciones de BT de SED 403 operada por carga, se reemplaza fusible NH de 63A. a 80A. quedando con una carga de 70 A. aprox. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100865 | 9 | 2 | 55 | 4 | 2021-06-26 10:04 | 2021-06-26 11:58 | 1.89 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 305459.441 | 6136549.517 | Domingo Mancillas - Se produjo una intermitencia en los equipos correspondientes a CEC, producto de lo anterior se informa una revisión el lugar encontrando la Empresa EISESA realizando poda en la zona y con una arranque de Cooperativa abierto y bloqueado, dejando un sector sin energía y con varios reclamos de clientes. Según la revisión del sector los trabajo correspondian a empresa CGE y por error de su personal realizan desconexión en las redes de propiedad de CEC Ltda. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100872 | 6 | 0 | 0 | 74 | 2021-06-26 19:02 | 2021-06-26 21:02 | 2 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301727.924 | 6117695.077 | Los Niches - Protecciones de BT de SED 1004 NH de 100 A fase S por sobrecarga. Se realiza reemplazo de protecciones operadas. Se revisa linea BT, encontrandose despejada y se normaliza con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100881 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2021-06-27 18:39 | 2021-06-27 19:32 | 0.88 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298029.961 | 6118548.799 | El Maitén - Protecciones de BT operadas SED 931 NH 125 A por sobrecarga, se aumenta NH a 160 A. Se normaliza con servicio normal 140A de carga. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100893 | 6 | 0 | 0 | 108 | 2021-06-28 19:43 | 2021-06-28 21:00 | 1.28 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301871.443 | 6118100.1 | Villa Sta Monica - Protección de BT operada en SED 1195 debido a falla de equipo de protección Cavanna fundido. Se realiza reemplazo quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100895 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2021-06-28 21:11 | 2021-06-28 22:45 | 1.56 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302343.374 | 6111827.799 | La Copec - Protección de BT SED 739 NH de 80A. por sobrecarga, se reemplaza con fusible NH 100A. quedando normalizado con una carga de 72A. aprox. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100898 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2021-06-29 14:45 | 2021-06-29 16:41 | 1.93 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT | 327588.3574 | 6127035.8053 | Los Maquis - Operacion protección de BT de SED 534, debido a falla de material de linea de AP de propiedad de Municipalidad de Romeral provoca cortocircuito en la red de BT. Se realiza retiro de la linea y se realiza normalización del equipo operado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100906 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2021-06-29 19:31 | 2021-06-29 20:48 | 1.27 | 31 | I | 7301 | Curicó | BT | 305371.274 | 6113447.002 | Las Piedras - Operación protecciones de BT SED 360 fusible NH, no se logra determinar falla, se encuentra todo despejado y normal, se realiza el cierre entrando normal | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100910 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2021-06-29 21:55 | 2021-06-30 00:21 | 2.44 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301955.89 | 6119818.155 | Sector Huañuñe - Opera protección de BT SED 797 NH 160 A, debido contacto de cable concentrico con la red de BT produciendo cortocircuito. Se realiza normalización de la procción de BT de SED 797 a NH 120A. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100920 | 6 | 38 | 3811.5 | 1160 | 2021-06-30 16:50 | 2021-06-30 19:11 | 2.35 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301852.222 | 6118714.048 | Los Niches- Apertura forzada de DDFF poste placa CU255, para realizar el reemplazo de poste chocado placa poste CU-6785 por colisión de vehiculo. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100925 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2021-06-30 19:33 | 2021-06-30 20:43 | 1.17 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | Villa Frolish - Opera protección de BT SED 367 sector sin energia por lineas dilatadas en red BT, se instalan separadores y se realiza normalización. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100928 | 6 | 1 | 112 | 93 | 2021-06-30 20:51 | 2021-06-30 21:31 | 0.67 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 297857.266 | 6125667.635 | Parque Zapallar - Operación de protección de BT de SED 1120, fase S opera por sobrecarga, se reemplaza NH 250A quedando con servicio normal, NH provisorio. Se programa equilibrio de fases y normalizar las protecciones de la SED. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100931 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2021-06-30 20:10 | 2021-06-30 22:24 | 2.23 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304435.687 | 6111163.638 | La Parroquia - Operación de protección de BT SED 361, debido a dilatación de linea de BT. Se instalaron separadores y se realiza normalización. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100933 | 6 | 0 | 0 | 245 | 2021-06-30 20:41 | 2021-06-30 21:28 | 0.79 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | Villa Pruedencio Lozano - Operación de protección de BT SED 372 fase S en BT por sobrecarga, se reemplaza NH 250A quedando con servicio normal, NH provisorio. Se normaliza con cargas (tarde) r 38 s 105 t 65 | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100949 | 7 | 1 | 50 | 53 | 2021-07-03 07:53 | 2021-07-03 09:00 | 1.11 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304331.69 | 6111188.996 | Cordillerilla - Se encunetra baston de arranque fundido por mal contacto, se realiza cambio quedando sector son Energia. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100953 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2021-07-03 18:51 | 2021-07-03 20:01 | 1.16 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297542.427 | 6122956.479 | La Obra - Protección NH cabanna fundida producto de una sobrecarga. Se realiza reemplazo quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100955 | 8 | 8 | 133 | 21 | 2021-07-04 15:29 | 2021-07-04 16:48 | 1.31 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | El Prado DCU3820 - Fusible de Media tension operados en la red, se identifican de pajaron en la red dejando el sector sin energia | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100960 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2021-07-04 20:12 | 2021-07-04 21:02 | 0.83 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297542.427 | 6122956.479 | SED 604 75KVA sector La Obra, tiene NH125 fase central operado por carga, se reemplazan a NH 160A las tres fases, Cargas 21:02 hrs R:139 S:65 T:72 Amperes | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100975 | 6 | 1 | 25 | 11 | 2021-07-08 15:52 | 2021-07-08 17:33 | 1.69 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298304.88 | 6122678.215 | Los Niches - Sector sin energia producto de la caida de una rama sobre de baja tension, se realiza despeje de la zona quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100983 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2021-07-09 09:11 | 2021-07-09 10:57 | 1.77 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301562.799 | 6122450.048 | El Peñon - se detecta Clip desmontable suelto, se repara quedando servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202100990 | 6 | 1 | 10 | 14 | 2021-07-09 17:46 | 2021-07-09 22:23 | 4.62 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 303405.659 | 6121308.51 | Zapallar - vehiculo desconocido coliciona un poste de media tencion produciendose la operacion de una Subestacion del lugar, se realiza la reparacion quedando con energia el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101005 | 2 | 0 | 0 | 56 | 2021-07-10 21:50 | 2021-07-10 23:30 | 1.66 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 317135.813 | 6143858.325 | Morza - Producto de la caída de rama sobre red BT, operan fusible NH de la Subetacion, se realiza despeje de la redes de baja tensión quedando con servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101024 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2021-07-12 21:05 | 2021-07-12 22:04 | 0.99 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304372.512 | 6112127.366 | Las piedras - Fusible NH quemado por sobrecarga momentanea, de 63A se aumenta capacidad 80a queda normalizado con servicio | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101031 | 7 | 0 | 0 | 213 | 2021-07-13 21:18 | 2021-07-13 21:50 | 0.53 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Villa Santa Elena- Operacion de breiket de Subetacion por sobre carga, se normaliza queda con energia. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101039 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2021-07-14 20:29 | 2021-07-14 23:35 | 3.1 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 305217.329 | 6137804.717 | Santa Elena de Teno- Transformador con falla, se coordina cambio de transformador. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101048 | 7 | 6 | 128 | 35 | 2021-07-16 16:34 | 2021-07-17 05:22 | 12.8 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 307340.853 | 6103339.718 | Yacal - Sector sin energía producto del choque de un vehículo a un poste CU-159 y por tensión quiebra un 2do poste en el CU-5908 quedando el sector sin energía, se coordina reparación con contratista | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101048 | 7 | 3 | 225 | 2 | 2021-07-16 16:34 | 2021-07-17 05:22 | 12.8 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 306916.25 | 6103279.405 | Yacal - Sector sin energía producto del choque de un vehículo a un poste CU-159 y por tensión quiebra un 2do poste en el CU-5908 quedando el sector sin energía, se coordina reparación con contratista | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101050 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2021-07-16 22:04 | 2021-07-16 23:50 | 1.76 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300531.409 | 6118861.247 | Santa Lucia - Proteccion fusible NH operado, se indentifica Red BT cortada, se realiza reparacion queda normalizado el Sector | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101060 | 9 | 0 | 0 | 58 | 2021-07-17 18:50 | 2021-07-17 21:10 | 2.33 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT | 334507.597 | 6125569.862 | Los queñes - Protecciones de BT de SED 446 operada por carga, se reemplaza fusible NH de 80A y se normaliza con 100A reuqiere normalizar | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101060 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2021-07-17 18:50 | 2021-07-17 21:10 | 2.33 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 334507.597 | 6125569.862 | Los queñes - Protecciones de BT de SED 446 operada por carga, se reemplaza fusible NH de 80A y se normaliza con 100A reuqiere normalizar | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101065 | 6 | 0 | 0 | 108 | 2021-07-17 19:30 | 2021-07-17 21:01 | 1.52 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301871.443 | 6118100.1 | Sta. Mónica - Protecciones de BT de SED 1195 operada por carga, se reemplaza fusible NH de 100A. a 125A. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101075 | 6 | 4 | 285 | 253 | 2021-07-23 09:14 | 2021-07-23 15:02 | 5.8 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301939.574 | 6118332.719 | Prudencio Lozano - Instalación de nueva SED y reemplazo de breaker por cavanna 123 en SED372. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101085 | 9 | 14 | 480 | 251 | 2021-07-20 14:17 | 2021-07-20 15:26 | 1.16 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | EL Molino - Sector sin Energia por la poda en predio privado cayendo el arbol sobre las redes de cooperativa, sin dar aviso a cooperativa para resguardar la zona y evitar corte de energia, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101085 | 9 | 6 | 230 | 22 | 2021-07-20 14:17 | 2021-07-20 19:01 | 4.75 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | EL Molino - Sector sin Energia por la poda en predio privado cayendo el arbol sobre las redes de cooperativa, sin dar aviso a cooperativa para resguardar la zona y evitar corte de energia, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101116 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2021-07-26 19:28 | 2021-07-26 21:10 | 1.71 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 309351.722 | 6114614.342 | chequenlemu - opracion de fusible NH por sobre consumo momentaneo con fusible de 100amp de cierra con 160A | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101124 | 6 | 1 | 75 | 30 | 2021-07-27 19:13 | 2021-07-27 19:56 | 0.72 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 297542.427 | 6122956.479 | SED604 la obra. se identifican LBT dilatadas y NH operados | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101146 | 7 | 9 | 110 | 58 | 2021-08-06 10:25 | 2021-08-06 14:00 | 3.59 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 315651.4179 | 6112446.5456 | Monte Oscuro .- desconexión programada para extensión de red MT para instalación de nueva SED a solitud de cliente 5218. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101161 | 9 | 2 | 25 | 53 | 2021-08-07 10:50 | 2021-08-07 11:42 | 0.88 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 305694.879 | 6136488.598 | Callejón El Sauce. operación de 1 fusible MT por caida de árbol. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101171 | 6 | 1 | 25 | 6 | 2021-08-09 14:04 | 2021-08-09 15:18 | 1.23 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297795.183 | 6123070.404 | Cruce La Obra - fusible MT operado por caída de árbol cortado por terceros. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101186 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2021-08-11 19:51 | 2021-08-11 20:17 | 0.44 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302067.648 | 6117453.383 | Villa Bicentenario - operación de fusible NH producto de pick de corriente momentaneo, se reemplaza quedando sector con energía. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101201 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2021-08-15 19:35 | 2021-08-15 20:42 | 1.12 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 305371.274 | 6113447.002 | Villa San Martín - sector sin energía fusible NH de 125 a operado por sobrecarga, se reemplaza fusible quedando el sector con energía. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101216 | 8 | 8 | 245 | 11 | 2021-08-17 08:41 | 2021-08-17 09:24 | 0.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301876.567 | 6125950.6 | El Prado, sector sin energía por caída de rama sobre la red MT | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101217 | 6 | 4 | 425 | 296 | 2021-08-17 10:06 | 2021-08-17 10:27 | 0.35 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 301616.657 | 6117934.977 | EL Retamo - apertura de emergencia para retiro de árboles sobre red MT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101217 | 6 | 21 | 2051.5 | 42 | 2021-08-17 10:06 | 2021-08-17 12:15 | 2.16 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 301616.657 | 6117934.977 | EL Retamo - apertura de emergencia para retiro de árboles sobre red MT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101228 | 7 | 0 | 0 | 184 | 2021-08-18 08:17 | 2021-08-18 09:30 | 1.23 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 302976.735 | 6116795.923 | Villa El Manzano - fusible MT operado por caída de árboles sobre la red. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101245 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2021-08-19 10:34 | 2021-08-19 11:35 | 1.02 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 302845.777 | 6116344.38 | Santa Lucila - Caída de ramas sobre la LMT provocan operación en MT, se detecta caída de ramas de álamo y se realiza cierre en MT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101251 | 6 | 8 | 345 | 60 | 2021-08-26 11:00 | 2021-08-26 13:10 | 2.17 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Conexión MT de 5ta etapa condominio Hacienda de Zapallar. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101255 | 6 | 2 | 40 | 46 | 2021-08-26 10:00 | 2021-08-26 14:16 | 4.27 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298754.984 | 6115628.533 | Los Castaños - Cambio de conductor de 1Ø a 3Ø en SED719 y equilibrio de cargas en el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101260 | 2 | 7 | 160 | 134 | 2021-08-21 09:26 | 2021-08-21 11:15 | 1.82 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 312123.371 | 6142681.309 | El Cisne - Falla en MT, DDFF operado de 10 A en arranque poste TE 5292 por cortezas de árbol en la red MT desnuda. Se retiran y se normaliza arranque en MT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101261 | 6 | 4 | 562 | 295 | 2021-08-21 11:27 | 2021-08-21 12:04 | 0.61 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298210.447 | 6125687.307 | Parque de Zapallar - Caida de cortezas sobre la LMT, se retira y se realiza cierre en MT quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101265 | 9 | 2 | 55 | 4 | 2021-08-21 11:52 | 2021-08-21 12:49 | 0.95 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 305459.441 | 6136549.517 | Santa Guillermina - Ramas tocando la LMT operan arranque, se realiza poda de emergencia y posterior cierre quedando servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101268 | 2 | 6 | 170 | 49 | 2021-08-21 11:56 | 2021-08-21 14:29 | 2.54 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311786.187 | 6147372.02 | Quinta - Opera fusible MT por caída de árbol sobre la LMT, se realiza tala y posterior cierre en MT | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101272 | 10 | 9 | 215 | 190 | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 15:33 | 3.13 | 13 | I | 7308 | Teno | MT | 315893.6579 | 6134826.2028 | Rincón de san Carlos - Conductores MT cortado por caída rayo, Se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101277 | 7 | 2 | 40 | 17 | 2021-08-21 12:59 | 2021-08-21 15:35 | 2.6 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | El Hollín - Arranque MT operado por falla en CU2051 ramas en la red, se despeja y se normaliza queda con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101291 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2021-08-21 16:05 | 2021-08-21 17:04 | 0.98 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | La Purísima - fusible MT operado por caída de ramas sobre LMT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101294 | 7 | 1 | 25 | 41 | 2021-08-21 16:52 | 2021-08-21 19:39 | 2.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 309101.862 | 6104705.574 | Potrero Grande - SED 1148 operada por ramas cercanas a red BT, se despeja quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101296 | 2 | 7 | 160 | 134 | 2021-08-21 17:02 | 2021-08-21 18:35 | 1.55 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 312123.371 | 6142681.309 | El Cisne - se realiza apertura emergencia para retiro de güiras de red MT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101310 | 7 | 9 | 110 | 58 | 2021-08-21 19:00 | 2021-08-21 20:47 | 1.78 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 315651.4179 | 6112446.5456 | Monte Oscuro - Caída de árboles sobre red MT, se despeja quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101319 | 6 | 4 | 695 | 223 | 2021-08-22 18:30 | 2021-08-22 20:13 | 1.71 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT | 297722.632 | 6122505.195 | Villa E. Frohlich - Conductor cortado por hilo de volantín, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101342 | 6 | 0 | 0 | 85 | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 20:21 | 1.05 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298256.0698 | 6122211.9321 | Villa E. Frohlich - Proteción NH operada en Fase R por sobrecarga, Se realiza cambio de fusible quedando con energía. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101363 | 6 | 0 | 0 | 118 | 2021-08-27 18:57 | 2021-08-27 20:15 | 1.29 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | Villa Los Niches,- Breaker de SED 122 operado por carga, se repara quedando con servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101368 | 8 | 18 | 625 | 123 | 2021-09-01 10:01 | 2021-09-01 15:58 | 5.95 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 299669.075 | 6126996.928 | Casas Viejas - desconexión programada para refuerzo de 1.065m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x70mm² para conexión de PMGD El Belloto B XXVII. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101368 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2021-09-01 10:01 | 2021-09-01 15:58 | 5.95 | 25 | I | 7306 | Romeral | MT | 299669.075 | 6126996.928 | Casas Viejas - desconexión programada para refuerzo de 1.065m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x70mm² para conexión de PMGD El Belloto B XXVII. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101382 | 7 | 0 | 0 | 68 | 2021-08-30 13:39 | 2021-08-30 14:40 | 1.01 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303737.698 | 6110496.673 | Cordillerilla - opera fusible NH por sobrecarga momentanea, se reemplaza NH quedando con servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101388 | 10 | 7 | 240 | 111 | 2021-08-31 21:39 | 2021-08-31 22:38 | 0.99 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 310301.648 | 6134352.417 | Ventana del Bajo - Se funde clip desmontable en LMT por mal contacto, se reemplaza quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101405 | 2 | 30 | 4845 | 200 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 09:33 | 0.55 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | Sin Tensión en SE Quinta por falla a nivel de transmisión. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101405 | 2 | 187 | 19033 | 1438 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 09:33 | 0.55 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | Sin Tensión en SE Quinta por falla a nivel de transmisión. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101412 | 9 | 18 | 555 | 352 | 2021-09-03 10:50 | 2021-09-03 11:42 | 0.86 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329708.3527 | 6126406.1775 | Los Maquis - Apertura de emergencia de reconectador Los Maquis por choque a poste TE-4944 en sector, verificado el lugar del accidente se realiza apertura de la SED435 y cierre del reconectador. Se realiza reemplazo de poste y cierre de SED435 quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101412 | 9 | 1 | 15 | 23 | 2021-09-03 10:50 | 2021-09-03 12:39 | 1.82 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329708.3527 | 6126406.1775 | Los Maquis - Apertura de emergencia de reconectador Los Maquis por choque a poste TE-4944 en sector, verificado el lugar del accidente se realiza apertura de la SED435 y cierre del reconectador. Se realiza reemplazo de poste y cierre de SED435 quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101412 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2021-09-03 10:50 | 2021-09-03 11:42 | 0.86 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 329708.3527 | 6126406.1775 | Los Maquis - Apertura de emergencia de reconectador Los Maquis por choque a poste TE-4944 en sector, verificado el lugar del accidente se realiza apertura de la SED435 y cierre del reconectador. Se realiza reemplazo de poste y cierre de SED435 quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101423 | 6 | 3 | 60 | 10 | 2021-09-04 18:21 | 2021-09-04 19:41 | 1.33 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 296839.356 | 6123987.526 | Corral de Piedras - Fusible MT operado rama de eucaliptus en red de MT en CU5865, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101425 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2021-09-05 13:28 | 2021-09-05 15:51 | 2.38 | 8 | I | 7308 | Teno | BT | 314633.8556 | 6145748.1655 | El Cortijo de Morza - Opera fusible NH a causa de neutro cortado en TE1090 por tala particular, se repara LBT quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101445 | 6 | 1 | 25 | 16 | 2021-09-09 15:44 | 2021-09-09 17:11 | 1.44 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 298334.417 | 6122986.452 | Cliente realiza tala no autorizada de arboles lo cual produce corte de lineas y operación en mt de la SED455. Se realiza rtiro de arbol y reparación de lineas quedando servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101447 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2021-09-09 20:49 | 2021-09-09 21:28 | 0.65 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304215.603 | 6119710.358 | Rincón de Zapallar - Opera fusible NH en SED 499 a causa de sobrecarga momentanea en el sector, se reemplaza protección en BT quedando servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101453 | 7 | 2 | 345 | 185 | 2021-09-11 20:05 | 2021-09-12 00:42 | 4.62 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 303325.473 | 6116888.917 | Villa el Manzano - Opera fusibles por caida de arboles que cortan lineas en media tensión en CU4752, Se realiza faenas de tala de árboles e instalación de DDFF. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101455 | 9 | 47 | 3287 | 675 | 2021-09-11 20:20 | 2021-09-11 21:26 | 1.09 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Las Parcelas - Opera reconectador por caida de arbol sobre red MT en TE-2961, Se realiza retiro de árbol sobre red MT quedando línea despejada. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101458 | 7 | 0 | 0 | 49 | 2021-09-11 20:44 | 2021-09-11 21:40 | 0.94 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 305657.904 | 6112933.502 | Las Piedras - Opera protección de baja tensión por caida de cortezas sobre la red en CU5731. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101466 | 10 | 14 | 283 | 209 | 2021-09-11 22:39 | 2021-09-12 02:35 | 3.94 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | San Carlos - Opera fusible MT por caída de árbol sobre línea de media tensión quebrando poste TE7180 se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101469 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2021-09-11 22:53 | 2021-09-11 23:50 | 0.96 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 310646.407 | 6144340.218 | Cruce El Cisne - Opera fusible NH por ramas sobre red BT en TE3556. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101478 | 7 | 25 | 1005.5 | 167 | 2021-09-12 00:03 | 2021-09-12 01:41 | 1.63 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo - Opera reconectador por caída de árbol sobre red MT CU8330 quebrando cruceta, se realiza reemplazo y posterior despeje quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101478 | 7 | 9 | 110 | 58 | 2021-09-12 00:03 | 2021-09-12 03:23 | 3.34 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo - Opera reconectador por caída de árbol sobre red MT CU8330 quebrando cruceta, se realiza reemplazo y posterior despeje quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101479 | 7 | 28 | 3295 | 300 | 2021-09-12 00:51 | 2021-09-12 01:54 | 1.05 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Alborada - Opera reconectador por caida de ramas sobre red MT en CU4236. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101479 | 7 | 13 | 465 | 207 | 2021-09-12 00:51 | 2021-09-12 02:29 | 1.63 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Alborada - Opera reconectador por caida de ramas sobre red MT en CU4236. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101489 | 10 | 6 | 125 | 81 | 2021-09-12 07:02 | 2021-09-12 10:25 | 3.37 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | Santa Rosa - Opera fusible en MT por caída de arbol sobre la línea de media tensión en TE7552, se realiza despeje y reparación de la línea para posterior cierre quedando servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101507 | 7 | 2 | 75 | 27 | 2021-09-12 15:32 | 2021-09-12 17:28 | 1.93 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 306591.7809 | 6105117.8327 | La Cuesta - Opera fusible MT por caida de ramas sobre la LMT CU7920, se realiza poda crítica en sector para posterior cierre quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101507 | 7 | 1 | 45 | 11 | 2021-09-12 15:32 | 2021-09-12 18:40 | 3.12 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 306591.7809 | 6105117.8327 | La Cuesta - Opera fusible MT por caida de ramas sobre la LMT CU7920, se realiza poda crítica en sector para posterior cierre quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101528 | 8 | 18 | 625 | 123 | 2021-09-17 06:07 | 2021-09-17 11:26 | 5.32 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 299669.075 | 6126996.928 | Casas Viejas Los Cristales - opera fusible en media tension por choque de vehiculo a poste CU1395, se realiza reemplazo y posterior normalizacion del servicio electrico. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101528 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2021-09-17 06:07 | 2021-09-17 11:26 | 5.32 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 299669.075 | 6126996.928 | Casas Viejas Los Cristales - opera fusible en media tension por choque de vehiculo a poste CU1395, se realiza reemplazo y posterior normalizacion del servicio electrico. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101538 | 6 | 1 | 300 | 199 | 2021-09-19 15:57 | 2021-09-19 16:45 | 0.81 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT | 297431.565 | 6121882.287 | La Obra el Manzano - Opera fusible MT por cortocircuito en red de media tension por hilo de volantin CU5179, se realiza recorrido y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101555 | 9 | 2 | 195 | 71 | 2021-09-28 10:03 | 2021-09-28 14:27 | 4.39 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 304651.688 | 6136962.996 | Nueva Mancilla - Desconexión programada, traslado de poste MT TE4300 por obstrucción de salida vehicular. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101556 | 7 | 2 | 345 | 185 | 2021-10-01 10:03 | 2021-10-01 13:59 | 3.93 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303325.473 | 6116888.917 | El Manzano Instalación de DDFF DCU6801, modificación de estructura de paso a anclaje y retemplado de LMT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101557 | 7 | 5 | 445 | 108 | 2021-10-05 10:06 | 2021-10-05 15:58 | 5.86 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 311263.354 | 6101888.731 | La Echaurrina -DCU7714 Desconexion de LMT por traslado de 3 postes de concreto MT, tirantes y poda. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101573 | 10 | 3 | 140 | 17 | 2021-10-07 10:05 | 2021-10-07 13:59 | 3.9 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 313875.823 | 6137114.432 | Santa Laura Teno- DTE3338 - Se realiza apertura para la conexión de una linea de media tensión para conectar un nuevo servicio. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101574 | 10 | 2 | 20 | 19 | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 13:58 | 3.97 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 306552.8883 | 6139744.2075 | Santa Rosa Teno dte4376 - Se realiza apertura para la conexión de una linea de media tensión para conectar un nuevo servicio. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101584 | 6 | 1 | 300 | 199 | 2021-10-02 10:30 | 2021-10-02 11:41 | 1.19 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 297431.565 | 6121882.287 | Villa el Manzano de La Obra DCU5102 - Fusibles de media tensión operados producto de corto circuito en red BT cruzada producto de la caída de ramas podadas por un tercero. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101601 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2021-10-06 13:39 | 2021-10-06 16:16 | 2.62 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 298620.464 | 6115763.977 | Los Castaños, FBT651, CU4144- fusible BT operado por vehiculo desconocido que topa poste, se realiza cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101609 | 2 | 30 | 4845 | 200 | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 | 0.82 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SE Quinta, Interrupción se produjo debido a un Ave se posa en la estructura de la barra de 66kva del patio de la S/E quinta , provocando una descarga a tierra, realizado operación de los 3 Fusible de alta tensión AT 80E del patio de S/E Quinta | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101609 | 2 | 187 | 19033 | 1438 | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 | 0.82 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SE Quinta, Interrupción se produjo debido a un Ave se posa en la estructura de la barra de 66kva del patio de la S/E quinta , provocando una descarga a tierra, realizado operación de los 3 Fusible de alta tensión AT 80E del patio de S/E Quinta | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101642 | 6 | 9 | 270 | 72 | 2021-10-23 10:01 | 2021-10-23 15:10 | 5.15 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 302855.095 | 6122684.288 | Zapallar - Refuerzo de 400m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x300mm² para conexión de PMGD El Belloto B XXVII. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101652 | 10 | 2 | 40 | 10 | 2021-10-23 07:41 | 2021-10-23 11:55 | 4.23 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315862.9207 | 6134671.7462 | Sector rincón de san carlos - Poste TE-6820 chocado por vehículo desconocido, se realiza reemplazo de poste y reparación en red MT dañada por el accidente. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101659 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2021-10-25 12:47 | 2021-10-25 15:05 | 2.31 | 21 | I | 7301 | Curicó | BT | 297814.6 | 6122777.336 | LA Obra SED 497 NH operado con 150AMP producto de el corte de un empalme en CU1697 por un vehiculo con carga alta | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101661 | 7 | 9 | 510 | 39 | 2021-10-25 18:11 | 2021-10-25 18:57 | 0.76 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | Santa Rosa La Copec - Opera fusible MT por falla en arranque particular de sarvicio 10611, se procede a realizar apertura de servicio particular DCU5475 y posterior cierre de red de redes de cooperativa. Se normaliza quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101685 | 2 | 31 | 3538 | 212 | 2021-10-29 14:09 | 2021-10-29 14:46 | 0.62 | 17 | FM | 7308 | Teno | MT | 314831.951 | 6141955.834 | San Guillermo, reconectador RTE898 opera encontrando una zapatillas en las lineas de media tensión en te7135 | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101695 | 6 | 31 | 978 | 172 | 2021-11-02 13:31 | 2021-11-02 13:47 | 0.26 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 302383.683 | 6123312.324 | Zapallar - Opera fusible MT DCU4093 falla no determinada, se realiza recorrido de LMT sin encontrar causa, se realiza cierre de fusible quedando el sector con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101698 | 6 | 11 | 460 | 64 | 2021-11-06 10:03 | 2021-11-06 14:24 | 4.35 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 301041.614 | 6124079.204 | Refuerzo de 375m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x300mm². Obra necesaria para dar cumplimiento a NTCS. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101703 | 8 | 8 | 133 | 22 | 2021-11-04 12:27 | 2021-11-04 13:29 | 1.02 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | Los Cristales - opera fusible MT por caida de rama sobre la red, por lo cual se procede al retiro y posterior cierre quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101706 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2021-11-04 15:40 | 2021-11-04 17:10 | 1.51 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 306813.313 | 6105174.402 | Villa cordillera - Sector sin energía fusible nh operado de 125 por coxi entre líneas BT CU-106 y CU-88, se realiza poda. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101714 | 7 | 22 | 708 | 100 | 2021-11-13 10:04 | 2021-11-13 12:40 | 2.61 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 302855.095 | 6122684.288 | Refuerzo de 375m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x300mm² | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101731 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2021-11-17 12:51 | 2021-11-17 14:32 | 1.68 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | BT | 309682.005 | 6145563.239 | Monterilla - opera fusible BT por caída de árbol sobre red BT en CU5657, se procede a abrir SED 530 para despeje y reparacion de red BT. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101736 | 6 | 3 | 75 | 49 | 2021-11-18 12:57 | 2021-11-18 14:22 | 1.41 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañuñe - Caida de rama sobre bushing de SED 380, la cual se retira y recorriendo la red encontrandose todo normal se realiza cierre de LMT quedando con servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101741 | 2 | 4 | 65 | 45 | 2021-11-18 18:22 | 2021-11-18 21:10 | 2.8 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311245.008 | 6143651.716 | - DTE3730 Esmeralda Sur. caída de árbol en el TE3747 corta 1 LMT provocando la operación de 2 Desconectadores fusibles quedando sin energía el sector | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101741 | 2 | 4 | 85 | 28 | 2021-11-18 18:22 | 2021-11-18 21:10 | 2.8 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311245.008 | 6143651.716 | - DTE3730 Esmeralda Sur. caída de árbol en el TE3747 corta 1 LMT provocando la operación de 2 Desconectadores fusibles quedando sin energía el sector | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101744 | 6 | 3 | 75 | 49 | 2021-11-20 12:45 | 2021-11-20 13:46 | 1.01 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañuñe - Opera fusibles MT por tala de árbol por parte de terceros de servicio 2070 en CU5308, se realiza recorrido de LMT encontrandose todo normal y posteriormente se realiza cierre quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101746 | 7 | 2 | 40 | 18 | 2021-11-20 12:57 | 2021-11-20 15:02 | 2.07 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | El Hollín - Opera reconectador 1Ø por ramas en cercanias a red MT, se realiza despeje quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101753 | 6 | 24 | 987 | 172 | 2021-11-27 10:05 | 2021-11-27 14:54 | 4.81 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 300725.769 | 6126543.952 | los cristales apertura por obra de refuerzo de Linea MT para conexión de PMGD EL Belloto | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101753 | 6 | 1 | 75 | 21 | 2021-11-27 10:05 | 2021-11-27 14:54 | 4.81 | 25 | I | 7306 | Romeral | MT | 300725.769 | 6126543.952 | los cristales apertura por obra de refuerzo de Linea MT para conexión de PMGD EL Belloto | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101756 | 7 | 34 | 1108 | 225 | 2021-11-22 19:44 | 2021-11-22 21:17 | 1.55 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | - RCU7074 Upeo, opera Reconectador por caída de árbol en CU752 que corta red MT, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101761 | 2 | 75 | 5548 | 705 | 2021-11-23 22:13 | 2021-11-23 23:06 | 0.9 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 314673.845 | 6145691.338 | San Guillermo - Opera reconectador por choque de vehículo a poste TE5938, se realiza reemplazo y posterior normalización del servicio eléctrico. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101761 | 2 | 14 | 1345 | 27 | 2021-11-23 22:13 | 2021-11-24 00:02 | 1.82 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 314673.845 | 6145691.338 | San Guillermo - Opera reconectador por choque de vehículo a poste TE5938, se realiza reemplazo y posterior normalización del servicio eléctrico. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101772 | 7 | 31 | 1080 | 69 | 2021-12-02 10:02 | 2021-12-02 15:38 | 5.62 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 302503.187 | 6117475.698 | Sector Chequenlemillo, DCU 2493, Desconexión programada por reemplazo de 1.2 km de LMT, se cambia cable desnudo por cable protegido. Obra necesaria para dar cumplimiento a NTCS. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101777 | 10 | 0 | 0 | 16 | 2021-11-26 03:40 | 2021-11-26 05:30 | 1.83 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 315970.576 | 6136615.926 | San Carlos de Teno, DCU4513 fusible 2FMT operado por caida de arbol en cu5011, no produce corte de lineas, se normaliza fusibles queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101808 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2021-12-04 19:32 | 2021-12-04 20:59 | 1.44 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303544.437 | 6123303.644 | Sector Hacienda de Zapallar, S/E 1022 poste: 6845 de 30 kva. Cabana fase 3 operado por sobrecarga momentánea. Se reemplaza NH de 50A por uno de 80A autorizado por jefe de turno. Se programan maniobras para realizar cambio de transformador (50 Kva). opera por sobre carga momentanea, se coordina aumeto de potencia a 50 kva con LLVV. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101817 | 6 | 3 | 75 | 49 | 2021-12-08 08:30 | 2021-12-08 11:18 | 2.8 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Sector Huañuñe, DCU 5308. Desconectador Fusible operado de 7A por fatiga de material. Una vez recorrida la LMT y con autorización de jefe de turno se procedio a cerrar DDFF y se normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101821 | 6 | 0 | 0 | 86 | 2021-12-09 12:42 | 2021-12-09 13:55 | 1.21 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298256.0698 | 6122211.9321 | Sector Villa Cordillera, SED 485 poste 1699 de 45 Kva. Un fusible NH de 100A quemado por sobreconsumo momentaneo.Se redistribuyen emplames entre las fases paraequilibrar consumos. sector normalizado y se programa aumento de portencia (transformador de 75KVA). | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101825 | 6 | 3 | 90 | 5 | 2021-12-10 09:04 | 2021-12-10 10:17 | 1.21 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297079.073 | 6120667.363 | Sector callejón La Mosqueta, DCU 4138. Desconectador fusible operado en fase R de 15, producto de ramas en la red MT. Se retiro la rama y se normalizó el sector. Programación de poda entre los postes CU3661y CU3999. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101827 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2021-12-11 08:59 | 2021-12-11 14:21 | 5.38 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 307909.342 | 6115205.472 | Sector Chequenlemu, SED 414 poste: 5727 de 5 Kva. Desconectadores Fusibles operados en red MT producto de falla en la SED, se realiza cambio de transformador y aumento de potencia a 25 Kva. Terminados los trabajos se normalizo el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101848 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2021-12-15 17:15 | 2021-12-15 21:29 | 4.24 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 302900.78 | 6126668.335 | Sector El Prado, SED 586 poste: CU 3845. Vehiculo desconocido choca poste CU 3848 de red Baja Tensión, producto de esto opera FBT de la subestacion de distribucion, se realiza cambio de poste quedando y se normalizo el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101850 | 7 | 9 | 310 | 112 | 2021-12-22 10:00 | 2021-12-22 15:58 | 5.97 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304258.519 | 6111924.571 | Sector El Zinc, DCU 6486. Desconexion programada por aumento de potencia en SED de 15 Kva 2f a 3F de 100 kVA, e intercalación de PH10 mts. Esto con la finalidad de incorporar nuevos clientes de loteo. Terminados los trabajos se normalizo el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101851 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2021-12-16 16:22 | 2021-12-16 17:01 | 0.64 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 312440.5331 | 6143358.2273 | Sector El Cisne (Callejón Jackson), SED 283 poste TE 1883 de 5 KVA. Desconectador Fusible opera en red BT,producto de caida de rama en el poste TE 1884. Se retiro la rama y se normalizo el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101864 | 6 | 3 | 90 | 5 | 2021-12-19 18:55 | 2021-12-19 19:50 | 0.92 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297079.073 | 6120667.363 | Sector La Mosqueta, DCU 3654. Desconectador Fusible operado en red MT, producto de la caída de rama entre los postes CU 3661 y CU 3663. Se procedió a retirar la rama y normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101865 | 9 | 7 | 205 | 26 | 2021-12-19 20:18 | 2021-12-19 22:00 | 1.7 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 328900.498 | 6128254.419 | Sector El Culenar, DTE 4988. Desconectador Fusible operado en red MT producto de fatiga de material, se procede a cambiar el fusible y se normaliza el secor. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101867 | 2 | 2 | 90 | 4 | 2021-12-20 08:22 | 2021-12-20 09:50 | 1.47 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 308372.051 | 6143215.232 | Sector San Rafael, Teno. DTE 3441. Operación de 1 fusible MT de 8A, se identifica falla en instalación particular del servicio 13685 con 7 amp. Cliente quedara abierto para su presentación de certificado y se normaliza el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101871 | 10 | 0 | 0 | 41 | 2021-12-20 14:20 | 2021-12-20 16:14 | 1.9 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 313210.702 | 6135024.976 | Sector El Molino, SED 418 POSTE: te 1475 de 50 KVA. Desconectador Fusible NH de 80A operado en red BT producto de sobrecraga momentanea. Se reemplazo el fusible NH y se normalizo el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101879 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2021-12-21 13:57 | 2021-12-21 15:18 | 1.35 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 307030.6768 | 6136578.7801 | Sector Domingo Mancilla, SED 136 poste: TE 2390 de 45 KVA. Desconectador Fusible NH de 63A operado en red BT, producto de sobrecarga momentánea. Se normaliza el sector con un NH de 80A, autorizado por jefe de turno. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101883 | 7 | 3 | 140 | 14 | 2021-12-21 19:07 | 2021-12-21 20:26 | 1.31 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 302253.424 | 6111641.128 | Sector El Zinc, DCU 4810. Operan 2 Fusible MT de 7A, producto de falla en instalacion de cliente n° 15136. Se realizó el cierre de los DDFF normalizando con fusibles de 10A en las tres fases, previa autorización de jefe de turno. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101896 | 7 | 1 | 25 | 17 | 2021-12-30 10:06 | 2021-12-30 13:20 | 3.23 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 307263.744 | 6115295.045 | Sector Chequenlemu, SED 51 poste: CU 2338 de 25 KVA. Reemplazo de condutor en red BT entre los postes CU 2152 al CU 2325. Se cambia cable desnudo por preensamblado con el fin de evitar conexiones irregulares en el sector. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101904 | 6 | 0 | 0 | 86 | 2021-12-24 22:02 | 2021-12-24 23:00 | 0.96 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298256.0698 | 6122211.9321 | Sector La Obra, SED 485 poste: 1699 de 75 KVA. Desconectador fusible en red BT operado por sobrecarga momentanea, se reemplaza quedando normalizado el sector, de igual manera se gestiona aumento de potencia. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101923 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2021-12-29 16:42 | 2021-12-29 17:04 | 0.35 | 20 | I | 7306 | Romeral | BT | 330993.417 | 6125722.423 | Sector Los Maquis, SED 435 poste: TE 181 de 15 KVA. Desconectador fusible NH operado de 80A en red BT, producto de lineas cruzadas ya que vehículo particular chocó tirante de PH. Se repara la LBT y se cierra en baja tensión quedando normal con energía eléctrica. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101925 | 10 | 1 | 15 | 17 | 2021-12-30 22:46 | 2021-12-31 01:26 | 2.66 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 311211.1339 | 6133785.4087 | Sector EL Molino, SED 920 poste: TE 3647 de 15 KVA. Desconectadores Fusibles operados en red MT producto de falla en el transformador, se instaló generador para normalizar momentaneamente el sector. Se programa cambio de SED. | Taxonomía Nueva | 2021 | 0
202101926 | 8 | 0 | 0 | 75 | 2022-01-01 10:23 | 2022-01-01 11:45 | 1.36 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 300983.487 | 6124144.344 | Sector Villa Julián Lozano, SED 18 3Φ 50kva porte CU1517- fusibles NH 50kva operado por líneas cruzadas, se identifica choque de tirante. se separan lineas BT en CU6554 quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200003 | 6 | 3 | 85 | 49 | 2022-01-01 10:34 | 2022-01-01 12:20 | 1.76 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Sector Huañuñe, DCU5308. Desconectador fusible operados en fase s y t de 7st , producto de ramas en la red MT. Se retiro la rama y se normalizó el sector. Programación de poda entre los postes CU5290 y CU5291. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200021 | 9 | 11 | 470 | 305 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-05 17:11 | 0.63 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200021 | 9 | 1 | 15 | 27 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-05 19:27 | 2.9 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200021 | 9 | 1 | 15 | 23 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-05 20:58 | 4.41 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200021 | 9 | 6 | 70 | 20 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-06 13:17 | 20.73 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200021 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-05 17:11 | 0.63 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200023 | 8 | 3 | 1650 | 4 | 2022-01-05 20:32 | 2022-01-05 21:06 | 0.56 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 299297.031 | 6126789.779 | Sector Industrial Los Cristales - Opera interruptor ICU5084 de media tensión por ave sobre la red de MT en CU6617, se realiza retiro de ave realizando cierre quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200023 | 8 | 15 | 9357 | 15 | 2022-01-05 20:32 | 2022-01-05 21:06 | 0.56 | 11 | I | 7306 | Romeral | MT | 299297.031 | 6126789.779 | Sector Industrial Los Cristales - Opera interruptor ICU5084 de media tensión por ave sobre la red de MT en CU6617, se realiza retiro de ave realizando cierre quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200029 | 7 | 8 | 233 | 46 | 2022-01-10 10:08 | 2022-01-10 12:15 | 2.1 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304249.017 | 6119674.196 | Desconexión programada, sector Santa Hortensia, intercalación de PHA 10 mts para conexión de loteo Valle Tranquilo 2da etapa. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200031 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2022-01-12 10:18 | 2022-01-12 11:27 | 1.15 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 316831.814 | 6131871.397 | Sector Santa Eugenia -SED 329 2Φ 10kva te708 - Desconexión programada para extensión de linea en Baja Tensión. Contratista Roberto Inostroza. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200033 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2022-01-07 10:40 | 2022-01-07 12:16 | 1.6 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 326944.5369 | 6127893.219 | Sector El Culenar - SED505 1Φ 1.5kva NH de 25A TE324 - Operación d NH de 25A por sobre carga momentánea, línea despejada se realiza cierre quedando normalizado, se informa para revisión con detalle e instalación de calidad de servicio | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200038 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2022-01-07 18:57 | 2022-01-07 21:51 | 2.89 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304639.535 | 6119264.254 | Sector Rincón de Zapallar, DCU 2897. Opera fusible MT por caida de rama de sauce sobre LMT particular (servicio 8867), realizan despeje con contratista particular, se realiza cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200045 | 6 | 3 | 90 | 5 | 2022-01-08 17:20 | 2022-01-08 18:21 | 1.02 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 297079.073 | 6120667.363 | Sector La Moqueta -DCU4138 fusible MT de 15A Quemado, se realiza recorrido encontrando redes normales, por lo cual se revisan las protecciones de los clientes MT, encontrando 1 cliente (Servicio 7712 Dosal hermanos) con 30kva contratado y con fusibles de 20A. por lo cual se procede a reemplazar a la capacidad contratada para posterior normalización de red MT CEC. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200049 | 8 | 1 | 150 | 94 | 2022-01-09 04:14 | 2022-01-09 12:12 | 7.97 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297526.008 | 6125558.454 | Parque Zapallar. Opera fusible MT en DCU8109 por choque a poste CU8123. Se realiza labores de reemplazo de poste Chocado, quedando servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200069 | 7 | 9 | 510 | 39 | 2022-01-12 08:59 | 2022-01-12 12:22 | 3.38 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | Sector El Zinc, DCU 4795 1 FMT operado por sobrecarga con fusible de 10st, se procede a cambiar los 3 Fusibles y se aumenta la capacidad a 12st ya que el arranque principal DCU2851 tiene DDFF de 15st. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200080 | 7 | 17 | 795 | 75 | 2022-01-13 13:12 | 2022-01-13 20:26 | 7.24 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304228.501 | 6114670.407 | Sector el Zinc - DCU2851 2 FMT operados por choque de vehículo particular patente ED3264, al poste CU4783. Se realizaron maniobras para aislar la zona y contratista SOELEC realizo cambio de PH. a las 20:26 hrs se normalizo el servicio en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200085 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2022-01-14 10:29 | 2022-01-14 11:01 | 0.53 | 20 | I | 7308 | Teno | BT | 318670.808 | 6130561.598 | SED 159, Operado en baja tensión de cavana de 80A. por camión que corto 2 acometidas (servicios 1645 y 14225), movil prom reemplazo el FBT operado y normalizo las cuentas afectadas. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200087 | 9 | 3 | 35 | 12 | 2022-01-14 11:39 | 2022-01-14 14:01 | 2.36 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT | 331750.7586 | 6125040.8529 | DTE 4889, 1 FMT de 3st operado , se hace recorrido de linea se determina fatiga material, se realiza cierre de RED MT quedando normalizando por completo el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200108 | 6 | 3 | 85 | 49 | 2022-01-22 13:11 | 2022-01-22 15:08 | 1.95 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 301621.789 | 6119087.402 | Sector Huañuñe - Se encuentra operado fusible MT en DCU-3398, se encuentra fusible MT DCU-5295 de servicio particular 12822 operado en la misma fase de arranque principal, se recorre el resto de LMT CEC encontrándose todo normal. servicio particular queda abierto hasta presentar Certificado para realizar cierre. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200114 | 8 | 9 | 390 | 61 | 2022-01-25 02:32 | 2022-01-25 04:07 | 1.59 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Sector Hacienda de Zapallar, DCU6836, Un fusible operado en red MT de 15A, se recorrió la LMT y LBT pero no se encontro anomalia, se cambio el FMT y se normalizo el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200134 | 10 | 7 | 820 | 111 | 2022-01-28 01:01 | 2022-01-28 02:43 | 1.7 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | Sector San Carlos, DTE3462, Fusible MT operado por falla interna de la cuenta 16016, se dejó abierto el arranque particular y se procedió a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200135 | 7 | 9 | 510 | 39 | 2022-01-28 07:56 | 2022-01-28 09:40 | 1.73 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | Sector El Zinc, DCU 4795, 1 FMT operado de 15 st por fatiga de material, se realiza cambio de los 3 fusible por la misma capacidad | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200139 | 8 | 3 | 90 | 19 | 2022-01-29 10:21 | 2022-01-29 11:45 | 1.4 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 303177.632 | 6123596.085 | Sector Hacienda de Zapallar, DCU 6835 - 1 fusible operado en red MT de 3 st por sobrecarga de la zona, se reemplazan los 3 fusibles aumentado la capacidad a 6 st autorizado por JC Cordero, se realiza cierre entrando normal | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200143 | 9 | 7 | 86 | 29 | 2022-01-29 15:02 | 2022-01-29 18:11 | 3.14 | 1 | I | 7306 | Romeral | MT | 329375.321 | 6126642.857 | Sector Los Maquis opera DTE254 viento fuerte provoca cruce de redes MT entre TE271 y TE243, se separan las redes y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200159 | 8 | 9 | 390 | 61 | 2022-02-01 08:55 | 2022-02-01 11:26 | 2.51 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Sector Hacienda de Zapallar, DCU6836, 1 FMT operado (fase 1) de 15 st producto de aves en la línea de media tensión en los postes CU8062 y CU6845, se Realiza despeje cerrando normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200160 | 7 | 17 | 795 | 75 | 2022-02-01 08:57 | 2022-02-01 10:23 | 1.43 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 304228.501 | 6114670.407 | Sector El Zinc, DCU 2851, 1 FMT operado de 15st por falla en la cuenta particular 14649 (1fmt operado de 3st), se procedió a normalizar los DDFF aumentando la capacidad a 20 st. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200168 | 9 | 0 | 0 | 87 | 2022-02-01 17:30 | 2022-02-01 19:17 | 1.78 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT | 334682.134 | 6125431.504 | Sector Los Queñes - Opera fusible NH 160A en SED 166 por caída de rama sobre red de alumbrado público cortándola en TE5488 y te5889, se aisla falla en alumbrado público dejando zona segura y se realiza cierre de fusible operado quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200186 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2022-02-05 11:31 | 2022-02-05 14:06 | 2.58 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 296780.948 | 6119487.083 | Sector EL Maitén SED 603 se identifica un punto CU4251 con red BT desnuda vano largo linea dilatada. Se realiza cierre cargas 17 A 7 A 16A. queda normalizado. se coordinara para instalar separador BT en vano largo entre CU4251 y CU3634. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200199 | 2 | 1 | 45 | 29 | 2022-02-08 11:00 | 2022-02-08 12:05 | 1.09 | 21 | I | 7308 | Teno | MT | 312127.511 | 6142241.411 | Sector El Cisne, SED 171, se hace apertura de subestación para reparar LBT en el TE 1914, ya que un vehiculo desconocido desprendió la linea y afecto además 3 empalmes. Se reparó con dos moviles prom. Se normalizo el sector y se comprobo servicio normal en los empalmes afectados. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200200 | 8 | 0 | 0 | 34 | 2022-02-08 21:36 | 2022-02-08 22:52 | 1.27 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301335.794 | 6126070.138 | Sector El Prado, nh 80A. operado en SED471 producto de una sobre carga momentanea, se realiza cierre de NH quedando con 87Amp, se monitorean cargas bajando a 68A , servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200212 | 8 | 5 | 175 | 128 | 2022-02-11 06:24 | 2022-02-11 07:30 | 1.09 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300980.291 | 6124124.335 | Sector Villa Julian Lozano, DCU5837, 1FMT operado de 10 st por choque de camión a tirante del poste CU1577, se reemplazaron los 3 fusibles del arranque quedando sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200215 | 7 | 9 | 510 | 39 | 2022-02-11 12:07 | 2022-02-11 13:15 | 1.14 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | Sector El Zinc DCU 4795, bastón de la fase central fundido por fatiga de material, con un fusible de 15 st, se reemplaza el bastón y el fusible quedando servicio normal en el sector. (programar para la próxima semana el cambio de los 3 DDFF de CU4795) | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200221 | 2 | 30 | 4845 | 202 | 2022-02-13 14:14 | 2022-02-13 14:20 | 0.1 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SSEE Quinta Perdida de suministro a nivel de 154kV subestación Tinguiririca que alimenta sector de san fernando - TRANSELEC. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200221 | 2 | 188 | 19078 | 1439 | 2022-02-13 14:14 | 2022-02-13 14:20 | 0.1 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SSEE Quinta Perdida de suministro a nivel de 154kV subestación Tinguiririca que alimenta sector de san fernando - TRANSELEC. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200229 | 6 | 18 | 2150 | 610 | 2022-02-15 23:43 | 2022-02-16 00:23 | 0.67 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector Santa Cristina La Obra - Operacion de reconectador RCU5724 Producto de el choque de un vehiculo al poste CU-1606, realizando la reparacion con contratista SOELEC. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200229 | 6 | 31 | 1690 | 276 | 2022-02-15 23:43 | 2022-02-16 08:58 | 9.25 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector Santa Cristina La Obra - Operacion de reconectador RCU5724 Producto de el choque de un vehiculo al poste CU-1606, realizando la reparacion con contratista SOELEC. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200229 | 6 | 22 | 915 | 245 | 2022-02-15 23:43 | 2022-02-16 00:43 | 1 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector Santa Cristina La Obra - Operacion de reconectador RCU5724 Producto de el choque de un vehiculo al poste CU-1606, realizando la reparacion con contratista SOELEC. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200234 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2022-02-17 20:41 | 2022-02-17 21:20 | 0.65 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | Sector de San Alberto - NH operado en fase central de la SED 367 por fatiga de material, se cambia quedado normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200239 | 8 | 88 | 6183 | 1035 | 2022-02-19 01:19 | 2022-02-19 02:14 | 0.92 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296665.523 | 6125604.734 | Sector Zapallar reconectador de linea operado RCU5129 operacion producto de choque de poste en el CU-1163- se realiza reparacion quedando zona normalizada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200239 | 8 | 63 | 2306 | 462 | 2022-02-19 01:19 | 2022-02-19 02:29 | 1.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296665.523 | 6125604.734 | Sector Zapallar reconectador de linea operado RCU5129 operacion producto de choque de poste en el CU-1163- se realiza reparacion quedando zona normalizada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200239 | 8 | 4 | 235 | 37 | 2022-02-19 01:19 | 2022-02-19 13:01 | 11.7 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296665.523 | 6125604.734 | Sector Zapallar reconectador de linea operado RCU5129 operacion producto de choque de poste en el CU-1163- se realiza reparacion quedando zona normalizada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200239 | 8 | 19 | 9597 | 63 | 2022-02-19 01:19 | 2022-02-19 02:14 | 0.92 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 296665.523 | 6125604.734 | Sector Zapallar reconectador de linea operado RCU5129 operacion producto de choque de poste en el CU-1163- se realiza reparacion quedando zona normalizada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200243 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2022-02-19 12:28 | 2022-02-19 12:50 | 0.37 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301099.661 | 6126737.8798 | Sector Los Cristales opercion de NH en SED1201 producto de fatiga materal, se realiza cambia quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200249 | 2 | 31 | 3538 | 212 | 2022-02-19 19:26 | 2022-02-19 20:21 | 0.92 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 314831.951 | 6141955.834 | Sector San Guillermo, RTE 898, Caída de rama sobre la LMT en el TE 943, se operaron 2 FMT de 5 st en el DTE 933, se procedió a normalizar los 3 FMT con la misma capacidad y se cerró el Rec de San Guillermo de forma manual. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200255 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2022-02-21 20:00 | 2022-02-22 08:00 | 12 | 3 | I | 7301 | Curicó | MT | 303083.882 | 6116618.129 | Sector Callejón villa El Manzano - Se detecta en Operación de desconectador fusible DCU-4750 por incendio forestal en Callejón villa El Manzano de Los Niches la comuna de Curicó, En la Zona se queman líneas de MT en varios puntos entre los postes CU-4750 y cu-4754, se dispone de una Equipo electrógeno para la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200258 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-02-22 07:00 | 2022-02-22 08:00 | 0.99 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector El Condor, DTE 933, 1 fusible MT operado de 5 st, se recorrió la LMT y LBT encontrándose despejadas, se cerró a las 08:00 hrs, previa autorización de jefe de turno. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200259 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-02-22 09:04 | 2022-02-22 11:16 | 2.2 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector El Condor, se encontraron en el arranque de la cuenta 11178 fusibles de 10 st y un bushing del equipo compacto de la cuenta quemado y con filtración de aceite. (el cliente tiene declarado 45 KVA por lo que debería tener en su arranque Fusibles de 2 st.) - se procedió a dejar abierto al cliente y se le notificó que debe presentar certificado de ingeniero clase A. - Ahora móvil Prom 1 cambiaron los 3 fusibles (de 5 st) del DTE 933 y se normalizó el sector a las 11:15 hrs. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200262 | 2 | 30 | 4845 | 202 | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:22 | 0.17 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | Ramón Urrea de SSEE Y Protecciones (CGE) quien informó que a las 13:12 hrs opero el 52B8 en SE San Fernando, por lo tanto queremos alimentamos por la barra de 66KV desde subestación Teno a las 13:22 hrs. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200262 | 2 | 188 | 19078 | 1439 | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:22 | 0.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | Ramón Urrea de SSEE Y Protecciones (CGE) quien informó que a las 13:12 hrs opero el 52B8 en SE San Fernando, por lo tanto queremos alimentamos por la barra de 66KV desde subestación Teno a las 13:22 hrs. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200264 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2022-02-22 14:23 | 2022-02-22 19:51 | 5.47 | 4 | I | 7308 | Teno | BT | 311223.172 | 6144996.703 | Sector Parque Monterilla - operacion de fusibles BT SED117 por caida de arbol TE5160, se realiza la reparacion con contratista AY G quedando normalizada la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200270 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2022-02-23 13:52 | 2022-02-23 14:22 | 0.49 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 305436.838 | 6140250.243 | Sector Santa Rosa de Teno- ITM de 40AMP de S/E131 operado producto de una sobrecarga momentanea, se informa para normalizar | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200272 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2022-02-23 15:45 | 2022-02-23 17:15 | 1.5 | 4 | I | 7308 | Teno | BT | 313669.336 | 6136949.067 | Sector Santa Laura - S/E1074 Operada en Nh de 80AMP por lineas de LBT cortadas por caída de árbol en TE5141, se realiza reparación quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200275 | 8 | 9 | 270 | 71 | 2022-02-23 15:11 | 2022-02-23 15:30 | 0.31 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 302855.095 | 6122684.288 | Sector Zapallar - DCU 6535 2 FMT operados de 10 st por caída de árbol sobre la LMT entre el CU-4269 y CU-4270, se despeja queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200278 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2022-02-23 19:15 | 2022-02-23 21:20 | 2.08 | 1 | I | 7301 | Curicó | BT | 302952.698 | 6122472.045 | Sector Zapallar - Operacion de fusible NH de 80AMp producto de LBT cruzadas por el viento entre CU4104 y cu4105, se separan LBT quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200283 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2022-02-24 11:48 | 2022-02-24 12:40 | 0.87 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 313669.336 | 6136949.067 | Santa Laura, SED 1074 se realiza apertura de subestación para reparar LBT cortada entre los postes TE5841 y TE5843 por caída de gancho sobre la línea, se repara la LBT y se reemplazó el NH de 80 A. Sector quedó normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200287 | 6 | 6 | 390 | 10 | 2022-02-25 15:08 | 2022-02-25 15:36 | 0.45 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 296832.185 | 6120086.308 | Sector Santa Cristina, DCU1617, 2 fusibles de 15Amp operados del arranque de cooperativa, producto de una poda indebida realizada por cliente 6534. cortó una una rama de eucaliptus en CU9 cayendo en LMT de cooperativa, se programa poda en el lugar y se reemplazaron fusibles quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200294 | 7 | 6 | 85 | 20 | 2022-02-26 12:45 | 2022-02-26 14:16 | 1.52 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Sector Upeo RCU 7074, reconectador operado, se realizó recorrido de LMT y LBT se identifica poda en el lugar producida por terceros, El sector se normalizó a las 15:10 hrs. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200294 | 7 | 9 | 385.5 | 48 | 2022-02-26 12:45 | 2022-02-26 14:45 | 2.01 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Sector Upeo RCU 7074, reconectador operado, se realizó recorrido de LMT y LBT se identifica poda en el lugar producida por terceros, El sector se normalizó a las 15:10 hrs. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200294 | 7 | 21 | 685 | 162 | 2022-02-26 12:45 | 2022-02-26 15:10 | 2.42 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Sector Upeo RCU 7074, reconectador operado, se realizó recorrido de LMT y LBT se identifica poda en el lugar producida por terceros, El sector se normalizó a las 15:10 hrs. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200295 | 7 | 3 | 75 | 27 | 2022-02-26 13:43 | 2022-02-26 19:39 | 5.94 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298024.374 | 6122896.024 | Sector Los Niches ICU6052 operado producto de choque de tirante de poste CU 5973 por camión, producto de lo anterior este corta LMT del sector quedando un sector sin energía, se cordina reparación con personal contratista soelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200301 | 6 | 2 | 40 | 18 | 2022-02-26 13:53 | 2022-02-26 16:32 | 2.65 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | Sector El hollin- DCU5035 operado producto de ramas de Sauce En CU5039 , se cordinara para poda. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200305 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-02-26 15:35 | 2022-02-26 22:10 | 6.6 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector El Cóndor DTE933 Fusibles Mt quemado producto de choque de vehículo desconocido a una poste TE943, se realiza cambio quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200308 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2022-02-26 16:09 | 2022-02-26 17:49 | 1.66 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 311402.008 | 6143768.496 | Sector El Condor - Operacion 1 fusible de 2ST en FMT en S/E690 producto de ramas topan red BT en TE6111 , se realiza despeje de la zona y se informa para programar poda | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200323 | 8 | 8 | 133 | 22 | 2022-02-28 15:22 | 2022-02-28 16:17 | 0.91 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | Sector Camino Los Cristales Operacion de fusibles de 10st en DCU3820 producto de ramas en poste cu3833 y cu3832, se realiza retiro de rama realizando cierre | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200329 | 10 | 7 | 820 | 111 | 2022-03-02 10:11 | 2022-03-02 11:30 | 1.31 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | Sector San Rafael - DTE 3462 con 3 fusibles MT 25s operador en arranque producto de falla en servicio particular 8517 con fusible MT 15s operado en red Particular, se realiza la apertura del cliente realizando cierre quedando normalizado el sector. Opera debido a la cercania del cliente con el arranque general. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200341 | 8 | 4 | 115 | 19 | 2022-03-05 18:25 | 2022-03-05 19:36 | 1.17 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 300127.477 | 6125452.315 | Sector El Porvenir - Producto de un ave que topa el bushing de MT S/E 404, opera el fusible MT en DCU3855 con fusible de 2A y FMT404 arranque general con fusible de 10A, se retira el ave y se realiza cierre normalizando el servicio del sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200341 | 8 | 1 | 45 | 10 | 2022-03-05 18:25 | 2022-03-05 19:50 | 1.41 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 300127.477 | 6125452.315 | Sector El Porvenir - Producto de un ave que topa el bushing de MT S/E 404, opera el fusible MT en DCU3855 con fusible de 2A y FMT404 arranque general con fusible de 10A, se retira el ave y se realiza cierre normalizando el servicio del sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200344 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2022-03-07 00:13 | 2022-03-07 01:49 | 1.6 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Sector Monterilla - Se produce una operación de fusible MT en DTE3564 por choque de vehículo a poste placa TE5266 quedando todo el sector sin energía. Vehículo identificado: Chevrolet Corsa Extra 1.6 año 2002 placa patente UV-4288. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200344 | 2 | 6 | 170 | 68 | 2022-03-07 00:13 | 2022-03-07 09:35 | 9.37 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Sector Monterilla - Se produce una operación de fusible MT en DTE3564 por choque de vehículo a poste placa TE5266 quedando todo el sector sin energía. Vehículo identificado: Chevrolet Corsa Extra 1.6 año 2002 placa patente UV-4288. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200344 | 2 | 1 | 30 | 23 | 2022-03-07 00:13 | 2022-03-07 01:49 | 1.6 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Sector Monterilla - Se produce una operación de fusible MT en DTE3564 por choque de vehículo a poste placa TE5266 quedando todo el sector sin energía. Vehículo identificado: Chevrolet Corsa Extra 1.6 año 2002 placa patente UV-4288. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200347 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2022-03-07 16:42 | 2022-03-07 18:23 | 1.69 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 309041.262 | 6143829.861 | Sector Monterilla, FBT123 nh 80amp operado, se identifican cables telefonicos en coci con red de BT TE4640, se despejan cables realizando el cierre entrando normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200355 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-03-09 19:44 | 2022-03-09 20:48 | 1.06 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector El Cóndor - DTE933 operación de 1 FMT de 5A. Se efectúa recorrido sin encontrar causa de falla, se realiza cierre quedando normalizado, se asocia falla a servicio 11178 cliente se aumenta FMT particular. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200363 | 7 | 267 | 17436.5 | 2761 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200363 | 7 | 35 | 2169.5 | 287 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200364 | 6 | 208 | 20938.5 | 2797 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200365 | 9 | 27 | 666 | 404 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200365 | 9 | 108 | 15221.5 | 1020 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200366 | 10 | 188 | 19621 | 2089 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304252.8942 | 6139485.9181 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200367 | 8 | 155 | 8724 | 1535 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296512.9728 | 6125541.6554 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200367 | 8 | 19 | 9597 | 63 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 296512.9728 | 6125541.6554 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200370 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2022-03-11 21:32 | 2022-03-11 22:36 | 1.07 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | Sector Villa La Palmera – S/E 255 operada por sobreconsumo con NH de 125AMP se realiza cierre con un peak de 145A manteniéndose con: fase 1= 90A - fase2= 25A - fase 3= 49A, se programa equilibrio de fases. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200372 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2022-03-13 20:13 | 2022-03-13 22:05 | 1.86 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | Sector Villa La Palmera – S/E 255 operada por sobreconsumo con NH de 125AMP , se cambian clientes de fase en CU3119 en pasaje 2 | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200376 | 7 | 115 | 4951 | 1109 | 2022-03-19 10:02 | 2022-03-19 15:57 | 5.92 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT | 304303.727 | 6112016.933 | Refuerzo de 5.756m LMT de Cu desnudo 3x13mm² a cable Prot 3x180mm² (1ª epata)- Refuerzo de línea para conexión de PMGD Las Bandurrias | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200376 | 7 | 35 | 2169.5 | 287 | 2022-03-19 10:02 | 2022-03-19 15:57 | 5.92 | 24 | I | 7304 | Molina | MT | 304303.727 | 6112016.933 | Refuerzo de 5.756m LMT de Cu desnudo 3x13mm² a cable Prot 3x180mm² (1ª epata)- Refuerzo de línea para conexión de PMGD Las Bandurrias | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200384 | 7 | 44 | 1708 | 496 | 2022-03-17 15:45 | 2022-03-17 16:18 | 0.55 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 307085.332 | 6104906.399 | Sector Potrero Grande - Opera reconectador RCU6726 por choque de vehiculo desconocido a tirante en poste CU8092, se realiza reparación y posterior mitigación para evitar reiteración en la falla. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200384 | 7 | 36 | 1155.5 | 230 | 2022-03-17 15:45 | 2022-03-17 16:25 | 0.67 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 307085.332 | 6104906.399 | Sector Potrero Grande - Opera reconectador RCU6726 por choque de vehiculo desconocido a tirante en poste CU8092, se realiza reparación y posterior mitigación para evitar reiteración en la falla. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200400 | 8 | 36 | 1373 | 345 | 2022-03-23 13:47 | 2022-03-23 15:18 | 1.53 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 299667.655 | 6126982.473 | Sector Los Cristales - Opera desconectador DCU1294 fusible en media tensión por ramas sobre la red en CU3830, se realiza despeje de red quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200400 | 8 | 20 | 782 | 126 | 2022-03-23 13:53 | 2022-03-23 14:43 | 0.83 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 299326.632 | 6126814.487 | Sector Los Cristales - Opera desconectador DCU1294 fusible en media tensión por ramas sobre la red en CU3830, se realiza despeje de red quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200400 | 8 | 1 | 75 | 22 | 2022-03-23 13:53 | 2022-03-23 14:43 | 0.83 | 1 | I | 7306 | Romeral | MT | 299326.632 | 6126814.487 | Sector Los Cristales - Opera desconectador DCU1294 fusible en media tensión por ramas sobre la red en CU3830, se realiza despeje de red quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200401 | 7 | 80 | 2863.5 | 740 | 2022-03-23 13:47 | 2022-03-23 14:34 | 0.78 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 307085.332 | 6104906.399 | Sector Potrero Grande - Opera reconectador RCU6726 en media tensión por ramas sobre la red en CU238, se realiza despeje de red quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200407 | 9 | 24 | 2435 | 208 | 2022-03-23 14:01 | 2022-03-23 14:30 | 0.48 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Sector Las Parcelas - Opera reconectador RTE6599 en media tensión por linea de media tension cortada en TE5677, se realiza reparación de red quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200407 | 9 | 24 | 867 | 470 | 2022-03-23 14:01 | 2022-03-23 16:17 | 2.28 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Sector Las Parcelas - Opera reconectador RTE6599 en media tensión por linea de media tension cortada en TE5677, se realiza reparación de red quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200411 | 6 | 2 | 125 | 33 | 2022-03-23 14:09 | 2022-03-23 16:28 | 2.32 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297357.914 | 6123654.271 | Sector Corral de Piedra Desconectador DCU-4008 con dos Fusible de MT de 5st operados en por caida de ramas en CU-6498 se realiza poda puntual despejando la zona afectada de ramas realizando cierre sector quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200418 | 10 | 8 | 175 | 84 | 2022-03-23 14:31 | 2022-03-23 15:30 | 0.97 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | Sector Santa Rosa - Opera desconectador fusible DTE4562 en media tensión por ramas sobre la red en TE3036, se realiza despeje de red quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200425 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2022-03-23 15:05 | 2022-03-23 17:16 | 2.18 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 300199.03 | 6121284.955 | Sector Los Niches S/E91 operado NH de 80A operado por caida de ramas llevadas por el viento en CU6372, se realiza cierre quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200430 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2022-03-23 15:26 | 2022-03-23 17:44 | 2.31 | 5 | I | 7304 | Molina | BT | 307019.921 | 6103259.339 | Sector yacal S/E257 operado NH de 80A operado por caida de ramas por el fuerte viento en CU121, se realiza cierre quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200436 | 6 | 2 | 90 | 2 | 2022-03-23 17:20 | 2022-03-23 19:08 | 1.8 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 300850.144 | 6115115.787 | Sector El Retamo Fusibles de MT operados por falla en servicio 8523 particular falla interna se deja abierto y se normaliza arranque quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200446 | 7 | 6 | 190 | 186 | 2022-03-25 14:48 | 2022-03-25 15:16 | 0.47 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Sector Chequenlemu - Opera fusibles 12A en MT DCU4403, se efectúa recorrido encontrando FMT fundido en CU4403, se cambia de fusibles se realiza cierre quedando con sin energía. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200446 | 7 | 2 | 40 | 18 | 2022-03-25 14:48 | 2022-03-25 15:25 | 0.62 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Sector Chequenlemu - Opera fusibles 12A en MT DCU4403, se efectúa recorrido encontrando FMT fundido en CU4403, se cambia de fusibles se realiza cierre quedando con sin energía. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200446 | 7 | 5 | 250 | 5 | 2022-03-25 14:48 | 2022-03-25 15:45 | 0.96 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Sector Chequenlemu - Opera fusibles 12A en MT DCU4403, se efectúa recorrido encontrando FMT fundido en CU4403, se cambia de fusibles se realiza cierre quedando con sin energía. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200449 | 10 | 2 | 100 | 19 | 2022-03-25 18:44 | 2022-03-25 22:15 | 3.5 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 311032.117 | 6137089.67 | Callejón Santa Sara – Se opera Desconectador fusible DTE4203 para cambio de poste TE4204 producto de un choque efectuado por vehículo desconocido. El cambio se realizó con empresa AYG, quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200454 | 7 | 112 | 4836 | 1062 | 2022-04-02 10:01 | 2022-04-02 15:38 | 5.61 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT | 304321.344 | 6110652.607 | Cordillerilla, Segunda etapa de refuerzo de conductor por nuevo PMGD. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200454 | 7 | 35 | 2169.5 | 290 | 2022-04-02 10:01 | 2022-04-02 15:38 | 5.61 | 24 | I | 7304 | Molina | MT | 304321.344 | 6110652.607 | Cordillerilla, Segunda etapa de refuerzo de conductor por nuevo PMGD. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200455 | 8 | 4 | 205 | 47 | 2022-03-27 15:14 | 2022-03-27 17:17 | 2.05 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 300725.769 | 6126543.952 | Camino Los Cristales - Se opera Desconectador Fusible DCU1124 debido a LMT y LBT cortadas producto de caída de ramas en CU1422 y CU4170. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200465 | 6 | 22 | 835 | 53 | 2022-03-29 16:50 | 2022-03-29 19:26 | 2.6 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | Sector la mosqueta - Operación de 1 Fusible De Media Tensión de 15s producto de la fatiga del fusible lateral del arranque, se identifica dañado por fatiga. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200478 | 7 | 0 | 0 | 101 | 2022-04-01 19:14 | 2022-04-01 20:08 | 0.89 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 309953.229 | 6103836.303 | Sector Potrero Grande SED 445 se identifica 1 fusible NH de 80A operado por sobrecarga, además se detecta desequilibrio entre las fases, por lo cual se realizará traslado de empalmes a las fases con cargas más bajas, Quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200488 | 7 | 0 | 0 | 101 | 2022-04-05 10:13 | 2022-04-05 11:53 | 1.65 | 29 | I | 7301 | Curicó | BT | 309953.229 | 6103836.303 | Sector Potrero Grande líneas se identifican LBT destemplada en Neutro del poste cu336 se realiza retemplado y se normaliza SED445 quedando sector con energía, además se programa instalan separadores | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200497 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2022-04-07 15:25 | 2022-04-07 15:39 | 0.23 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | Sector La Purísima sin energía producto de porta fusible Cabana fundido por mal contacto en SED563, se reemplaza quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200498 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2022-04-07 15:09 | 2022-04-07 16:06 | 0.96 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | Sector La purísima se identifica Fusible de 3A operado en DTE2378 se producto de la caída de rama en poste TE-3709, se encuentra la zona despejada, se cambian fusible quedando normalizado. Se informa para solicitar autorización de poda en la zona. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200504 | 10 | 6 | 230 | 22 | 2022-04-13 10:01 | 2022-04-13 13:42 | 3.68 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | Sector El Molino apertura por Proyecto para Cambio de 3 Crucetas y 2 postes de MT por construcción de Torre de Agua Potable del sector | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200510 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2022-04-10 19:36 | 2022-04-10 23:37 | 4.01 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 306631.43 | 6106980.52 | Sector La Quebrada se identifica breaker de SED209 de 60A vencido, se normaliza en forma provisoria programando su normalización, 11/04/2022 queda normalizado a cabanna | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200523 | 9 | 20 | 607 | 465 | 2022-04-12 22:49 | 2022-04-12 23:25 | 0.59 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | Sector Domingo Mancilla fusibles operados en DTE4436, se realiza recorrido de líneas de media tensión sin determinar falla, gran parte de la red esta por predios particulares se realiza recorrido de redes con luz día. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200523 | 9 | 4 | 260 | 7 | 2022-04-12 22:49 | 2022-04-13 00:19 | 1.5 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | Sector Domingo Mancilla fusibles operados en DTE4436, se realiza recorrido de líneas de media tensión sin determinar falla, gran parte de la red esta por predios particulares se realiza recorrido de redes con luz día. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200529 | 7 | 265 | 17221.5 | 2825 | 2022-04-13 11:35 | 2022-04-13 11:48 | 0.21 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector de Los Niches RCU6052 intelliRupter N/C Opera por choque de vehículo a tirante del poste CU-2705 en sector entrada Villa sta Elena, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200529 | 7 | 35 | 2169.5 | 291 | 2022-04-13 11:35 | 2022-04-13 11:48 | 0.21 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector de Los Niches RCU6052 intelliRupter N/C Opera por choque de vehículo a tirante del poste CU-2705 en sector entrada Villa sta Elena, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200536 | 6 | 2 | 125 | 34 | 2022-04-13 17:45 | 2022-04-13 19:29 | 1.74 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 297357.914 | 6123654.271 | Sector de Corral de piedra operación DCU-4008 en dos 2 fases con fusibles de 5S, se identifica falla de material. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200538 | 6 | 0 | 0 | 122 | 2022-04-13 19:57 | 2022-04-13 20:48 | 0.85 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | Sector Los Niches SED553 sin energía producto de operación de Breaker 250A se recorre línea encontrando ramas en CU2513, se realiza poda puntual y se programa instalación de separadores | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200541 | 7 | 4 | 302.5 | 221 | 2022-04-21 10:15 | 2022-04-21 15:58 | 5.72 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303420.068 | 6116821.577 | Villa Santa Elena - Para realizar Instalación de Nueva SED 45 KVA, Construcción de 2do plano, Construcción de Malla TP, Seccionamiento en SED203 (2 límites de zona) y Normalización de protecciones en BT (Cavana 2 salidas) | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200543 | 9 | 0 | 0 | 46 | 2022-04-14 12:26 | 2022-04-14 13:00 | 0.56 | 28 | I | 7308 | Teno | BT | 314107.7528 | 6134132.2442 | Sector Santa Susana – SED1193 operan 2 fusibles NH de 50A por Personal de contratista de GYF, Al momento de realizar conexión de un servicio nuevo en BT apoyan la escalera y chocan las fases de 2 lozas aéreas provocando coci en la red de BT, se realiza reemplazo de fusible quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200579 | 9 | 27 | 666 | 415 | 2022-04-21 23:44 | 2022-04-22 00:14 | 0.5 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200579 | 9 | 107 | 15216.5 | 1036 | 2022-04-21 23:44 | 2022-04-22 00:14 | 0.5 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200579 | 9 | 30 | 4845 | 216 | 2022-04-22 01:57 | 2022-04-22 01:58 | 0.02 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200579 | 9 | 27 | 666 | 415 | 2022-04-22 01:57 | 2022-04-22 01:58 | 0.02 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200579 | 9 | 487 | 53990.5 | 4673 | 2022-04-22 01:57 | 2022-04-22 01:58 | 0.02 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200588 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2022-04-22 11:15 | 2022-04-22 13:17 | 2.03 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 300022.431 | 6118704.884 | Sector La Mosqueta se identifica neutro cortado en red BT de SED 238 se repara quedando sed con energía sin operación de fusible NH | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200598 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2022-04-22 19:54 | 2022-04-22 20:33 | 0.65 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | P. Lozano - en SED 372 opera fusible NH de 160A. por pelotazo a red BT en CU5094, se realiza recorrido y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200612 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2022-04-24 15:12 | 2022-04-24 16:43 | 1.51 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 304435.687 | 6111163.638 | Sector la Parroquia SED 361 Fusible NH fase R 100 A operado por rama de palmera y LBT cruzada se realiza despeje quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200614 | 7 | 3 | 140 | 14 | 2022-04-24 15:27 | 2022-04-24 16:51 | 1.4 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 302253.424 | 6111641.128 | Sector El Zinc - dcu4810 operación de fusible producto de ramas en LMT línea particular servicio 15136. quedando aislado y bloqueado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200616 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2022-04-24 17:34 | 2022-04-24 19:23 | 1.81 | 30 | I | 6303 | Chimbarongo | BT | 310321.767 | 6145014.399 | Sector Monterilla Subestación operada en NH de 63A en BT, productor de líneas cortada en te-3518, se realiza reparación con contratista quedando normalizada la zona. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200617 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2022-04-24 16:59 | 2022-04-24 19:49 | 2.83 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | Sector km 4 de Los Niches - Operación de 2 NH100 producto de ramas de palmera, se identifica corte del neutro y fase 3 en el poste CU1076 - CU5571, se realiza reparación con personal contratista AYG quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200620 | 7 | 80 | 2863.5 | 768 | 2022-04-24 18:44 | 2022-04-24 19:27 | 0.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 307085.332 | 6104906.399 | Sector Potrero Grande RCU6726 operación de Reconectador producto de ramas de aromo en CU8094, se realiza poda puntual despejando la rama sobre la Red MT, quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200629 | 6 | 72 | 4810 | 1171 | 2022-04-24 22:42 | 2022-04-24 23:05 | 0.39 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La obra Operación de RCU-5724 producto de ramas topando red MT en varios puntos CU3776 - CU5580- CU5814, se realiza poda puntual realizando normalización de Reconectador con cierre exitoso. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200635 | 6 | 18 | 2150 | 615 | 2022-04-25 08:22 | 2022-04-25 09:03 | 0.68 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La Obra - RCU5724 Opera Reconectador por líneas de media tensión cortadas por caída de árbol en CU3670, se realiza despeje y posterior reparación de red MT quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200635 | 6 | 33 | 1355 | 489 | 2022-04-25 08:22 | 2022-04-25 09:19 | 0.96 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La Obra - RCU5724 Opera Reconectador por líneas de media tensión cortadas por caída de árbol en CU3670, se realiza despeje y posterior reparación de red MT quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200635 | 6 | 21 | 1305 | 67 | 2022-04-25 08:22 | 2022-04-25 11:24 | 3.03 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La Obra - RCU5724 Opera Reconectador por líneas de media tensión cortadas por caída de árbol en CU3670, se realiza despeje y posterior reparación de red MT quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200658 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2022-04-25 20:37 | 2022-04-25 21:15 | 0.64 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | Sector La Palmera NH 125A Operado en SED255 por líneas cruzadas por dilatación en LBT desnuda, se programa instalación de separadores cu2449 - cu2944. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200665 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2022-04-26 12:41 | 2022-04-26 13:35 | 0.9 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 304639.535 | 6119264.254 | Sector Rincón de Zapallar - Opera fusible MT en DCU2897 por falla al interior de servicio 8867, se realiza apertura de arranque particular quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200669 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2022-04-26 13:20 | 2022-04-26 15:01 | 1.68 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 308605.994 | 6104930.889 | Sector de Potrero Grande SED72 Opera fusible nh de 80A por caída de árbol sobre red BT, se retira árbol quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200673 | 9 | 48 | 3302 | 689 | 2022-04-26 13:46 | 2022-04-26 14:19 | 0.55 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Sector Las Parcelas opera Reconectador RTE6599 por caída de rama de sauce en línea de media tensión en TE6596, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200675 | 9 | 6 | 360 | 241 | 2022-04-26 14:29 | 2022-04-26 15:06 | 0.61 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - RTE7181 opera Reconectador por amarras cortadas en línea de media tensión, se realizan maniobras para energizar con generador y se identifica amarras cortadas en TE-5143 y TE-4886 se repara falla cerrando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200675 | 9 | 1 | 15 | 27 | 2022-04-26 14:29 | 2022-04-26 15:26 | 0.96 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - RTE7181 opera Reconectador por amarras cortadas en línea de media tensión, se realizan maniobras para energizar con generador y se identifica amarras cortadas en TE-5143 y TE-4886 se repara falla cerrando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200675 | 9 | 12 | 195 | 119 | 2022-04-26 14:29 | 2022-04-26 16:43 | 2.24 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - RTE7181 opera Reconectador por amarras cortadas en línea de media tensión, se realizan maniobras para energizar con generador y se identifica amarras cortadas en TE-5143 y TE-4886 se repara falla cerrando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200675 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2022-04-26 14:29 | 2022-04-26 15:06 | 0.61 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - RTE7181 opera Reconectador por amarras cortadas en línea de media tensión, se realizan maniobras para energizar con generador y se identifica amarras cortadas en TE-5143 y TE-4886 se repara falla cerrando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200677 | 6 | 72 | 4810 | 1172 | 2022-04-26 14:47 | 2022-04-26 15:19 | 0.53 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La Obra de los niches operación de Reconectador de línea RCU5724 productor de la caída de un arbol entre los postes CU-3616 y CU-3621 cortado LMT, se realizan maniobras para aislar falla con transferencia de carga y se realiza reparación con personal contratista. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200681 | 2 | 2 | 30 | 7 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 15:50 | 0.6 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200681 | 2 | 1 | 25 | 1 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 20:30 | 5.27 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200681 | 2 | 11 | 6740 | 93 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 15:50 | 0.6 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200681 | 2 | 91 | 6928 | 749 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 16:31 | 1.3 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200681 | 2 | 12 | 680 | 43 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 20:30 | 5.27 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200685 | 10 | 1 | 25 | 19 | 2022-04-26 15:52 | 2022-04-26 19:55 | 4.04 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Sector Callejón San Jose La montaña de Teno - operación de 2FMT de 5a producto de huiras sobre la red MT, se realiza despeje quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200685 | 10 | 3 | 90 | 24 | 2022-04-26 15:52 | 2022-04-26 19:56 | 4.06 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Sector Callejón San Jose La montaña de Teno - operación de 2FMT de 5a producto de huiras sobre la red MT, se realiza despeje quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200692 | 7 | 16 | 746.5 | 121 | 2022-04-26 16:27 | 2022-04-26 17:00 | 0.55 | 5 | I | 7304 | Molina | MT | 307398.0231 | 6103304.2304 | Sector Alupenhue operación de FMT de 25A producto de caída de rama en CU-8532 se realiza despeje de zona afectada normalizando la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200699 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2022-04-26 17:22 | 2022-04-26 18:52 | 1.5 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 309101.862 | 6104705.574 | Sector Villa Los Héroes operación de fusible NH 125A productor de caída de árbol en CU325, se retira árbol quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200700 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2022-04-26 17:43 | 2022-04-26 18:27 | 0.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 296780.948 | 6119487.083 | Sector Santa Cristina operación de NH de 100A en SED603 producto de líneas cruzadas por caída de rama en cu3634, se realiza instalación de separadores en red BT. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200708 | 10 | 2 | 75 | 30 | 2022-04-26 16:17 | 2022-04-26 19:00 | 2.71 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | Sector Callejón Los Colombianos 2 fusibles de MT operado producto de la caída de un árbol en TE5339, se despeja la zona afectada realizando cierre y sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200732 | 7 | 3 | 32.5 | 36 | 2022-04-29 16:46 | 2022-04-29 18:20 | 1.58 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 305787.597 | 6106570.282 | Sector La Quebrada de Cordillerilla Opera Reconectador monofásico del sector, se identifica una rama sobre la red MT en cu5594, se realiza despeje de la red normalizando el sector | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200736 | 7 | 108 | 4476 | 1081 | 2022-05-07 10:00 | 2022-05-07 15:56 | 5.94 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT | 304590.625 | 6109712.048 | Sector Cordillerilla - Desconexión Programada por Refuerzo de línea de media tensión para conexión de PMGD Las Bandurrias | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200736 | 7 | 35 | 2169.5 | 292 | 2022-05-07 10:00 | 2022-05-07 15:56 | 5.94 | 24 | I | 7304 | Molina | MT | 304590.625 | 6109712.048 | Sector Cordillerilla - Desconexión Programada por Refuerzo de línea de media tensión para conexión de PMGD Las Bandurrias | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200754 | 10 | 6 | 260 | 60 | 2022-05-04 18:24 | 2022-05-04 19:45 | 1.36 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 307258.584 | 6142564.657 | Sector San Rafael Teno - Opera fusible MT en DTE2533 por falla al interior de servicio 16016, se procede a despejar falla abriendo arranque particular y realizando cierre en DTE2533 quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200774 | 10 | 8 | 175 | 84 | 2022-05-08 12:03 | 2022-05-08 14:21 | 2.3 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | Sector Santa Rosa de Teno - Opera fusible MT DTE4562 por cortes de líneas producto de tala de árboles realizada por terceros en TE-5700, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200777 | 10 | 1 | 50 | 45 | 2022-05-09 07:44 | 2022-05-09 09:24 | 1.67 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 313675.342 | 6134675.257 | Sector Aldea San Jose - SED 474 Se encuentra fusible de 3T MT cortado por fatiga de material, se realiza reemplazo quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200798 | 7 | 103 | 3996 | 1075 | 2022-05-21 10:02 | 2022-05-21 15:57 | 5.91 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 304632.016 | 6108835.898 | Sector Cordillerilla - Se Realiza Refuerzo de 5.756m LMT de Cu desnudo 3x13mm² a cable Prot 3x180mm² (4ª epata) para conexión de PMGD Las Bandurrias. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200798 | 7 | 36 | 2194.5 | 292 | 2022-05-21 10:02 | 2022-05-21 15:57 | 5.91 | 25 | I | 7304 | Molina | MT | 304632.016 | 6108835.898 | Sector Cordillerilla - Se Realiza Refuerzo de 5.756m LMT de Cu desnudo 3x13mm² a cable Prot 3x180mm² (4ª epata) para conexión de PMGD Las Bandurrias. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200800 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2022-05-13 18:11 | 2022-05-13 21:25 | 3.24 | 20 | FM | 7301 | Curicó | BT | 302379.989 | 6117563.331 | Sector Los Niches - Sin energía producto del choque de un poste MT cu2492 provocando la operación de la SED 39, no se logra identificar el vehículo que provoca la operación de SED | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200814 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2022-05-16 20:27 | 2022-05-16 21:15 | 0.8 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | Sector Prudencio Lozano sin energía SED 372 producto de una sobrecarga momentánea operando las protecciones de BT la subestación en la fase A NH160A, se realiza cierre quedando con energía normal | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200842 | 7 | 1 | 10 | 17 | 2022-05-22 19:41 | 2022-05-22 21:19 | 1.64 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 315011.194 | 6111905.331 | Sector de Upeo , Opera fusible MT de 2A de SED86 por caída de rama sobre red BT, se despeja falla quedando con servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200887 | 2 | 1 | 75 | 60 | 2022-05-25 14:47 | 2022-05-25 17:49 | 3.04 | 17 | I | 7308 | Teno | BT | 315325.139 | 6139874.723 | Sector Las Liras - sector afectado por objeto sobre la red BT en el TE3919, se realiza despeje de la zona y se realiza sincronización de FMT y BT por encontrarse sin su configuración. FMT 5S y FBT cavanna 125A | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200892 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-25 19:52 | 2022-05-25 20:44 | 0.87 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302067.648 | 6117453.383 | Sector Villa Bicentenario – SED1082 sector sin energía producto de una sobre carga momentánea con fusible NH de 160A operado, se requiere levantamiento del sector, queda normaliza | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200925 | 10 | 0 | 0 | 60 | 2022-05-30 12:40 | 2022-05-30 12:58 | 0.31 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | Sector Santa Rebeca SED721 Operación de 1 fusible NH de 80A en la fase R producto de un sobre consumo momentáneo, se informa para realizar tomar medidas para que no vuelva ocurrir | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200928 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2022-05-30 18:54 | 2022-05-30 21:37 | 2.72 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302379.989 | 6117563.331 | Sector Los Niches - SED 39 opera protecciones BT nh 80A por dilatación de la red BT, se instalan separadores en la red BT se cambia fusibles, quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200930 | 7 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-30 19:01 | 2022-05-30 20:39 | 1.64 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 305371.274 | 6113447.002 | Sector Villa San Martín Las Piedras, Opera fusible NH de 125A en SED360 por sobrecarga en la red, se reemplaza fusible quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200935 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-30 19:34 | 2022-05-30 20:48 | 1.22 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302067.648 | 6117453.383 | Sector Los niches S/E1082 operan Fusible NH de 160A operado por sobrecarga, se reemplaza misma capacidad quedando con servicio normal, falta retirar calidad de servicio y evaluar la mejora. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200938 | 6 | 1 | 25 | 13 | 2022-05-30 20:23 | 2022-05-30 22:05 | 1.7 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 300638.369 | 6121764.544 | Sector Marengo - S/E388 Fusible MT de 2T operado por fatiga de material, se reemplaza quedando normal con energía en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200946 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2022-05-30 20:57 | 2022-05-30 22:20 | 1.38 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | Sector Prudencio Lozano - S/E372 Operan 3 NH de 160A por sobrecarga del sector, se realiza recorrido de red BT y posterior cierre con 200A quedando con servicio normal provisorio hasta el cambio de transformador | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200949 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2022-05-31 07:56 | 2022-05-31 08:59 | 1.05 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 308195.8 | 6139145.591 | Sector Camino la montaña de Teno, SED 142 operación de NH de 63A producto de un sobre consumo momentánea, se identifica la red BT despejada y se realiza cierre con la misma capacidad, quedando con energía. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200957 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-31 18:31 | 2022-05-31 19:06 | 0.58 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302067.648 | 6117453.383 | Sector Villa Bicentenario - S/E 1082 opera fusible NH 160A. por sobre Carga del sector, se reemplazan por fusible tipo NH de 200A. quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200960 | 6 | 1 | 25 | 13 | 2022-05-31 19:05 | 2022-05-31 20:04 | 0.98 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 300638.369 | 6121764.544 | Sector Marengo - Opera fusible NH 125A en SED388 por sobre consumo, se realiza reemplazo de Nh 125A. a NH 160A. hasta realizar normalización. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200964 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2022-05-31 20:03 | 2022-05-31 21:03 | 1 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 305056.878 | 6137564.666 | Santa elena Dgo. Mancilla- SED 658 opera 1 NH de 63A. por sobrecarga del sector, se reemplaza por NH de 80A. hasta su revisión y posterior normalización, se realiza recorrido de red BT y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200966 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2022-05-31 20:37 | 2022-05-31 21:03 | 0.44 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | Sector Prudencio Lozano SED 372 - operan 2 NH de 200A. por sobrecarga del sector, se reemplazan los 3 por NH de 250A. hasta su revisión por operaciones reiteradas y posterior normalización, se realiza recorrido de red BT y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200968 | 7 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-31 21:16 | 2022-05-31 21:49 | 0.54 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 305371.274 | 6113447.002 | Sector Las Piedras - SED 360 operan 2 NH de 125A. por sobrecarga del sector, se reemplazan los 3 por NH de 160A. hasta su revisión por operaciones reiteradas y posterior normalización, se realiza recorrido de red BT y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200973 | 9 | 1 | 25 | 18 | 2022-05-31 22:00 | 2022-06-01 17:46 | 19.77 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 321035.2034 | 6129401.0544 | Sector La Laguna SED 323 - Se realiza apertura de transformador por emergencia producto de choque de vehículo a poste TE465 propiedad CEC. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200979 | 6 | 1 | 75 | 32 | 2022-06-01 19:25 | 2022-06-01 19:58 | 0.56 | 10 | I | 7301 | Curicó | MT | 297668.089 | 6123239.006 | Sector Los Niches SED 230 3Ø 75kva conductor telefónico provoca COCI en red BT en CU1923, Se encuentra con Fase R: 400A. S: 125A. T: 160A. Y se deja en las 3 fases con 160A. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200980 | 6 | 0 | 0 | 88 | 2022-06-01 21:15 | 2022-06-01 21:46 | 0.51 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302083.6351 | 6118431.204 | Sector Villa Prudencio Lozano SED 1342 3Ø 75kva- NH de 125A Opera por sobrecarga momentánea, se encuentra fusible NH de 125A quemados se reemplazan los 3 por La misma capacidad quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200989 | 10 | 1 | 25 | 1 | 2022-06-02 19:07 | 2022-06-02 20:34 | 1.45 | 11 | I | 7308 | Teno | MT | 309740.998 | 6139927.102 | Sector Santa Rebeca SED1257 2F de 25kva - Fusibles MT operado por COCI en la parte superior del transformador a cauda de un roedor, se realiza retiro del animal quedando con servicio normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200992 | 10 | 0 | 0 | 38 | 2022-06-02 21:56 | 2022-06-02 22:51 | 0.92 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311773.957 | 6139992.293 | Sector Santa Rebeca SED147 de 10kva 2Ø operada NH de 63A por sobreconsumo momentáneo se identifican línea BT destemplada entre TE2031 y TE2032 se reemplaza los NH de 80A quedando carga de 70A aproximadamente. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200995 | 10 | 2 | 75 | 31 | 2022-06-03 07:53 | 2022-06-03 10:04 | 2.19 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | Sector Callejón Colombiano DTE-5339 FMT de 6T operado se identifica falla en Servicio particular 13686 se aísla cliente con falla particular normalizando el sector afectado con fusibles de la misma capacidad | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200996 | 7 | 97 | 3451 | 1055 | 2022-06-11 10:01 | 2022-06-11 15:53 | 5.86 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT | 305201.171 | 6107511.91 | Cordillerilla - Refuerzo de 5.756m LMT desnuda a cable Prot 3x180mm² (5ª etapa) para conexión de PMGD Las Bandurrias. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202200996 | 7 | 36 | 2194.5 | 292 | 2022-06-11 10:01 | 2022-06-11 15:53 | 5.86 | 24 | I | 7304 | Molina | MT | 305201.171 | 6107511.91 | Cordillerilla - Refuerzo de 5.756m LMT desnuda a cable Prot 3x180mm² (5ª etapa) para conexión de PMGD Las Bandurrias. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201047 | 6 | 1 | 10 | 16 | 2022-06-12 13:07 | 2022-06-12 13:48 | 0.68 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 303405.659 | 6121308.51 | Sector de Zapallar SED237 2Ø de 10kva 1 FMT de 1T operado por fatiga de material, se realiza cambio quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201053 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2022-06-12 18:39 | 2022-06-12 19:25 | 0.77 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298733.132 | 6117700.333 | Sector Los Castaños SED504 2Ø de 15kva – Operación de NH de 63A por sobrecarga momentánea se aumenta a 80A momentáneamente. Queda con energía normal | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201067 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2022-06-15 09:26 | 2022-06-15 11:15 | 1.82 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 330589.894 | 6127444.949 | Sector EL Culenar SED 326 2Ø de 15kva - Opera NH de 80A por fatiga de material se procede a normalizar con misma capacidad, sector normal con energía. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201092 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2022-06-21 17:29 | 2022-06-21 19:25 | 1.92 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 311942.085 | 6142561.725 | Sector El Cisne SED 120 2Ø de 10kva - Fusible MT de 2T operado por caída de rama en línea de BT entre TE3845 y TE3846, se normaliza con la misma capacidad quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201097 | 8 | 12 | 435 | 32 | 2022-06-22 12:48 | 2022-06-22 13:11 | 0.39 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 300773.16 | 6127530.976 | Sector Cerro Los Cristales DCU5794 opera FMT de 10T fase T producto de maquina trabajando en el sector que provoca COCI en red MT entre CU7578 y CU7579, Se realiza cambio de fusible por la misma capacidad quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201098 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2022-06-22 16:34 | 2022-06-22 17:07 | 0.55 | 17 | I | 7308 | Teno | BT | 308212.086 | 6143353.331 | Sector El Quelmen SED124 3Ø de 75kva 1 NH de 125A operado producto de un pelotazo en Red BT entre TE2625 y TE2633, se reemplaza por NH de 125A, se realiza cierre de NH con la misma capacidad quedando el sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201105 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2022-06-23 07:30 | 2022-06-23 09:27 | 1.95 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | Sector La Purísima DTE-2378 1 fusible MT de 3T operado en fase r por caída de ramas en el TE3706, se realiza despeje de la línea y cerrando con la misma capacidad quedando el sector con energía normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201113 | 7 | 43 | 3895 | 523 | 2022-06-23 10:16 | 2022-06-23 10:31 | 0.24 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Sector La Alborada Opera reconectador RCU4192 producto de la caída de rama sobre red MT, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201128 | 2 | 2 | 90 | 5 | 2022-06-24 16:00 | 2022-06-24 17:40 | 1.67 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 308372.051 | 6143215.232 | Sector Callejon El Trebolar DTE3441 operacion de 1FMT de 8T, se realiza recorrido sin determinar falla, se realiza cierre quedando normalizado con la misma capacidad normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201131 | 9 | 0 | 0 | 47 | 2022-06-24 19:25 | 2022-06-24 20:11 | 0.78 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 314107.7528 | 6134132.2442 | Sector Santa Susana SED1193 3Ø de 45kva opera 1 NH de 50A por prensa fundida de red BT de cliente 14645, se normalizará NH con 80A quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201157 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2022-06-30 21:26 | 2022-06-30 23:23 | 1.96 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298624.898 | 6115427.13 | Sector Los Castaños SED 244 2Ø 25kva se encuentra porta fusible NH tipo cavanna 123 fundido por mal contacto, se realiza reemplazo por cavanna 00 en forma provisoria con fusible NH de 125A quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201159 | 7 | 2 | 70 | 120 | 2022-07-01 07:51 | 2022-07-01 09:01 | 1.16 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 305116.127 | 6113674.053 | Sector San Martin Las Piedras DCU4919 operado Producto de la caída de rama de eucaliptus en CU2147 se provoca la operación de 1 FMT de 8T del sector, se realiza cambio de fusible quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201160 | 9 | 3 | 35 | 14 | 2022-07-01 07:53 | 2022-07-01 09:36 | 1.72 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT | 331750.7586 | 6125040.8529 | Sector Los Maquis DCU4889 operado Producto de la caída de huiras de eucaliptus en TE6835 se provoca la operación de 1 FMT de 3T del sector, se realiza cambio de fusible quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201162 | 6 | 5 | 712 | 316 | 2022-07-01 07:57 | 2022-07-01 08:39 | 0.7 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298210.447 | 6125687.307 | Sector Galilea de Zapallar DCU5047 Producto de la caída de una huira de eucaliptus en CU7523 se provoca la operación de 1 FMT de 15T del sector, se realiza cambio de fusible quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201185 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2022-07-05 19:53 | 2022-07-05 21:00 | 1.11 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302191.695 | 6124340.337 | Sector Hacienda de Zapallar SED1085 3F de 30kva - Fusibles BT operado producto de sobre carga momentánea en fase 3, se realiza equilibrio de fase con empalmes, quedando con servicio normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201201 | 7 | 162 | 7553 | 1650 | 2022-07-09 14:04 | 2022-07-09 15:27 | 1.38 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Reten Los Niches Reconectador RCU6059 abierto producto de la caída de rayo en el sector de la Cuesta de Potrero Grande afectando dos reconectadores Yacal y Potrero Grande quemando el control de los dos equipos dejando varios sectores sin energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201201 | 7 | 36 | 2194.5 | 292 | 2022-07-09 14:04 | 2022-07-09 15:27 | 1.38 | 13 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Reten Los Niches Reconectador RCU6059 abierto producto de la caída de rayo en el sector de la Cuesta de Potrero Grande afectando dos reconectadores Yacal y Potrero Grande quemando el control de los dos equipos dejando varios sectores sin energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201215 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2022-07-09 15:24 | 2022-07-09 18:08 | 2.74 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 297668.089 | 6123239.006 | Sector La Obra SE230 NH 160A Operado Producto de la caída de arbol en CU1917 afectando la red BT, se realiza despeje quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201221 | 7 | 5 | 110 | 112 | 2022-07-09 18:00 | 2022-07-09 21:04 | 3.07 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304927.5352 | 6113290.9673 | Sector Alborada Reconectador RCU5427 Abierto producto de aislador pasado en CU5776 sector Las Piedras y en mismo horario caída de huiras en sector La Alborada en red MT CU4196 | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201221 | 7 | 11 | 345 | 142 | 2022-07-09 19:21 | 2022-07-09 20:11 | 0.82 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 305679.499 | 6114864.446 | Sector Alborada Reconectador RCU5427 Abierto producto de aislador pasado en CU5776 sector Las Piedras y en mismo horario caída de huiras en sector La Alborada en red MT CU4196 | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201221 | 7 | 27 | 3440 | 269 | 2022-07-09 19:22 | 2022-07-09 20:07 | 0.76 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Sector Alborada Reconectador RCU5427 Abierto producto de aislador pasado en CU5776 sector Las Piedras y en mismo horario caída de huiras en sector La Alborada en red MT CU4196 | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201225 | 6 | 3 | 250 | 10 | 2022-07-09 16:42 | 2022-07-09 20:03 | 3.35 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297575.9857 | 6122065.9282 | Sector San Alberto operacion de fusibles MT del DCU6278 sin energía producto de la caída de ramas se realiza despeje desde piso se requiere podar con camión sobre LMT, sector queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201232 | 7 | 19 | 595 | 155 | 2022-07-09 18:17 | 2022-07-10 00:01 | 5.74 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 313982.259 | 6110428.109 | Sector Upeo DCU5424 Operación de fusibles 20T en MT producto de LMT cortadas en CU656, se realiza reparación con personal contratista | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201251 | 2 | 79 | 5693 | 724 | 2022-07-10 13:46 | 2022-07-10 14:11 | 0.43 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 314673.845 | 6145691.338 | Sector Morza Reconectador RTE5424 Operado producto de la caída de una cruceta en TE5941 por falla de material, se aísla sector para normalizar reparando con personal contratista | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201251 | 2 | 15 | 1355 | 28 | 2022-07-10 13:46 | 2022-07-10 16:13 | 2.46 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 314673.845 | 6145691.338 | Sector Morza Reconectador RTE5424 Operado producto de la caída de una cruceta en TE5941 por falla de material, se aísla sector para normalizar reparando con personal contratista | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201256 | 9 | 24 | 867 | 477 | 2022-07-11 06:43 | 2022-07-11 10:49 | 4.1 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | Sector Villa Santa Elena Fusibles central de MT con 15T Operados en DTE3143 y fusible lateral con 20T operado en DTE4436 producto del choque de un vehículo desconocido al poste TE3143 y por tensión cruza red LMT y BT provocando daños en poste y estructuras, se procede a realizar reparación para normalizar | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201260 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2022-07-11 13:02 | 2022-07-11 13:27 | 0.42 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 304621.996 | 6136899.209 | Sector Santa Elena SED133 Fusibles NH 80A BT operado producto de fatiga de material, se realiza cambio fusible quedando con servicio normalizado el sector | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201267 | 2 | 1 | 25 | 28 | 2022-07-11 18:46 | 2022-07-11 20:45 | 1.99 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 317015.171 | 6144082.214 | Sector San Leon de Morza SED698 NH 100A operado por sobrecarga momentánea, se reemplaza por un fusible NH a 125A. quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201273 | 10 | 0 | 0 | 62 | 2022-07-12 20:10 | 2022-07-12 22:04 | 1.9 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | Sector Santa Rebeca FBT721 NH de 100A Operado por sobre momentánea, línea despejada se repone con NH de 100A quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201286 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2022-07-14 07:57 | 2022-07-14 09:37 | 1.67 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 312531.479 | 6141762.506 | Sector El Cisne SED689 NH80A operado Producto ramas sobre red BT en TE3829 provocando corte de energía, se realiza poda puntual con camión hidro se realiza cambio de fusible quedando sector normalizado suministro sin energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201287 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-07-14 07:58 | 2022-07-14 10:30 | 2.53 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector San Guillermo DTE933 fusible Desconectador operado producto de huiras sobre la red MT en varios puntos, se retiran huiras queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201294 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2022-07-14 15:45 | 2022-07-14 17:39 | 1.9 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 312236.428 | 6146549.335 | Sector Teno SED114 NH de 80A operado producto de línea BT cruzada TE3600 por caída de rama se retira rama quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201295 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2022-07-14 15:55 | 2022-07-14 18:54 | 2.98 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 308587.721 | 6143440.018 | Sector EL Trebolar SED630 NH de 80A operado se identificar Cabana suelto se normaliza realizando cierre quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201297 | 10 | 20 | 2750 | 295 | 2022-07-14 16:07 | 2022-07-14 16:21 | 0.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 309368.8051 | 6139294.2536 | Sector Santa Rebeca RTE7302 operación de reconectador de línea producto de huiras sobre la red MT en poste te6590, se realiza despeje de líneas quedando sector con energía normall | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201302 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2022-07-14 21:41 | 2022-07-14 23:14 | 1.54 | 13 | I | 7308 | Teno | BT | 310131.392 | 6138020.567 | Sector La Montaña SED713 2 fusibles MT de 2T operados, se realizan pruebas en vacío identificando transformador quemado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201312 | 7 | 0 | 0 | 220 | 2022-07-15 14:44 | 2022-07-15 15:51 | 1.11 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Sector Santa Elena Los niches SED203 NH de 160A operado en fase central se identifica fatiga de material, se realiza cierre con la misma capacidad normalizando la zona | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201339 | 7 | 0 | 0 | 220 | 2022-07-20 21:41 | 2022-07-20 22:05 | 0.39 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Sector Villa Santa Elena SED 220 NH 250 operado producto de coci en red BT por líneas dilatadas en CU2715 y CU2714, se instalan separadores en puntos dilatados quedando el sector con energia | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201340 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2022-07-20 21:51 | 2022-07-21 00:03 | 2.21 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 315923.718 | 6131899.6 | Sector Santa Adela de Teno SED850 se identifica fase R de salida del Cabana fundida por mal contacto, se realiza reemplazo de Cabana quedando normalizado el sector con energía normal | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201370 | 2 | 7 | 240 | 11 | 2022-07-29 13:10 | 2022-07-29 15:23 | 2.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 311905.774 | 6142954.202 | Sector Callejón Carlos Jackson EL cisne, DTE1866 operación de 1 FMT de 20T y 2 FMT DTE1686 15T producto de caída de ramas en red MT TE1688 se realiza despeje en red con personal contratista quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201370 | 2 | 5 | 490 | 5 | 2022-07-29 13:10 | 2022-07-29 17:03 | 3.89 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 313107.861 | 6143835.391 | Sector Callejón Carlos Jackson EL cisne, DTE1866 operación de 1 FMT de 20T y 2 FMT DTE1686 15T producto de caída de ramas en red MT TE1688 se realiza despeje en red con personal contratista quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201416 | 6 | 0 | 0 | 123 | 2022-08-09 20:39 | 2022-08-09 21:36 | 0.96 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | Sector Villa Los Niches, Opera SED122 en protección BT Breaker 250A. por líneas BT dilatadas entre CU2513 y CU3405, se programa instalación de separadores en distintos vanos con camión hidroelevador Prom para mitigar falla, queda con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201437 | 2 | 32 | 3583 | 213 | 2022-08-14 13:23 | 2022-08-14 14:42 | 1.33 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 314831.951 | 6141955.834 | Sector San Guillermo opera reconectador RTE898 por aislador pasado en TE4128, se realiza reemplazo de aislador y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201438 | 6 | 9 | 410 | 67 | 2022-08-14 13:41 | 2022-08-14 15:01 | 1.34 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Sector Hacienda de Zapallar DCU6836 Opera FMT por ramas topando red MT CU7964, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201446 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2022-08-15 16:15 | 2022-08-15 19:00 | 2.76 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 304287.953 | 6122640.411 | Sector Hacienda de Zapallar, Cavanna fundido en SED1176 por mal contacto, se reemplaza quedando sector con servicio normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201449 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2022-08-15 20:21 | 2022-08-15 21:05 | 0.73 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 311748.465 | 6142330.525 | Sector El Cisne SED688 NH de 100A operado, se determinada fatiga de NH se reemplaza con la misma capacidad quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201461 | 7 | 161 | 7625.5 | 1567 | 2022-08-18 12:50 | 2022-08-18 13:28 | 0.62 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Retén Los Niches RTE6599 Reconectador Operado producto de choque de vehículo a tirante en CU6112 quebrando cruceta en CU6113, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201461 | 7 | 3 | 115 | 88 | 2022-08-18 12:50 | 2022-08-18 14:26 | 1.59 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Retén Los Niches RTE6599 Reconectador Operado producto de choque de vehículo a tirante en CU6112 quebrando cruceta en CU6113, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201461 | 7 | 36 | 2194.5 | 291 | 2022-08-18 12:50 | 2022-08-18 13:28 | 0.62 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Retén Los Niches RTE6599 Reconectador Operado producto de choque de vehículo a tirante en CU6112 quebrando cruceta en CU6113, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201463 | 9 | 0 | 0 | 32 | 2022-08-18 15:31 | 2022-08-18 17:27 | 1.93 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 321217.112 | 6129402.199 | Sector Las Cardas SED1080 NH de 100A operado, se determinada fatiga de NH se reemplaza con la misma capacidad quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201465 | 10 | 1 | 25 | 30 | 2022-08-18 15:39 | 2022-08-18 17:23 | 1.74 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 316236.279 | 6135060.085 | Sector San Carlos operación de FMT 2t de SED669 operados producto de maquinaria niveladora corta red BT Luminaria, quedando sector sin energía, se repara quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201472 | 6 | 0 | 0 | 121 | 2022-08-20 20:18 | 2022-08-20 21:11 | 0.88 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | Sector Villa Los Niches, opera SED122 en protección BT (Breaker 250A.) por sobre carga momentánea, queda con servicio normal en el sector. con cargas promedio de 78A, se programa la normalización de Breaker | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201478 | 10 | 13 | 258 | 210 | 2022-08-22 13:54 | 2022-08-22 14:44 | 0.83 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | Sector Rincón de San Carlos Fusibles MT operados en DTE4513 producto de un choque de un poste MT TE5543 por un vehículo desconocido, se realiza Cambio poste con personal contratista normalizando la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201478 | 10 | 1 | 25 | 17 | 2022-08-22 13:54 | 2022-08-22 18:04 | 4.17 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | Sector Rincón de San Carlos Fusibles MT operados en DTE4513 producto de un choque de un poste MT TE5543 por un vehículo desconocido, se realiza Cambio poste con personal contratista normalizando la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201512 | 9 | 49 | 3377 | 690 | 2022-09-06 08:33 | 2022-09-06 08:33 | 0 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Sector Las Parcelas Desconexión por Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm² (1ª etapa). | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201512 | 9 | 5 | 335 | 29 | 2022-09-06 10:03 | 2022-09-06 15:54 | 5.85 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307848.433 | 6138377.34 | Sector Las Parcelas Desconexión por Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm² (1ª etapa). | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201513 | 6 | 0 | 0 | 54 | 2022-09-01 20:24 | 2022-09-01 22:19 | 1.91 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298191.206 | 6122018.824 | Sector La Obra SED896 NH 63A operado por sobre carga momentanea se regulariza a FBT de 80A, quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201523 | 6 | 7 | 360 | 64 | 2022-09-10 10:02 | 2022-09-10 15:55 | 5.88 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 298788.307 | 6125211.714 | Sector Zapallar Desconexión por Refuerzo de 3,5km LMT de CU desnudo 3x13.3mm² a cable Prot 3x300mm². | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201523 | 6 | 16 | 613 | 114 | 2022-09-10 15:55 | 2022-09-10 15:55 | 0 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 300732.053 | 6126476.636 | Sector Zapallar Desconexión por Refuerzo de 3,5km LMT de CU desnudo 3x13.3mm² a cable Prot 3x300mm². | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201529 | 10 | 1 | 25 | 1 | 2022-09-07 08:44 | 2022-09-07 11:41 | 2.95 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 313772.533 | 6136140.278 | Sector San Carlos falla en SED298, se encuentra transformador quemado, se gestiona cambio de transformador con contratista quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201533 | 10 | 2 | 25 | 52 | 2022-09-13 10:01 | 2022-09-13 15:30 | 5.49 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307582.599 | 6137790.204 | ITE4402 Sector Las Parcelas, Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm² (2ª etapa). | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201547 | 10 | 1 | 25 | 32 | 2022-09-10 15:54 | 2022-09-10 17:10 | 1.27 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 316419.412 | 6135670.126 | Sector Rincón de San Carlos, SED 316 opera fusibles MT y BT por ramas que provocaban COCI en red BT TE766, se realiza despeje de ramas y posterior cierre quedando el sector con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201558 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2022-09-14 12:36 | 2022-09-14 14:15 | 1.65 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | Sector Rincón de Zapallar, se encontró fusible MT DCU5923 fatigado, se realiza recorrido de LMT encontrándose todo normal, por lo cual se procede a realizar cierre de fusible MT de 7A. quedando con energía en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201571 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2022-09-17 12:48 | 2022-09-17 14:10 | 1.37 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | Sector Rincón de Zapallar, se encontró fusible MT DCU5923 se realiza recorrido de LMT encontrándose todo normal, por lo cual se procede a realizar cierre de fusible MT de 7A. quedando con energía en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201580 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2022-09-19 19:05 | 2022-09-19 19:33 | 0.47 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 312577.886 | 6135555.561 | Sector El Molino SED149 operada en NH de fase 3 posible sobre consumo se reemplaza por NH de 80 quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201591 | 9 | 0 | 0 | 48 | 2022-09-21 13:53 | 2022-09-21 15:30 | 1.62 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 314107.7528 | 6134132.2442 | Sector Santa Susana SED1193 Se encuentra 01 fusible BT NH 63 quemado. Se recorre red BT en preensamblado la cual se encuentra normal. aparente operación por carga. Se instala Fus. NH 80A. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201636 | 2 | 30 | 4895 | 222 | 2022-10-02 08:17 | 2022-10-02 08:18 | 0.01 | 28 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SSEE Quinta se realiza desconexión en SE Quinta transfiriendo los consumos en su totalidad a SE Teno por trabajos de mantenimiento y limpieza en patio de la subestación. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201636 | 2 | 194 | 19243 | 1489 | 2022-10-02 08:17 | 2022-10-02 08:18 | 0.01 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SSEE Quinta se realiza desconexión en SE Quinta transfiriendo los consumos en su totalidad a SE Teno por trabajos de mantenimiento y limpieza en patio de la subestación. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201636 | 2 | 30 | 4895 | 222 | 2022-10-02 17:00 | 2022-10-02 17:00 | 0 | 28 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 307601.953 | 6142412.476 | SSEE Quinta se realiza desconexión en SE Quinta transfiriendo los consumos en su totalidad a SE Teno por trabajos de mantenimiento y limpieza en patio de la subestación. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201636 | 2 | 194 | 19243 | 1489 | 2022-10-02 17:00 | 2022-10-02 17:00 | 0 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 307601.953 | 6142412.476 | SSEE Quinta se realiza desconexión en SE Quinta transfiriendo los consumos en su totalidad a SE Teno por trabajos de mantenimiento y limpieza en patio de la subestación. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201652 | 9 | 3 | 70 | 35 | 2022-10-11 10:01 | 2022-10-11 15:51 | 5.84 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307598.937 | 6137825.826 | DTE7811 Las Parcelas, Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm². | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201664 | 7 | 164 | 7715.5 | 1565 | 2022-10-10 00:05 | 2022-10-10 01:15 | 1.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Los Niches RCU6059 operación de reconectador de línea producto de choque a poste CU6114 dejando todo el sector sin energía, se procede a realizar transferencias de carga y reparación para normalizar. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201664 | 7 | 3 | 115 | 88 | 2022-10-10 00:05 | 2022-10-10 05:45 | 5.67 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Los Niches RCU6059 operación de reconectador de línea producto de choque a poste CU6114 dejando todo el sector sin energía, se procede a realizar transferencias de carga y reparación para normalizar. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201664 | 7 | 36 | 2194.5 | 291 | 2022-10-10 00:05 | 2022-10-10 01:15 | 1.17 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Los Niches RCU6059 operación de reconectador de línea producto de choque a poste CU6114 dejando todo el sector sin energía, se procede a realizar transferencias de carga y reparación para normalizar. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201670 | 9 | 10 | 455 | 91 | 2022-10-18 10:01 | 2022-10-18 15:55 | 5.91 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 306900.105 | 6136622.204 | DCU4437 Las Parcelas, Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm² (4ª etapa) | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201679 | 10 | 9 | 470 | 18 | 2022-10-14 13:07 | 2022-10-14 14:35 | 1.46 | 21 | FM | 7308 | Teno | MT | 307898.668 | 6140784.765 | Sector La Montaña de Teno - Vehículo con carga alta Choca Linea de Media Tensión del TE4593 en el KM1.4 del sector la montaña de Teno, producto de lo anterior se produce la operación del reconectador de línea entrada la montaña RTE7170, se realiza despeje de falla se aísla tramo de la falla y cierre sector quedando con energía. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201679 | 10 | 159 | 11968 | 1967 | 2022-10-14 13:07 | 2022-10-14 13:51 | 0.73 | 21 | FM | 7308 | Teno | MT | 307898.668 | 6140784.765 | Sector La Montaña de Teno - Vehículo con carga alta Choca Linea de Media Tensión del TE4593 en el KM1.4 del sector la montaña de Teno, producto de lo anterior se produce la operación del reconectador de línea entrada la montaña RTE7170, se realiza despeje de falla se aísla tramo de la falla y cierre sector quedando con energía. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201698 | 10 | 4 | 1692 | 11 | 2022-10-25 10:01 | 2022-10-25 15:33 | 5.53 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 309125.042 | 6135997.073 | TE5046 Las Parcelas - Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm². | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201698 | 10 | 6 | 155 | 28 | 2022-10-25 10:01 | 2022-10-25 15:33 | 5.53 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307664.4595 | 6136455.6005 | TE5046 Las Parcelas - Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm². | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201699 | 8 | 8 | 133 | 24 | 2022-10-21 14:01 | 2022-10-21 15:28 | 1.45 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | Sector Los Cristales, se encontró fusible MT DCU3820 operado, se realiza recorrido de LMT encontrándose todo normal, por lo cual se procede a realizar cierre de fusible MT de 10A. quedando con energía en el sector. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201702 | 7 | 36 | 1155.5 | 248 | 2022-10-21 21:29 | 2022-10-21 22:47 | 1.3 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | RCU7074 Upeo, opera reconectador Upeo por maquinaria forestal trabajando en cercanías a redes MT de propiedad de CEC entre CU5273 y CU755, se realiza cierre de reconectador quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201725 | 6 | 18 | 570 | 62 | 2022-10-29 11:33 | 2022-10-29 13:10 | 1.61 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | - DCU3326 2 FMT operado en LMT Marengo, se realiza recorrido y no se encuentra, se realiza cierre de LMT quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201727 | 6 | 1 | 45 | 13 | 2022-10-29 16:12 | 2022-10-29 18:19 | 2.1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299928.262 | 6124595.115 | Sector El porvenir sector sin energía producto de la caída de una rama sobre la red MT por fuerte viento cu6996, se programa poda en sector | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201729 | 6 | 13 | 1515 | 482 | 2022-10-29 17:02 | 2022-10-29 17:30 | 0.47 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | Sector Camino Zapallar km1.5 producto de la caída de un arbol en CU1145 opera reconectador Ceropi, se realiza reparación con 2 contratista MT y de BT | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201729 | 6 | 62 | 2301 | 472 | 2022-10-29 17:02 | 2022-10-29 17:50 | 0.79 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | Sector Camino Zapallar km1.5 producto de la caída de un arbol en CU1145 opera reconectador Ceropi, se realiza reparación con 2 contratista MT y de BT | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201729 | 6 | 14 | 985 | 161 | 2022-10-29 17:02 | 2022-10-29 22:44 | 5.7 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | Sector Camino Zapallar km1.5 producto de la caída de un arbol en CU1145 opera reconectador Ceropi, se realiza reparación con 2 contratista MT y de BT | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201729 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2022-10-29 17:02 | 2022-10-29 22:58 | 5.93 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | Sector Camino Zapallar km1.5 producto de la caída de un arbol en CU1145 opera reconectador Ceropi, se realiza reparación con 2 contratista MT y de BT | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201781 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2022-11-03 18:48 | 2022-11-03 20:21 | 1.54 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | Sector San Alberto SED 235, se encuentra fusibles NH de 125A. operados por caída de gancho de árbol sobre red BT en CU1201, se realiza despeje de la red y posteriormente se realiza cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201788 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2022-11-06 16:11 | 2022-11-06 17:18 | 1.11 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 308463.443 | 6137068.412 | Sector La Purísima SED 550 se encuentra bastón Fundido se realiza recorrido de red y S/E sin problemas, posteriormente se realiza cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201796 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2022-11-08 18:39 | 2022-11-08 22:03 | 3.4 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 313797.28 | 6137865.796 | Sector Santa Rebeca Cabana fundido en SED340 producto de mal contacto, se realiza cambio quedando con energía normal. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201797 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2022-11-08 19:31 | 2022-11-08 20:47 | 1.26 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 307110.375 | 6105268.438 | Sector Bajo La Cuesta de Potrero Grande SED 1104 sin energía producto de Cabana fundido con NH de 100A producto del mal contacto, se cambió Cabana y se normaliza por NH de 125A | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201802 | 6 | 9 | 280 | 19 | 2022-11-09 20:00 | 2022-11-09 20:56 | 0.94 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301393.908 | 6122591.958 | Sector Marengo DCU6799 operado 1FMT de 10t, se realiza recorrido asociando la falla a ramas topan red MT en cu4633 por arbol de eucaliptus, se realiza despeje puntual quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201830 | 10 | 1 | 25 | 19 | 2022-11-16 13:50 | 2022-11-16 15:30 | 1.67 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Sector Callejón Jose opera Dte4645 por caída de arbol sobre la red MT te7050 con fusible de 7t, se realiza apertura para realizar poda puntual, normalizando la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201830 | 10 | 3 | 90 | 27 | 2022-11-16 13:50 | 2022-11-16 16:10 | 2.32 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Sector Callejón Jose opera Dte4645 por caída de arbol sobre la red MT te7050 con fusible de 7t, se realiza apertura para realizar poda puntual, normalizando la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201838 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2022-11-18 13:00 | 2022-11-18 13:49 | 0.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 299704.151 | 6126364.918 | Sector La Llavería 2 NH de 80A operados en SED 1001, se realiza recorrido red BT preensamblado sin observaciones, se normaliza NH con 100A quedando con energía carga promedio 30A | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201858 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2022-11-23 16:02 | 2022-11-23 18:45 | 2.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 300062.991 | 6126816.365 | Sector Los Cristales operación un fusible NH de 125A operado en SED599 de los cristales. Se identifica rama sobre red BT CU1105 llevada por viento. Queda normalziado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201866 | 2 | 24 | 1105 | 247 | 2022-11-25 16:21 | 2022-11-25 16:45 | 0.41 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 315253.464 | 6144699.285 | san leon de morza. FMt central de 20T fatigado, se programa cambio de fusibles a 25T por alza de temperaturas. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201877 | 7 | 108 | 10070.5 | 1212 | 2022-11-27 18:10 | 2022-11-27 19:14 | 1.07 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector Los Niches ICU6052 operación de intelliRupter producto de choque de un vehículo a un tirante de poste cu3151 provocando la operación de equipo y falla en un reconectador cercano del lugar, producto del choque del tirante falla el reconectador reten los niches cu6059 imposibilitando alimentar, se realizan maniobras para aislar la zona afectada y normalizar por otro tramo. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201877 | 7 | 1 | 100 | 39 | 2022-11-27 18:10 | 2022-11-27 20:05 | 1.91 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector Los Niches ICU6052 operación de intelliRupter producto de choque de un vehículo a un tirante de poste cu3151 provocando la operación de equipo y falla en un reconectador cercano del lugar, producto del choque del tirante falla el reconectador reten los niches cu6059 imposibilitando alimentar, se realizan maniobras para aislar la zona afectada y normalizar por otro tramo. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201877 | 7 | 168 | 7865.5 | 1657 | 2022-11-27 18:10 | 2022-11-27 20:57 | 2.78 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector Los Niches ICU6052 operación de intelliRupter producto de choque de un vehículo a un tirante de poste cu3151 provocando la operación de equipo y falla en un reconectador cercano del lugar, producto del choque del tirante falla el reconectador reten los niches cu6059 imposibilitando alimentar, se realizan maniobras para aislar la zona afectada y normalizar por otro tramo. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201877 | 7 | 36 | 2194.5 | 288 | 2022-11-27 18:10 | 2022-11-27 20:57 | 2.78 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector Los Niches ICU6052 operación de intelliRupter producto de choque de un vehículo a un tirante de poste cu3151 provocando la operación de equipo y falla en un reconectador cercano del lugar, producto del choque del tirante falla el reconectador reten los niches cu6059 imposibilitando alimentar, se realizan maniobras para aislar la zona afectada y normalizar por otro tramo. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201883 | 2 | 2 | 175 | 2 | 2022-11-28 08:25 | 2022-11-28 11:13 | 2.81 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315134.289 | 6142593.39 | Sector San Guillermo operacion de 1FMt 7T producto de rama sobre red MT en te807 se realiza retiro de rama, queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201889 | 2 | 24 | 1105 | 247 | 2022-12-01 11:59 | 2022-12-01 12:40 | 0.7 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 315253.464 | 6144699.285 | Sector San Leon de Morza se identifica DTE4056 FMT con fase central de 20T fatigado, se programa cambio de fusibles a 25T por alza de temperaturas. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201894 | 10 | 2 | 75 | 34 | 2022-12-01 14:15 | 2022-12-01 15:35 | 1.34 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | Sector Callejón Los Colombianos 2 FMT de 2T operado en DTE5339 producto de la caída de un árbol en TE5874, se despeja la zona afectada realizando cierre y sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201908 | 2 | 7 | 300 | 9 | 2022-12-03 08:09 | 2022-12-03 11:26 | 3.29 | 11 | I | 7308 | Teno | MT | 314592.226 | 6141846.566 | Sector El Cisne DTE896 1 FMT de 15T operado producto de ave en TE4936. Se remplaza el fusible misma capacidad, quedando sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201919 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2022-12-05 11:32 | 2022-12-05 12:23 | 0.86 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 301050.839 | 6124486.271 | Sector EL Porvenir, Red BT cortada en CU7647 producto de vehículo desconocido con carga alta, se realiza reparación quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201925 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2022-12-06 17:47 | 2022-12-06 19:30 | 1.73 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302618.206 | 6123354.599 | Sector los Cristales, SED965 se detecta 1 NH de 63A operado, La línea se encuentra despejada, se realiza cierre normalizando la zona sin observaciones. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201940 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2022-12-10 15:46 | 2022-12-10 17:22 | 1.6 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302618.206 | 6123354.599 | Sector los Cristales, SED965 se detecta 1 NH de 63A operado, La línea se encuentra despejada, se detecta CNR en servicio 12805 asociado a la fase Afectada, se informa para su regularización. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201950 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2022-12-13 14:41 | 2022-12-13 16:02 | 1.36 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 298468.074 | 6125779.343 | Sector Puente colorado SED301 operación de NH de 50A producto de ramas, se realiza tensión de red BT cu1878 y cambio de fusibles NH, queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201953 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2022-12-13 19:24 | 2022-12-13 20:02 | 0.64 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303405.659 | 6121308.51 | Sector Zapallar SED 237 opera fusible NH de 63A por sobrecarga en el sector, se reemplaza fusible con uno de 80A. quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201993 | 6 | 304 | 26032.5 | 4133 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201994 | 7 | 285 | 18521 | 2998 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201994 | 7 | 36 | 2194.5 | 296 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201995 | 8 | 71 | 4273 | 545 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296506.7253 | 6125585.7547 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201995 | 8 | 19 | 9597 | 72 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 296506.7253 | 6125585.7547 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201996 | 9 | 27 | 666 | 426 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201996 | 9 | 113 | 16968.5 | 1074 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202201997 | 10 | 196 | 17686 | 2270 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304252.8942 | 6139485.9181 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202002 | 10 | 160 | 9201 | 2013 | 2022-12-21 15:31 | 2022-12-21 16:20 | 0.82 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 306889.623 | 6141379.1351 | Sector La Montaña de Teno RTE7170 Operacion de reconectador producto de falla en el aislador del reconectador. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202002 | 10 | 20 | 725 | 286 | 2022-12-21 16:24 | 2022-12-21 16:34 | 0.17 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | Sector La Montaña de Teno RTE7170 Operacion de reconectador producto de falla en el aislador del reconectador. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202005 | 2 | 20 | 625 | 171 | 2022-12-21 17:19 | 2022-12-21 18:47 | 1.47 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311280.63 | 6143645.82 | Sector el cisne. DTE1820 operado FMT de 20T en las 3 Fases y DTE1866 con FMT de 20T también operado por líneas BT y cortadas, se reparan LBT y LMT bajando la capacidad de DTE1866 a 15T, se realiza reparación de líneas normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202005 | 2 | 12 | 755 | 16 | 2022-12-21 17:19 | 2022-12-21 21:16 | 3.96 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311280.63 | 6143645.82 | Sector el cisne. DTE1820 operado FMT de 20T en las 3 Fases y DTE1866 con FMT de 20T también operado por líneas BT y cortadas, se reparan LBT y LMT bajando la capacidad de DTE1866 a 15T, se realiza reparación de líneas normalizado. | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202008 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2022-12-21 20:40 | 2022-12-21 21:43 | 1.05 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297364.585 | 6121476.006 | Sector La Obra SED440 3 NH 63A operado por sobrecarga red BT preensamblado, se realiza cierre misma capacidad se mantuvo carga con 50amp servicio sin energía | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202016 | 7 | 13 | 480 | 219 | 2022-12-22 19:28 | 2022-12-22 21:54 | 2.43 | 18 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Sector Chequenlemu DCU4403 operado en 1 FMT central operado producto de falla interna cliente 6724, se aísla cliente quedando sector con energía el sector | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202017 | 8 | 21 | 827 | 126 | 2022-12-22 19:49 | 2022-12-22 20:23 | 0.57 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299326.632 | 6126814.487 | Sector Los cristales opera DCU1294 1FMT 30t operado y DCU1124 1FMT 25t operado producto de caída de ramas en RED MT CU 4171, se despaja queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202017 | 8 | 41 | 1683 | 380 | 2022-12-22 19:49 | 2022-12-22 20:36 | 0.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299667.655 | 6126982.473 | Sector Los cristales opera DCU1294 1FMT 30t operado y DCU1124 1FMT 25t operado producto de caída de ramas en RED MT CU 4171, se despaja queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202017 | 8 | 1 | 75 | 23 | 2022-12-22 19:49 | 2022-12-22 20:23 | 0.57 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT | 299326.632 | 6126814.487 | Sector Los cristales opera DCU1294 1FMT 30t operado y DCU1124 1FMT 25t operado producto de caída de ramas en RED MT CU 4171, se despaja queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202029 | 10 | 6 | 450 | 16 | 2022-12-22 21:07 | 2022-12-22 23:02 | 1.91 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 309344.71 | 6139226.769 | Sector La purisima se identifica DTE4272 1 FMT con fase central de 10T Operado, se identifica falla en cliente particular servicio 15907 quedando aislado y abierto, se realiza cambio de fusibles MT quedando normalizado el sector sector | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202048 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2022-12-25 00:49 | 2022-12-25 02:15 | 1.44 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT | 334507.597 | 6125569.862 | Sector Los Queñes SED446 operada NH 125A producto de ramas en TE4131, se realiza despeje puntual queda con servicio normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202048 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2022-12-25 00:49 | 2022-12-25 02:15 | 1.44 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 334507.597 | 6125569.862 | Sector Los Queñes SED446 operada NH 125A producto de ramas en TE4131, se realiza despeje puntual queda con servicio normalizado | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202202079 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2022-12-29 20:19 | 2022-12-30 00:12 | 3.89 | 8 | I | 7301 | Curicó | BT | 313976.34 | 6110420.967 | Sector Upeo SED 886 opera protección BT a causa de líneas en baja tensión cortadas por personal de empresa Mallinko, se repara red BT quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2022 | 0
202300007 | 7 | 4 | 120 | 33 | 2023-01-03 20:56 | 2023-01-03 21:36 | 0.67 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Rincón Zapallar, se identifica fase 3 operada con FMT de 7 AMP. se realiza recorrido sin encontrar detalle y se normaliza con la misma capacidad quedando sector con energía | Taxonomía Nueva | 2023 | 0
202300038 | 6 | 3 | 90 | 23 | 2023-01-09 07:45 | 2023-01-09 09:27 | 1.7 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar FMT de 7T operado por fatiga de fusible MT DCU6835 encontrándose bastón pasado y pegado en red MT, se realiza cambio y normalización con la misma capacidad | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300042 | 6 | 1 | 75 | 4 | 2023-01-09 11:28 | 2023-01-09 13:56 | 2.48 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Marengo DCU4058 operado 1FMT 7T y FMT de SED1130 EN MT 3T producto de ave sobre transformador, se realiza retiro normalizando sector | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300042 | 6 | 1 | 30 | 2 | 2023-01-09 11:28 | 2023-01-09 13:56 | 2.48 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Marengo DCU4058 operado 1FMT 7T y FMT de SED1130 EN MT 3T producto de ave sobre transformador, se realiza retiro normalizando sector | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300076 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2023-01-17 16:21 | 2023-01-17 17:17 | 0.93 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rosa de Teno 1NH 50A operado producto rama en línea monofásica particular del cliente, se realizara normalización misma capacidad. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300079 | 9 | 27 | 666 | 430 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:39 | 0.72 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300079 | 9 | 113 | 16968.5 | 1081 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:39 | 0.72 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300083 | 10 | 197 | 18436 | 2285 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:13 | 0.28 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300088 | 6 | 309 | 26555 | 4157 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300092 | 7 | 0 | 0 | 90 | 2023-01-18 21:25 | 2023-01-18 23:21 | 1.93 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla, SED 225 fusible NH de 125A operado en red BT por sobreconsumo. Se reemplazó fusible NH con la misma capacidad quedando el sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300094 | 7 | 286 | 18531 | 3033 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300094 | 7 | 37 | 2204.5 | 299 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300095 | 8 | 71 | 4273 | 545 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300095 | 8 | 19 | 9597 | 72 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300105 | 6 | 1 | 150 | 126 | 2023-01-26 10:01 | 2023-01-26 15:52 | 5.85 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Los Niches Desconexion programada por Reemplazo de LBT a CPRE 3x50/50 mm2 y reemplazo breaker a cavanna123 SED122 | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300114 | 7 | 1 | 25 | 55 | 2023-01-21 22:28 | 2023-01-22 | 1.54 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Piedras, SED 308 1 fusible en red MT operado de 2 t. Además, se encuentra NH de la SED con fusible de 160 A, se normalizó el FBT con fusible de 125A, y se realiza cierre en red MT con 2 t. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300123 | 2 | 32 | 1380 | 187 | 2023-01-23 15:19 | 2023-01-23 17:16 | 1.96 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector EL Cisne opera 1 FMT 20T DTE1820 se encuentra operado por ramas en cercanías a redes CEC, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300133 | 7 | 1 | 75 | 1 | 2023-01-24 07:56 | 2023-01-24 09:07 | 1.2 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Zinc DCU2376 1 FMT operado producto de ramas en cu2363 se realiza despeje, normalizado la zona afectada DCU2376 operado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300133 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2023-01-24 07:56 | 2023-01-24 09:25 | 1.49 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Zinc DCU2376 1 FMT operado producto de ramas en cu2363 se realiza despeje, normalizado la zona afectada DCU2376 operado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300136 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2023-01-24 16:59 | 2023-01-24 18:16 | 1.27 | 26 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | Sector Monterilla, SED118 opera fusible NH por sobrecarga. En el sector se encuentran todos los empalmes tomados a 1 fase y existe solo 1 empalme 3Ø asociado al transformador, se reemplaza fusible quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300145 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2023-01-25 21:50 | 2023-01-25 23:19 | 1.49 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector San Roque opera SED 15 fusible NH de 80A. por posible sobrecarga, se reemplaza NH quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300168 | 10 | 1 | 25 | 8 | 2023-01-30 16:06 | 2023-01-30 19:59 | 3.87 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos DTE5010 operado FMT producto de choque poste TE6829 por vehículo desconocido. se realiza cambio poste quedando normalizada la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300168 | 10 | 1 | 15 | 2 | 2023-01-30 17:53 | 2023-01-30 19:59 | 2.09 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos DTE5010 operado FMT producto de choque poste TE6829 por vehículo desconocido. se realiza cambio poste quedando normalizada la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300175 | 6 | 216 | 21421.5 | 2978 | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:46 | 0.28 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52C6 La Obra - Zapallar, apertura de alimentador producto de falla Edac. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300178 | 8 | 45 | 1898 | 376 | 2023-01-31 20:28 | 2023-01-31 21:07 | 0.64 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector zapallar Apertura Rec zapallar RCU 5516 por choque de poste te9450 se realiza despeje de falla reparación quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300178 | 8 | 9 | 270 | 79 | 2023-01-31 20:28 | 2023-01-31 23:19 | 2.85 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector zapallar Apertura Rec zapallar RCU 5516 por choque de poste te9450 se realiza despeje de falla reparación quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300192 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2023-02-02 22:14 | 2023-02-02 23:25 | 1.17 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Los niches SED1373 3F 45kva con NH80 operado, Se realiza revisión y cierre con la misma capacidad sin observaciones queda con carga de 20A quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300202 | 6 | 71 | 5959.5 | 1330 | 2023-02-04 16:44 | 2023-02-04 17:13 | 0.49 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Los niches RCU5455 operación de reconectador producto de choque de poste CU3428 por un camión marca Scania de nacionalidad brasileño, se realiza cambio de poste con personal contratista quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300202 | 6 | 16 | 515 | 84 | 2023-02-04 16:44 | 2023-02-04 17:16 | 0.53 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Los niches RCU5455 operación de reconectador producto de choque de poste CU3428 por un camión marca Scania de nacionalidad brasileño, se realiza cambio de poste con personal contratista quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300202 | 6 | 28 | 1567 | 90 | 2023-02-04 16:44 | 2023-02-04 23:14 | 6.5 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Los niches RCU5455 operación de reconectador producto de choque de poste CU3428 por un camión marca Scania de nacionalidad brasileño, se realiza cambio de poste con personal contratista quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300220 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2023-02-06 05:50 | 2023-02-06 08:29 | 2.64 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Ventana del Bajo SED 1122 Se encontró Cavanna chico y fusible NH operado de 160 A. Se realizó el cambio del Cavanna y del fusible NH de la misma capacidad, sector quedo normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300229 | 9 | 2 | 195 | 73 | 2023-02-08 12:33 | 2023-02-08 13:37 | 1.07 | 11 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Villa Santa Elena, Teno DTE 4295 1 FMT 6 t operado en MT, se realizó recorrido de línea y se observan varios tiuques en crucetas cercanas. Se realizó el cierre del arranque y se normalizo el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300264 | 9 | 1 | 10 | 29 | 2023-02-18 15:26 | 2023-02-18 16:19 | 0.89 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector callejón El Sauce se identifican 2FMT operado 2T por ramas de sauce en TE2844 en el sector. se programará poda | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300270 | 2 | 5 | 85 | 48 | 2023-02-20 08:37 | 2023-02-20 09:02 | 0.41 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta Alto operación de FMT en TE4610 con 7t se cierra con 10t y arranque TE7189 operación FMT de 5T producto de ganchos de arbol topando la red MT en TE7194, se realiza despeje puntual cerrado con la misma capacidad queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300270 | 2 | 2 | 120 | 19 | 2023-02-20 08:37 | 2023-02-20 09:15 | 0.63 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta Alto operación de FMT en TE4610 con 7t se cierra con 10t y arranque TE7189 operación FMT de 5T producto de ganchos de arbol topando la red MT en TE7194, se realiza despeje puntual cerrado con la misma capacidad queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300270 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023-02-20 08:37 | 2023-02-20 09:02 | 0.41 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta Alto operación de FMT en TE4610 con 7t se cierra con 10t y arranque TE7189 operación FMT de 5T producto de ganchos de arbol topando la red MT en TE7194, se realiza despeje puntual cerrado con la misma capacidad queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300289 | 7 | 0 | 0 | 90 | 2023-02-23 21:23 | 2023-02-23 22:23 | 1.01 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector La Palmera SED 255 1 FBT de 125 A operado en red BT, se encontró LBT dilatada entre el CU2945 y el CU2946 se programa trabajo para dia siguente,quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300296 | 6 | 1 | 75 | 85 | 2023-03-02 10:05 | 2023-03-02 10:10 | 0.07 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa frolish se suspende trabajo por apoyo de contratistas en emergencia en falla sector de teno | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300302 | 10 | 0 | 0 | 21 | 2023-02-25 16:38 | 2023-02-25 17:10 | 0.53 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San Carlos de Teno, SED 994 con NH 63 A operado por Maquina retroexcavadora que realizaba poda particular, se repone fusible de misma capacidad quedando SED normalizada | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300317 | 9 | 27 | 666 | 429 | 2023-03-02 04:30 | 2023-03-02 05:21 | 0.85 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector caletera poniente Km 172.5 Ruta 5 Sur producto de incendio en propiedad particular servicio 1773, se produce la operación de reconectador RTE5739 alimentador los queñes detectándose LMT cortadas y quemadas entre TE5759 y TE5764, se realiza cambio de conductor aproximadamente 250MTS 185mm | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300317 | 9 | 112 | 16968.5 | 1090 | 2023-03-02 04:30 | 2023-03-02 05:21 | 0.85 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector caletera poniente Km 172.5 Ruta 5 Sur producto de incendio en propiedad particular servicio 1773, se produce la operación de reconectador RTE5739 alimentador los queñes detectándose LMT cortadas y quemadas entre TE5759 y TE5764, se realiza cambio de conductor aproximadamente 250MTS 185mm | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300317 | 9 | 1 | 25 | 3 | 2023-03-02 04:30 | 2023-03-02 15:07 | 10.61 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector caletera poniente Km 172.5 Ruta 5 Sur producto de incendio en propiedad particular servicio 1773, se produce la operación de reconectador RTE5739 alimentador los queñes detectándose LMT cortadas y quemadas entre TE5759 y TE5764, se realiza cambio de conductor aproximadamente 250MTS 185mm | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300341 | 9 | 20 | 607 | 484 | 2023-03-07 11:45 | 2023-03-07 13:10 | 1.41 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE4436 Sector Bocatoma, se identifican 3 FMT operados producto de trabajos de maquinaria en el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300341 | 9 | 4 | 260 | 7 | 2023-03-07 11:45 | 2023-03-07 13:50 | 2.07 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE4436 Sector Bocatoma, se identifican 3 FMT operados producto de trabajos de maquinaria en el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300344 | 6 | 1 | 50 | 14 | 2023-03-07 14:19 | 2023-03-07 15:09 | 0.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches DCU5262 se encuentra 1 FMT Operado en Fase 1, alimenta SED 422 la cual alimenta reconectadores El Retamo y Pasado La Obra. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300366 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2023-03-13 19:45 | 2023-03-13 21:02 | 1.29 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Puntilla de Zapallar DCU5923 operado FMT T con 7Amp, se identifica falla en arranque particular DCU161 FMT operado en fase T con 5A, se abre quedado bloqueado. Debe presentar Certificado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300378 | 7 | 0 | 0 | 91 | 2023-03-15 21:12 | 2023-03-15 21:54 | 0.7 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla, SED 225 fusible NH de 100A operado en red BT por sobreconsumo. Se reemplazó fusible NH 125A con la misma capacidad quedando el sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300387 | 2 | 9 | 250 | 62 | 2023-03-21 13:10 | 2023-03-21 13:40 | 0.5 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Leon de Morza dte5687 operado fase T con 7A se identifica servicio particular con falla en arranque servicio 16548 queda abierto y bloqueado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300389 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2023-03-22 11:18 | 2023-03-22 12:20 | 1.04 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la puntilla de zapallar. DCU5923 operado FMT T con 7Amp, se identifica falla en arranque particular DCU161 FMT operado en fase T con 5A, se abre quedado bloqueado. Al solicitar cierre se debe cerrar con 2AMp fusible MT operado 7t | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300432 | 2 | 3 | 105 | 10 | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 17:34 | 0.1 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SS/EE Quinta - Opera reconectador de cabecera 52C1 Morza por EDAC. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300432 | 2 | 117 | 14468 | 903 | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 17:34 | 0.1 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SS/EE Quinta - Opera reconectador de cabecera 52C1 Morza por EDAC. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300436 | 7 | 2 | 70 | 123 | 2023-04-13 10:02 | 2023-04-13 15:59 | 5.96 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las piedras apertura por desconexion Programada. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300437 | 6 | 3 | 90 | 6 | 2023-04-06 14:03 | 2023-04-06 16:10 | 2.11 | 3 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector camino La mosqueta se detecta incendio de pastizales en CU3661 provocando corte de conductor en la red MT, se realiza reparacion quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300456 | 7 | 5 | 347.5 | 224 | 2023-04-20 10:01 | 2023-04-20 16:00 | 5.98 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Sta Elena, apertura por Desconexion programada | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300462 | 2 | 26 | 1873 | 200 | 2023-04-16 12:37 | 2023-04-16 12:54 | 0.28 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo , apertura de reconectador DTE898 producto de LMT cortada, se realiza reparación quedando sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300462 | 2 | 6 | 1710 | 16 | 2023-04-16 12:37 | 2023-04-16 16:51 | 4.25 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo , apertura de reconectador DTE898 producto de LMT cortada, se realiza reparación quedando sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300469 | 2 | 7 | 265 | 11 | 2023-04-17 10:03 | 2023-04-17 11:11 | 1.13 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne, DTE1688 operado en 2FMT con 25A y DTE1686 operado en 2FMT con 12A se baja a 10A, se detecta tala de terceros que provoca operación de Red de cooperativa | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300469 | 2 | 5 | 490 | 5 | 2023-04-17 10:03 | 2023-04-17 11:38 | 1.58 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne, DTE1688 operado en 2FMT con 25A y DTE1686 operado en 2FMT con 12A se baja a 10A, se detecta tala de terceros que provoca operación de Red de cooperativa | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300484 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2023-04-20 16:50 | 2023-04-20 19:47 | 2.95 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Las Liras Sed 716 operan 3 fusibles NH por pino que cae sobre red BT en TE3924 cortando neutro, se retira el árbol y se repara red BT, quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300491 | 10 | 0 | 0 | 50 | 2023-04-22 19:31 | 2023-04-22 20:27 | 0.94 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Camino la montaña SED 474 opera 1 fusible NH 63A. por sobreconsumo, se reemplaza fusible NH por 80A al momento del cierre se estabiliza en 50A quedando con servicio normal en el sector | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300504 | 10 | 9 | 525 | 40 | 2023-04-25 13:54 | 2023-04-25 15:45 | 1.85 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Purísima DTE4787, se encuentra fusibles de media tensión operados por falla al interior del servicio 10048 al cliente se deja abierto y bloqueado los fusibles particulares | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300518 | 6 | 1 | 50 | 95 | 2023-04-28 15:39 | 2023-04-28 20:43 | 5.07 | 21 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Maiten SED 30 operacion de NH producto de LBT cortada en baja tension producto de vehiculo con carga alta. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300520 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2023-04-28 16:38 | 2023-04-28 18:40 | 2.03 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La puntilla de Zapallar FMT de 8T operados producto de falla interna en cliente 10621, se aisla quedando sector normalizado el sector | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300522 | 2 | 7 | 300 | 9 | 2023-04-28 17:32 | 2023-04-28 19:51 | 2.33 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo , DCU896 2 FMT Operados producto de ramas que topan en la red en TE815, se realiza poda con contratista AYG, quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300527 | 7 | 6 | 85 | 25 | 2023-04-28 20:27 | 2023-04-28 22:17 | 1.84 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador RTE7074 operado producto de caída hiuras llevada por el viento, se realiza despeje y retiro de huiras quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300527 | 7 | 30 | 1080.5 | 232 | 2023-04-28 20:27 | 2023-04-28 22:33 | 2.09 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador RTE7074 operado producto de caída hiuras llevada por el viento, se realiza despeje y retiro de huiras quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300538 | 2 | 31 | 4940 | 247 | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 01:13 | 0.62 | 33 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | S/E Quinta Falla externa en la línea de 66kV San Fernando - Chimbarongo (aguas arriba de nuestro sistema de distribución), y que afectó a clientes conectados al alimentador denominado 52C2 Morza en SE Quinta. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300538 | 2 | 195 | 19363 | 1534 | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 01:13 | 0.62 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | S/E Quinta Falla externa en la línea de 66kV San Fernando - Chimbarongo (aguas arriba de nuestro sistema de distribución), y que afectó a clientes conectados al alimentador denominado 52C2 Morza en SE Quinta. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300538 | 2 | 31 | 4940 | 247 | 2023-04-30 09:35 | 2023-04-30 09:36 | 0.02 | 33 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | S/E Quinta Falla externa en la línea de 66kV San Fernando - Chimbarongo (aguas arriba de nuestro sistema de distribución), y que afectó a clientes conectados al alimentador denominado 52C2 Morza en SE Quinta. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300538 | 2 | 195 | 19363 | 1534 | 2023-04-30 09:35 | 2023-04-30 09:36 | 0.02 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | S/E Quinta Falla externa en la línea de 66kV San Fernando - Chimbarongo (aguas arriba de nuestro sistema de distribución), y que afectó a clientes conectados al alimentador denominado 52C2 Morza en SE Quinta. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300544 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2023-04-30 10:00 | 2023-04-30 11:04 | 1.07 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cóndor, se encuentra fusibles MT DTE933 operados por ramas en LMT, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300548 | 10 | 2 | 75 | 34 | 2023-04-30 10:26 | 2023-04-30 13:46 | 3.34 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Laguna se encuentra fusible MT DTE5339 operado por árboles en cercanías de red en el poste TE5876, se realiza despeje quedando con servicio normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300568 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2023-05-02 19:56 | 2023-05-02 21:13 | 1.28 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED937 Zapallar, se encuentra fase 3 BT operada por sobrecarga, se reemplaza fusiblwe BT de 125A. a 200A. provisorio hasta realizar mejora definitiva. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300578 | 2 | 24 | 1105 | 250 | 2023-05-04 16:22 | 2023-05-04 17:03 | 0.69 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Leon de Morza, operación de 1 fusible MT en fase central en DTE4056 producto del choque de un camión al poste PTE236 particular servicio 12519, el vehículo se encontraba al interior del lugar y realiza una maniobra mal y choca un poste de acometida en Media tensión provocando la operación de fusibles y al caer el poste por tensión mueve las líneas de la red Media tensión de distribución operando los fusibles asociados al sector, se realizan maniobras para aislar falla y normalización de fusibles de Media tensión con la misma capacidad 25T quedando normalizado el suministro eléctrico en la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300607 | 7 | 1 | 30 | 12 | 2023-05-10 14:01 | 2023-05-10 15:35 | 1.55 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Copec, SED 373 operada en MT por caída de árbol cortando conductor de cobre fase "S" en baja tensión, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300654 | 2 | 32 | 3583 | 214 | 2023-05-21 17:54 | 2023-05-21 19:30 | 1.59 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector las liras DTE898 opeacion de fusible MT producto de caida de arbol y corta red MT en TE7140 se realiza despeje reparacion de lMT cortada quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300670 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2023-05-23 15:25 | 2023-05-23 17:06 | 1.68 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector la liras SED169 operada en 1nh 125A producto de rama que topa red BT TE922 por poda de terceros, se realiza despeje de la zona quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300674 | 10 | 8 | 175 | 92 | 2023-05-24 15:13 | 2023-05-24 16:53 | 1.67 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector DTE4562 Santa Rosa Teno, operación de FMT 6T en producto de poda de tercero en TE3036, se realiza despeje quedando normalizado el sector , cliente que realiza poda Patricio Acevedo servicio 13386 | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300678 | 6 | 0 | 0 | 162 | 2023-05-24 19:11 | 2023-05-24 20:07 | 0.94 | 28 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa Prudencio Lozano SED372 se detecta salida de BT y cabana fundido producto de mal contacto en la salida de BT, se realiza cambio de cavanna quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300681 | 6 | 1 | 100 | 86 | 2023-05-30 09:30 | 2023-05-30 14:00 | 4.5 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Villa Bicentenario, instalación de nueva SED 45kVA y construcción de 74m LBT cable Prot 3x35/50mm². | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300687 | 10 | 0 | 0 | 66 | 2023-05-27 20:24 | 2023-05-27 22:31 | 2.11 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Sta rebeca SED721 Operación de 2NH de 80A producto de Red Cobre cortada juste en la unión de la prensa con red preensamblado, queda reparado y normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300703 | 6 | 9 | 305 | 29 | 2023-05-29 13:28 | 2023-05-29 15:19 | 1.84 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Callejón Santo lucía - DCU3454 operación de 1 FMT de 25A en arranque, se realiza recorrido encontrando un aislador pasado en la red MT CU3208, Se realiza cambia de Cuchillas en el DCU5121 a fusibles de 20A, se programa cambio de aislador | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300703 | 6 | 14 | 605 | 26 | 2023-05-29 13:28 | 2023-05-29 15:19 | 1.85 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Callejón Santo lucía - DCU3454 operación de 1 FMT de 25A en arranque, se realiza recorrido encontrando un aislador pasado en la red MT CU3208, Se realiza cambia de Cuchillas en el DCU5121 a fusibles de 20A, se programa cambio de aislador | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300708 | 10 | 0 | 0 | 66 | 2023-05-29 18:30 | 2023-05-29 21:04 | 2.57 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rebeca, SED 721 se detecta operación de protección BT por dilatación de conductores, se instala separadores en red BT entre TE2048 y TE2051 quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300712 | 9 | 0 | 0 | 54 | 2023-05-29 19:36 | 2023-05-29 21:44 | 2.13 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | SED1193 Santa Susana, se encuentra fusible NH de 63A. operado por sobrecarga, se reemplaza por NH de 80A. quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300719 | 10 | 0 | 0 | 58 | 2023-05-30 21:48 | 2023-05-30 23:34 | 1.76 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El Molino, SED 149 opera fusible NH de 63A por sobrecarga, se realiza cierre de fusible con 80A. quedando con servicio normal con una carga de 60A aproximadamente. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300721 | 8 | 93 | 5133.5 | 1216 | 2023-05-30 22:17 | 2023-05-30 22:30 | 0.22 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5129 opera reconectador Alabart por poste chocado en CU5133, se realiza traspaso de cargas en su totalidad a reconectador Ceropi RCU4431, quedando como límite de zona tripolar bajo carga CU5050. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300721 | 8 | 72 | 4423 | 562 | 2023-05-30 22:17 | 2023-05-30 22:52 | 0.59 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5129 opera reconectador Alabart por poste chocado en CU5133, se realiza traspaso de cargas en su totalidad a reconectador Ceropi RCU4431, quedando como límite de zona tripolar bajo carga CU5050. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300721 | 8 | 19 | 9597 | 74 | 2023-05-30 22:17 | 2023-05-30 22:52 | 0.59 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | RCU5129 opera reconectador Alabart por poste chocado en CU5133, se realiza traspaso de cargas en su totalidad a reconectador Ceropi RCU4431, quedando como límite de zona tripolar bajo carga CU5050. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300731 | 6 | 23 | 910 | 53 | 2023-06-02 17:51 | 2023-06-02 19:43 | 1.86 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Mosqueta DCU3454 se encuentra fusible MT operado a causa de aislador pasado en CU3224 y CU3208, se reemplazan y posteriormente se realiza cierre de línea de media tensión quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300735 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2023-06-03 12:04 | 2023-06-03 13:10 | 1.1 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El cisne SED167 2F 10Kva, NH de 100A operado por rama en coci en TE1081, se despeja la puntual. se normalizará en NH 125A quedando con energía | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300738 | 6 | 3 | 250 | 12 | 2023-06-03 22:30 | 2023-06-04 01:11 | 2.68 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Obra, DCU6278 opera fusibles en MT por caída de arbol en CU6337 que corta red media tensión, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300748 | 10 | 0 | 0 | 22 | 2023-06-05 18:29 | 2023-06-05 20:20 | 1.85 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana SED1337 50kva 3F fase central en la entrada del cavanna fundido, Se identifica las tuercas que aprietan el conductor sueltas, las dos fases restantes también estaban sueltas y se reapretaron y se cambió cavanna fundido quedando con energía normal con carga promedio de 20A, se identifica FMT 2T y NH 80A – se normaliza a 3T y NH80A | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300759 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2023-06-08 17:48 | 2023-06-08 18:37 | 0.82 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Las Parcelas SED854 se idenifica 1 cavanna fundido en la salida del conductor, se realiza cambio del cavanna quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300762 | 8 | 68 | 2623 | 558 | 2023-06-08 19:23 | 2023-06-08 20:01 | 0.64 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Industrial operación de reconectador RCU5129, se realiza recorrido encontrando tirante chocado en CU 5507, en el sector no se encuentra vehículo. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300762 | 8 | 4 | 1800 | 5 | 2023-06-08 19:23 | 2023-06-08 20:41 | 1.31 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Industrial operación de reconectador RCU5129, se realiza recorrido encontrando tirante chocado en CU 5507, en el sector no se encuentra vehículo. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300762 | 8 | 4 | 240 | 59 | 2023-06-08 19:23 | 2023-06-08 20:01 | 0.64 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Industrial operación de reconectador RCU5129, se realiza recorrido encontrando tirante chocado en CU 5507, en el sector no se encuentra vehículo. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300762 | 8 | 15 | 9357 | 15 | 2023-06-08 19:23 | 2023-06-08 20:41 | 1.31 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Industrial operación de reconectador RCU5129, se realiza recorrido encontrando tirante chocado en CU 5507, en el sector no se encuentra vehículo. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300769 | 6 | 2 | 120 | 8 | 2023-06-08 21:10 | 2023-06-08 22:24 | 1.24 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar 1FMT operado en DCU6801, Por falla en arranque particular 11974, se aísla cliente normalizando sector sin observaciones, cliente particular 11974 se deja abierto en MT y se repone arranque quedando sector con Energía | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300772 | 6 | 6 | 824.5 | 405 | 2023-06-08 22:21 | 2023-06-08 22:46 | 0.43 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar DCU5047 operado producto de huiras en CU9325, se despaja sector afectado quedando servicio normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300776 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2023-06-09 08:41 | 2023-06-09 09:50 | 1.14 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El Cisne SED 330 Opera por caída de arbol que corta acometida de empalme de servicio 16542, se realiza reparación quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300792 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2023-06-12 18:14 | 2023-06-12 19:10 | 0.92 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | sector Los Cristales SED 996 , Se encuentra fusible NH de 63A operado Se realiza reemplazo por fusible de 80A quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300794 | 9 | 0 | 0 | 63 | 2023-06-12 18:36 | 2023-06-12 20:03 | 1.46 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Dgo. Mancilla SED 136, se encontró fusible NH de 80A de fase “R” operado por sobrecarga, se realiza equilibrio de cargas quedando con 54A – 63A – 39A y cerrando con fusible NH de 100A, quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300804 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2023-06-13 21:11 | 2023-06-13 23:08 | 1.96 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San León de Morza SED277 2F 10kva, se encuentra fusible NH de 100A. operado por sobrecarga, se reemplaza por uno de 125A, quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300805 | 9 | 0 | 0 | 35 | 2023-06-13 21:14 | 2023-06-13 22:17 | 1.04 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Villa Domingo Mancilla SED1044 2F 25kva operada en BT con NH de 100A por sobrecarga y se realiza normalización con NH de 125A quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300808 | 6 | 0 | 0 | 162 | 2023-06-13 21:47 | 2023-06-13 22:20 | 0.54 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa prudencio Lozano SED 372 3F 150kva , se encuentra fusible MT de 7T operado por sobre carga, se reemplaza por fusible de 10A, quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300828 | 6 | 1 | 25 | 31 | 2023-06-16 17:05 | 2023-06-16 18:12 | 1.12 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Huañuñe SED797 2f 25KVA, se encuentra bastón porta fusible MT fundido por fatiga del material, se realiza reemplazo quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300834 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2023-06-17 17:06 | 2023-06-17 18:28 | 1.37 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla SED 718 2F 15kva, se encuentra fusible NH de 63A operado in causa determinada, se realiza cierre de protección BT con fusible de 80A. quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300840 | 10 | 1 | 35 | 66 | 2023-06-20 10:31 | 2023-06-20 13:17 | 2.78 | 28 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rebeca SED721 3F 35kva, se realiza desconexion programada para realizar refuerzo de 400mts. de red 1Ø 13mm a 3x35/50. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300855 | 7 | 15 | 470.5 | 74 | 2023-06-22 10:56 | 2023-06-22 11:29 | 0.55 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo RCU7074 opera reconectador por por ave que se encuentra apoyada en red MT en CU590, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300855 | 7 | 21 | 695 | 183 | 2023-06-22 10:56 | 2023-06-22 12:56 | 1.99 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo RCU7074 opera reconectador por por ave que se encuentra apoyada en red MT en CU590, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300855 | 7 | 15 | 470.5 | 74 | 2023-06-22 11:51 | 2023-06-22 12:46 | 0.92 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo RCU7074 opera reconectador por por ave que se encuentra apoyada en red MT en CU590, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300863 | 10 | 14 | 283 | 244 | 2023-06-23 07:23 | 2023-06-23 09:04 | 1.69 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos de Teno DTE4513 operado por caida de ramas sobre linea de media tensión te5010, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300907 | 10 | 7 | 280 | 71 | 2023-06-23 15:09 | 2023-06-23 18:03 | 2.89 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Rafael DTE2533 fusibles MT operado producto de arbol topando red MT TE2538, se realiza despeje normaizando el sector | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300914 | 2 | 31 | 4940 | 250 | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:48 | 0.1 | 33 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta - CGE presenta Falla en lines 154kv a las 23:42hrs entre san fernando y tingiririca a las 23:49 realizaron intento de cierre negativo.. aun mantiene la falla , realizaran tranferencia en Linea de 66kv. desde S/E Teno | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300914 | 2 | 196 | 19848 | 1538 | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:48 | 0.1 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - CGE presenta Falla en lines 154kv a las 23:42hrs entre san fernando y tingiririca a las 23:49 realizaron intento de cierre negativo.. aun mantiene la falla , realizaran tranferencia en Linea de 66kv. desde S/E Teno | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300947 | 6 | 0 | 0 | 162 | 2023-06-29 19:54 | 2023-06-29 20:39 | 0.75 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa Prudencio Lozano SED372 3F 150kva, se encuentra fusible NH de 250A. operado por sobrecarga, se reemplaza quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300970 | 7 | 0 | 0 | 42 | 2023-07-05 17:42 | 2023-07-05 20:37 | 2.92 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa Los Héroes, SED1148 1 FMT lateral operado producto de red BT trenzada entre CU3718 y CU3719, se despeja queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300983 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2023-07-08 16:02 | 2023-07-08 18:36 | 2.57 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Monterilla SED 633, se detecta 01 cavanna central fundido, Se realiza normalización e fusibles NH de 63A a 80ª queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202300996 | 6 | 3 | 90 | 23 | 2023-07-11 14:01 | 2023-07-11 14:46 | 0.76 | 21 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar 1FMT de 6T operado en DCU6835 producto de vehículo Desconocido con carga alta topa red Preensamblado a baja altura en cu7309, se normalizará preensamblado dejándolo sobre 6mts. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301001 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023-07-11 19:23 | 2023-07-11 21:27 | 2.07 | 26 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | Sector Quinta SED 590, se encuentra protección BT tipo cavanna fundido, se realiza apertura en media tensión y posterior reemplazo, quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301001 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2023-07-11 19:23 | 2023-07-11 21:27 | 2.07 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Quinta SED 590, se encuentra protección BT tipo cavanna fundido, se realiza apertura en media tensión y posterior reemplazo, quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301006 | 6 | 7 | 155 | 163 | 2023-07-12 04:08 | 2023-07-12 05:34 | 1.43 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector los castaños DCU6187 operado en fase central 7T producto de caída de ramas en CU3293 con 2T se retira ramas quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301007 | 7 | 4 | 75 | 17 | 2023-07-12 07:45 | 2023-07-12 10:41 | 2.92 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo DCU7043 operado 1FMT con 6T producto de rama de aromo tapando la red en el CU7671, se realiza despeje normalizando el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301013 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2023-07-12 10:26 | 2023-07-12 12:28 | 2.03 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector quebrado de cordillerilla SED569 operada se detecta neutro desprendido red BT por caida de rama con Nh de 63A operado se normaliza con 80A | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301046 | 10 | 0 | 0 | 45 | 2023-07-19 18:24 | 2023-07-19 20:09 | 1.75 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | San Carlos SED 447, 1 FBT operado de 100 A por sobrecarga. Se realizó el recorrido de la línea sin observaciones. Se cierra NH de 125 A. La carga de la SED es de 110 A. Servicio comprobado en el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301054 | 7 | 5 | 445 | 119 | 2023-07-21 08:49 | 2023-07-21 10:34 | 1.74 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande DCU7714 , se encuentra fusible MT operado por ramas en cercanias a red MT, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301059 | 7 | 4 | 155 | 125 | 2023-07-21 15:13 | 2023-07-21 16:18 | 1.08 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Piedras DCU4905 DDFF operados de 10 st debido a caída de árbol. Se realizaron maniobras para aislar la falla y recuperar el suministro eléctrico de los clientes. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301059 | 7 | 14 | 400 | 142 | 2023-07-21 15:13 | 2023-07-21 16:33 | 1.33 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Piedras DCU4905 DDFF operados de 10 st debido a caída de árbol. Se realizaron maniobras para aislar la falla y recuperar el suministro eléctrico de los clientes. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301059 | 7 | 1 | 25 | 37 | 2023-07-21 18:00 | 2023-07-21 19:45 | 1.75 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Piedras DCU4905 DDFF operados de 10 st debido a caída de árbol. Se realizaron maniobras para aislar la falla y recuperar el suministro eléctrico de los clientes. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301065 | 6 | 54 | 2168 | 457 | 2023-07-22 05:00 | 2023-07-22 06:13 | 1.22 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los cristales DCU7433 opera en media tensión por choque de vehículo a poste CU6078, se realiza reparación de la falla quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301065 | 6 | 15 | 588 | 95 | 2023-07-22 05:00 | 2023-07-22 08:18 | 3.29 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los cristales DCU7433 opera en media tensión por choque de vehículo a poste CU6078, se realiza reparación de la falla quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301066 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2023-07-22 08:16 | 2023-07-22 11:13 | 2.95 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cóndor opera fusible MT DTE933 por caída de rama sobre red MT en TE944, se desprende la línea del aislador, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301075 | 9 | 3 | 35 | 16 | 2023-07-24 13:02 | 2023-07-24 14:57 | 1.92 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Los Maquis DTE 4889, 1 FMT operado de 3t en red MT, se realiza recorrido de LMT pero no se encuentro anormalidad. Se normalizó el sector con fusible de misma capacidad. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301095 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2023-07-26 18:32 | 2023-07-26 20:01 | 1.49 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Adela, operada en BT SED329 por sobrecarga, se encontró con fusible NH de 63A. y se realiza cierre con fusible NH de 80A. quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301114 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2023-07-28 19:56 | 2023-07-28 22:04 | 2.13 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector La Palmera operada SED255 en BT con NH de 50A, se identifica una sobrecarga momentanea se reemplaza. quedando con servicio con NH de 80A | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301125 | 6 | 4 | 100 | 4 | 2023-07-29 19:41 | 2023-07-29 21:22 | 1.67 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches operado en MT DCU-5570 por coordinación de protecciones, línea despejada se normaliza con fusible de 10A, queda con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301144 | 2 | 31 | 4940 | 253 | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:45 | 0.4 | 33 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta - CGE presenta Falla en lines 154kv a las 02:21hrs entre Línea de 154 kV Alto Jahuel Tinguiririca 1 interrupción forzada por protecciones, se pierden aproximadamente 150 MW, realizaran tranferencia en distribucion a las 02:45hrs. desde S/E Teno normalizando los consumos. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301144 | 2 | 196 | 19848 | 1538 | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:45 | 0.4 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - CGE presenta Falla en lines 154kv a las 02:21hrs entre Línea de 154 kV Alto Jahuel Tinguiririca 1 interrupción forzada por protecciones, se pierden aproximadamente 150 MW, realizaran tranferencia en distribucion a las 02:45hrs. desde S/E Teno normalizando los consumos. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301148 | 7 | 0 | 0 | 29 | 2023-08-01 19:31 | 2023-08-01 20:13 | 0.71 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector chequenlemu S/E54 25kva 3f 25 clientes con ite operado se recorre red BT sin observaciones. queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301183 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2023-08-10 06:59 | 2023-08-10 14:32 | 7.56 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector los niches, SED555 NH operados produto de caida de arbol sobre LBT prensamblado quebrando un poste de BT. se realiza normalizacion con contratsita quedando servicio normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301184 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2023-08-10 07:26 | 2023-08-10 08:58 | 1.55 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Camino Zapllar NH 80A operado en SED301 fase 3 se normaliza sed301 quedando sector normal con energía | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301186 | 9 | 2 | 20 | 12 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 09:58 | 1.96 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la purisima DTE2378 sector sin energia producto de caida de rama sobre la red MT., se despeja quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301191 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2023-08-10 11:02 | 2023-08-10 11:50 | 0.81 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | sector la puntilla de zapallar DCU5923 operado en MT productocaida de huiras en MT, se retira ramas queno normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301200 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2023-08-10 19:09 | 2023-08-10 20:25 | 1.28 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San León de Morza, SED 277 se encuentra operada en MT por sobreconsumo, se reemplaza fusible quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301225 | 2 | 3 | 105 | 10 | 2023-08-15 18:11 | 2023-08-15 20:13 | 2.04 | 19 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta sector sin energia producto de robo de conducto en el sector | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301225 | 2 | 118 | 15050.5 | 908 | 2023-08-15 18:11 | 2023-08-15 20:13 | 2.04 | 19 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta sector sin energia producto de robo de conducto en el sector | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301252 | 6 | 24 | 2129.5 | 75 | 2023-08-19 08:52 | 2023-08-19 10:01 | 1.14 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo, opera fusible DCU4834 en media tensión por caida de rama soble la red en CU3511, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301256 | 7 | 4 | 75 | 17 | 2023-08-19 12:07 | 2023-08-19 13:07 | 1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Lomas de Upeo, DCU7043 opera fusible en media tensión por caída de rama sobre la red en CU7671, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301259 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2023-08-19 13:36 | 2023-08-19 14:25 | 0.81 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | SED964 Santa Rebeca, se encuentra conector del neutro suelto, se realiza reemplazo quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301264 | 10 | 0 | 0 | 66 | 2023-08-19 21:02 | 2023-08-19 22:22 | 1.34 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rebeca SED721 50kva 3F con NH80A Central operado por sobre carga momentánea, se normaliza con misma capacidad con cierre y carga de 63A. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301269 | 8 | 4 | 1800 | 5 | 2023-08-20 11:59 | 2023-08-20 12:05 | 0.09 | 9 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Industrial, DCU5084, DDFF operado por plástico que vuela hacia red MT provocando COCI. Se retira el plástico de la LMT y procede a realizar la normalización. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301269 | 8 | 15 | 9357 | 15 | 2023-08-20 11:59 | 2023-08-20 12:05 | 0.09 | 9 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Industrial, DCU5084, DDFF operado por plástico que vuela hacia red MT provocando COCI. Se retira el plástico de la LMT y procede a realizar la normalización. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301276 | 9 | 5 | 56 | 15 | 2023-08-20 17:52 | 2023-08-20 19:24 | 1.53 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector La Unión FMT TE6988 Operados en servico de entel 689 de antena, operando fusibles de cooperativa, se normaliza quedando antena de entel abierto en MT | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301280 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2023-08-20 20:17 | 2023-08-20 22:33 | 2.26 | 2 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Potrero Grande SED75 NH operador por LBT cortadas por crecida del rio, se aisla sector con daños se normaliza SEd servicio sin energia por credida del rio y LBT cortadas en 13320-14494-14718-15939-16097-16941 -521 | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301284 | 10 | 6 | 83 | 23 | 2023-08-21 07:42 | 2023-08-21 09:12 | 1.5 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos DTE-4513 operacion de fusibles MT producto de falla por caida de ramas TE-766, se realiza despeje quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301284 | 10 | 9 | 215 | 227 | 2023-08-21 07:42 | 2023-08-21 09:59 | 2.28 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos DTE-4513 operacion de fusibles MT producto de falla por caida de ramas TE-766, se realiza despeje quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301285 | 8 | 13 | 480 | 31 | 2023-08-21 08:05 | 2023-08-21 18:52 | 10.77 | 1 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Casas Viejas, DCU5794 operado por caída de arbol sobre LMT protegida, se realiza retiro de arbol quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301285 | 8 | 6 | 190 | 96 | 2023-08-21 08:32 | 2023-08-21 08:53 | 0.37 | 1 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Casas Viejas, DCU5794 operado por caída de arbol sobre LMT protegida, se realiza retiro de arbol quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301285 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2023-08-21 08:32 | 2023-08-21 08:53 | 0.37 | 1 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Casas Viejas, DCU5794 operado por caída de arbol sobre LMT protegida, se realiza retiro de arbol quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301287 | 6 | 0 | 0 | 62 | 2023-08-21 08:12 | 2023-08-21 10:32 | 2.33 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector La Obra, operación de protecciones en BT de SED186 producto de ramas topando la red de baja tensión, se normaliza FBT quedando normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301293 | 2 | 6 | 185 | 120 | 2023-08-21 08:39 | 2023-08-21 10:10 | 1.52 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo sector sin energia producto de falla Servicio particular 14561, se aisla queda sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 6 | 85 | 25 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-21 11:38 | 2.82 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 9 | 385.5 | 47 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-21 12:41 | 3.87 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 10 | 545 | 104 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-21 13:02 | 4.22 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 4 | 60 | 25 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-26 11:15 | 122.43 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-26 11:16 | 122.46 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 3 | 40 | 36 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-29 17:34 | 200.77 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 4 | 50 | 14 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-29 18:12 | 201.39 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 7 | 353 | 30 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-25 18:47 | 99.39 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 1 | 25 | 14 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-25 19:40 | 100.28 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 10 | 545 | 52 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-26 10:24 | 115.01 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-26 10:34 | 115.17 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-26 10:53 | 115.48 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-26 11:17 | 115.9 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301295 | 7 | 1 | 7.5 | 3 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-29 17:40 | 194.27 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301302 | 7 | 2 | 22.5 | 16 | 2023-08-21 09:48 | 2023-08-24 18:19 | 80.53 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Quebrada RCU5630 Lineas de media tension cortadas por caida de arboles por remocion de tierra e inundaciones. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301302 | 7 | 1 | 15 | 23 | 2023-08-21 11:59 | 2023-08-21 18:05 | 6.09 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Quebrada RCU5630 Lineas de media tension cortadas por caida de arboles por remocion de tierra e inundaciones. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301305 | 7 | 5 | 445 | 119 | 2023-08-21 10:12 | 2023-08-21 15:03 | 4.85 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande operan FMT de DCU7714 producto de caída de arbol por fuentes rafagas de viento. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301308 | 10 | 1 | 15 | 17 | 2023-08-21 10:41 | 2023-08-21 11:49 | 1.12 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Laguna operan FMT de DTE 5352 producto de caida de arbol por fuentes rafagas de viento. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301310 | 7 | 3 | 75 | 34 | 2023-08-21 11:08 | 2023-08-23 19:19 | 56.19 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Lomas de Upeo, sector sin energia por apertura manual producto de desmoronamiento de tierra en sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301319 | 7 | 1 | 25 | 42 | 2023-08-21 09:59 | 2023-08-21 15:02 | 5.04 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande operan FMT de DCU7612 producto de caida de arbol por fuentes rafagas de viento. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301321 | 7 | 17 | 483 | 40 | 2023-08-21 12:00 | 2023-08-31 17:35 | 245.59 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector las buitreras sector sin energía por salida del rio y aluviones en el sector | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301322 | 10 | 3 | 90 | 30 | 2023-08-21 14:09 | 2023-08-21 16:15 | 2.1 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la laguna equipo DTE7031 fusible MT operado producto de caidas de huiras sobre la red LMT, se retira y queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301332 | 7 | 2 | 40 | 19 | 2023-08-21 11:32 | 2023-08-21 18:16 | 6.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector el Hollin opera DCU5035 fusible MT por caida de rama sobre LMT | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301333 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2023-08-21 15:43 | 2023-08-21 17:01 | 1.31 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT |  |  | Sector Los queñes FBT NH de SED663 operado producto de el choque de una rama en la red BT, se realiza despeje puntual quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301345 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2023-08-21 18:34 | 2023-08-21 20:09 | 1.59 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Potrero Grande, SED 73. Fusible BT operado por ramas en red BT, se retira la rama y se normaliza el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301351 | 9 | 27 | 666 | 436 | 2023-08-21 19:57 | 2023-08-21 20:50 | 0.88 | 12 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector El Manzano de Teno, RTE 6128. Reconectador de linea operado por aluvión e inundaciones que provocan caída de postes y cortes de camino, lo que que impide el acceso a la zona afectada. Se realizan maniobras para minimizar la zona de trabajo. Dadas las condiciones idóneas con posterioridad, se normalizó el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301351 | 9 | 91 | 6175.5 | 1050 | 2023-08-21 19:57 | 2023-08-21 20:50 | 0.88 | 12 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Manzano de Teno, RTE 6128. Reconectador de linea operado por aluvión e inundaciones que provocan caída de postes y cortes de camino, lo que que impide el acceso a la zona afectada. Se realizan maniobras para minimizar la zona de trabajo. Dadas las condiciones idóneas con posterioridad, se normalizó el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301351 | 9 | 12 | 770 | 39 | 2023-08-21 19:57 | 2023-08-23 11:12 | 39.25 | 12 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Manzano de Teno, RTE 6128. Reconectador de linea operado por aluvión e inundaciones que provocan caída de postes y cortes de camino, lo que que impide el acceso a la zona afectada. Se realizan maniobras para minimizar la zona de trabajo. Dadas las condiciones idóneas con posterioridad, se normalizó el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301351 | 9 | 9 | 9078 | 18 | 2023-08-21 19:57 | 2023-08-25 15:03 | 91.1 | 12 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Manzano de Teno, RTE 6128. Reconectador de linea operado por aluvión e inundaciones que provocan caída de postes y cortes de camino, lo que que impide el acceso a la zona afectada. Se realizan maniobras para minimizar la zona de trabajo. Dadas las condiciones idóneas con posterioridad, se normalizó el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 7 | 974.5 | 61 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-24 13:35 | 61.22 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 46 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-24 13:35 | 61.23 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 118 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-24 13:36 | 61.24 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 62 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-24 13:50 | 61.46 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-28 18:04 | 161.7 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-28 18:04 | 161.7 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-28 18:04 | 161.71 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-25 19:58 | 91.61 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-25 20:00 | 91.63 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-28 18:06 | 161.73 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301361 | 6 | 0 | 0 | 61 | 2023-08-24 13:39 | 2023-08-25 12:36 | 22.95 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301362 | 6 | 79 | 3561 | 697 | 2023-08-22 02:43 | 2023-08-22 04:05 | 1.37 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de zapallar, RCU4431. Reconectador de línea operado por crecida de rio que genera inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postación, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301362 | 6 | 8 | 803 | 120 | 2023-08-22 02:43 | 2023-08-22 16:43 | 14 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de zapallar, RCU4431. Reconectador de línea operado por crecida de rio que genera inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postación, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301362 | 6 | 33 | 2196 | 358 | 2023-08-22 16:44 | 2023-08-22 16:53 | 0.16 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de zapallar, RCU4431. Reconectador de línea operado por crecida de rio que genera inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postación, LMT y LBT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301374 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023-08-22 08:36 | 2023-08-22 10:14 | 1.65 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El Trebolar, SED 630. Fusible tipo NH quemado en red BT por ramas sobre la red de Baja Tensión. Se despeja la LBT y se normaliza el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301382 | 8 | 42 | 1458 | 265 | 2023-08-22 10:52 | 2023-08-22 21:23 | 10.52 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino a Zapallar, DCU 6256. Se realiza apertura de emergencia por crecida de los caudales que afecta el sector de Zapallar. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301382 | 8 | 2 | 120 | 27 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 16:53 | 0.88 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino a Zapallar, DCU 6256. Se realiza apertura de emergencia por crecida de los caudales que afecta el sector de Zapallar. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301382 | 8 | 10 | 590 | 167 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 21:23 | 5.38 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino a Zapallar, DCU 6256. Se realiza apertura de emergencia por crecida de los caudales que afecta el sector de Zapallar. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301386 | 2 | 2 | 30 | 9 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 11:17 | 1.04 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301386 | 2 | 1 | 75 | 1 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 12:30 | 2.26 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301386 | 2 | 6 | 6610 | 7 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 11:17 | 1.04 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301386 | 2 | 107 | 8310.5 | 815 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 12:30 | 2.26 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301386 | 2 | 5 | 130 | 87 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 18:02 | 7.79 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301392 | 7 | 49 | 2058 | 252 | 2023-08-22 11:44 | 2023-08-23 10:26 | 22.71 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector rincon de Zapallar Apertura de emergencia equipo DCU2493 Producto de crecimiento de los caudales agua de los esteros del sector de Los Niches, se realizará una desconexión de emergencia para el sector de Rincón de Zapallar desde Los Niches hasta Rincón de zapallar. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301396 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2023-08-22 12:10 | 2023-08-22 14:43 | 2.55 | 12 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Monterilla DTE3564 operado por caída de árboles en el poste TE7417 Se despeja LMT y sector sin acceso veichular por inundacion del sector y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301396 | 2 | 6 | 170 | 87 | 2023-08-22 12:10 | 2023-08-23 13:46 | 25.6 | 12 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Monterilla DTE3564 operado por caída de árboles en el poste TE7417 Se despeja LMT y sector sin acceso veichular por inundacion del sector y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301396 | 2 | 1 | 30 | 22 | 2023-08-22 12:10 | 2023-08-22 14:43 | 2.55 | 12 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Monterilla DTE3564 operado por caída de árboles en el poste TE7417 Se despeja LMT y sector sin acceso veichular por inundacion del sector y se procede a normalizar el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301435 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2023-08-22 17:57 | 2023-08-22 19:09 | 1.19 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cóndor DTE933 opera por caida de huiras sobre red MT, se depeja quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301436 | 6 | 4 | 300 | 71 | 2023-08-22 18:13 | 2023-08-23 17:12 | 22.99 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Altos de zapallar, se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos provocando arrastre de la postacion y lineas de media y baja tensión. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301462 | 7 | 0 | 0 | 29 | 2023-08-22 16:39 | 2023-08-23 14:27 | 21.82 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Chequenlemu se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos provocando arrastre de la postacion y lineas de media y baja tensión. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301481 | 6 | 1 | 150 | 162 | 2023-08-23 19:41 | 2023-08-23 21:01 | 1.34 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Prudencio lozano, Conductores dilatados entre CU2593 - CU2594 por sobrecarga momentánea, se programa revisión y se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301508 | 6 | 0 | 0 | 88 | 2023-08-25 13:24 | 2023-08-25 16:40 | 3.26 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector villa prudencio lozano, operacion de fusible producto de sobre consumo momentaneo, se repara quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301516 | 9 | 7 | 205 | 29 | 2023-08-25 17:40 | 2023-08-25 20:44 | 3.07 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE4988 El Culenar, operado MT por ramas en red MT se depeja red y queda con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301532 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2023-08-26 19:35 | 2023-08-26 21:59 | 2.4 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Los Niches SED555, se encuentra fusible BT operado por sobrecarga, se reemplaza por NH de 80A quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301572 | 8 | 21 | 890 | 147 | 2023-09-02 19:48 | 2023-09-02 22:16 | 2.46 | 22 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Prado opera Dcu5575 sector sin energía producto de vehículo con carga alta pasa a llevar cables de comunicaciones | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301591 | 6 | 94 | 5338.5 | 1248 | 2023-09-06 11:52 | 2023-09-06 12:23 | 0.52 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Ceropi Apertura de reconectador RCU4431 producto del choque de una maquina al poste CU5075 provocando daño y operando el reconectador | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301640 | 10 | 17 | 575 | 64 | 2023-09-16 19:41 | 2023-09-16 20:55 | 1.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Laura de Teno, Rama topa red MT sector, se realiza despeje puntual en TE4232 y se programa poda en la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301680 | 6 | 1 | 100 | 64 | 2023-09-26 20:05 | 2023-09-26 21:21 | 1.27 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Obra de Curicó SED186 fusible De Media tensión opera producto de sobre carga momentanea en el lugar, se revisa coordiacion de protecciones MT 5ST y NH 160A, se realiza cierre normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301710 | 6 | 1 | 15 | 6 | 2023-10-02 17:56 | 2023-10-02 20:12 | 2.27 | 18 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | SED 90 sector La Florida, se encuentra tirante cortado por terceros y fusible en media tensión operado, se repone servicio quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301741 | 8 | 54 | 2168 | 460 | 2023-10-08 17:48 | 2023-10-08 18:03 | 0.26 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar reconectador RCU4431 operado producto de choque de vehículo a poste CU7784 | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301741 | 8 | 24 | 2458 | 693 | 2023-10-08 17:48 | 2023-10-08 18:52 | 1.07 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar reconectador RCU4431 operado producto de choque de vehículo a poste CU7784 | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301741 | 8 | 10 | 278 | 53 | 2023-10-08 17:48 | 2023-10-08 19:09 | 1.36 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar reconectador RCU4431 operado producto de choque de vehículo a poste CU7784 | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301741 | 8 | 5 | 310 | 43 | 2023-10-08 17:48 | 2023-10-08 22:37 | 4.82 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar reconectador RCU4431 operado producto de choque de vehículo a poste CU7784 | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301752 | 8 | 4 | 1800 | 5 | 2023-10-10 10:13 | 2023-10-10 11:03 | 0.82 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5084 operado por choque de vehículo a tirante MT en CU1021 que provoca cortocircuito en red de media tension. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301752 | 8 | 15 | 9357 | 15 | 2023-10-10 10:13 | 2023-10-10 11:03 | 0.82 | 20 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | RCU5084 operado por choque de vehículo a tirante MT en CU1021 que provoca cortocircuito en red de media tension. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301759 | 8 | 112 | 7499 | 1351 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301759 | 8 | 218 | 21501.5 | 3040 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301759 | 8 | 344 | 20961 | 3605 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301759 | 8 | 37 | 2219.5 | 311 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301759 | 8 | 19 | 9597 | 73 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301764 | 10 | 8 | 175 | 92 | 2023-10-11 15:54 | 2023-10-11 16:43 | 0.81 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | sector sta rosa de teno, 1FMT de 7st operacion de fusibles Mt dte4562, se detecta FMT operado en servicio particular Mt 6889 queda abierto . | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301775 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2023-10-12 11:29 | 2023-10-12 13:36 | 2.1 | 21 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | red BT cortado (neutro) se repara red BT conductor neutro cortado por vehículo quedando normal con energia | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301799 | 8 | 23 | 875 | 183 | 2023-10-26 10:04 | 2023-10-26 14:07 | 4.06 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU7504 Los Cristales, Desconexión programada por el refuerzo asociado a PMGD Tarwi. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301799 | 8 | 1 | 75 | 21 | 2023-10-26 10:04 | 2023-10-26 14:07 | 4.06 | 24 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | DCU7504 Los Cristales, Desconexión programada por el refuerzo asociado a PMGD Tarwi. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301805 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2023-10-21 13:10 | 2023-10-21 15:44 | 2.56 | 21 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Tte Cruz SED704 operada en BT producto de el caso de un vehiculo con caga alta corta dos acometidas de clientes, clientes afectados 7958-11256 poste quebrado de cliente14767 | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301814 | 2 | 21 | 4630 | 172 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 01:09 | 1.21 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301814 | 2 | 7 | 205 | 70 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 02:38 | 2.7 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301814 | 2 | 12 | 560 | 160 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 01:05 | 1.14 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301814 | 2 | 63 | 4255 | 421 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 01:09 | 1.21 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301814 | 2 | 4 | 95 | 60 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 02:38 | 2.7 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301814 | 2 | 12 | 560 | 160 | 2023-10-24 02:39 | 2023-10-24 02:39 | 0 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301830 | 2 | 31 | 4940 | 252 | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Falla en la LT 66 KV San Fernando – Teno perdiendo 1.6 MW | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301830 | 2 | 199 | 20015.5 | 1559 | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla en la LT 66 KV San Fernando – Teno perdiendo 1.6 MW | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301834 | 2 | 34 | 3638 | 225 | 2023-10-28 16:45 | 2023-10-28 17:36 | 0.86 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | sector san guillermo RTE898 reconectador operado producto de LMT cortada , se aisla sector queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301837 | 10 | 4 | 100 | 115 | 2023-10-28 17:38 | 2023-10-28 18:35 | 0.94 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector rincon de san carlos, operacion de DTE1195 producto de caida de arbol | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301840 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2023-10-28 17:55 | 2023-10-28 19:28 | 1.55 | 5 | I | 7304 | Molina | BT |  |  | SED424 sin energía por caída de rama, se despeja quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301846 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2023-10-28 20:14 | 2023-10-28 20:52 | 0.62 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | FMT de SED14 El Porvenir operado por caída de rama en CU3870, se despeja quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301850 | 6 | 4 | 695 | 235 | 2023-10-28 20:49 | 2023-10-28 22:21 | 1.53 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Frohlich DCU1838 operado si causa determinada, se realiza recorrido sin observaciones, se realiza cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301859 | 7 | 80 | 2966 | 817 | 2023-10-28 19:53 | 2023-10-29 00:28 | 4.59 | 17 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU6726 opera reconectador producto de alambre en al red MT en CU8089, se retira elemento quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301870 | 7 | 6 | 85 | 25 | 2023-10-29 14:16 | 2023-10-29 15:02 | 0.77 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Reconectador RCU7074 operado producto de choque de un vehículo a un poste CU648, se realiza reparación quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301870 | 7 | 29 | 1055.5 | 232 | 2023-10-29 14:16 | 2023-10-29 18:16 | 4 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Reconectador RCU7074 operado producto de choque de un vehículo a un poste CU648, se realiza reparación quedando normalizado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301898 | 8 | 40 | 1633 | 391 | 2023-11-09 10:06 | 2023-11-09 15:58 | 5.87 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Refuerzo Alimentador 52C8 Industrial - PMGD TARWI III AL Prot 300mm | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301911 | 2 | 31 | 4940 | 253 | 2023-11-04 19:02 | 2023-11-04 19:11 | 0.17 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla aguas arriba de nuestras instalaciones a nivel de transmisión, se transfieren consumos a SSEE Teno y posteriormente normalizados a SSEE Quinta. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301911 | 2 | 199 | 20015.5 | 1562 | 2023-11-04 19:02 | 2023-11-04 19:11 | 0.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla aguas arriba de nuestras instalaciones a nivel de transmisión, se transfieren consumos a SSEE Teno y posteriormente normalizados a SSEE Quinta. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301938 | 8 | 9 | 163 | 24 | 2023-11-10 14:34 | 2023-11-10 15:11 | 0.62 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU3820 Los Cristales operado por ramas en servicio 11177, se despaja falla quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301940 | 7 | 79 | 2956 | 817 | 2023-11-10 14:34 | 2023-11-10 16:29 | 1.91 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | operacion de Reconectador RCU6726 Potrero Grande por caída de árbol en CU238, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301955 | 10 | 7 | 465 | 16 | 2023-11-11 21:21 | 2023-11-11 23:59 | 2.62 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | En sector La Purísima se realiza apertura de emergencia en DTE4272 producto de caída de árbol sobre la red MT en TE2734, se realiza despeje de árbol quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301966 | 7 | 9 | 510 | 40 | 2023-11-15 12:32 | 2023-11-15 13:55 | 1.37 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Opera DCU4795 en sector La Copec producto de falla en arranque particular CU4801 servico 8003, se deja abierto y bloqueado hasta realizar reparación particular. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301973 | 6 | 18 | 2150 | 636 | 2023-11-16 21:10 | 2023-11-16 21:35 | 0.43 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, opera reconectador por línea de media tensión central cortada en CU9042, se realiza reparación quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301973 | 6 | 55 | 2790 | 627 | 2023-11-16 21:10 | 2023-11-16 22:03 | 0.89 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, opera reconectador por línea de media tensión central cortada en CU9042, se realiza reparación quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202301998 | 9 | 3 | 35 | 17 | 2023-11-22 17:25 | 2023-11-22 19:50 | 2.41 | 17 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Los Maquis DTE4889 1FMT opera fase lateral , Se llevó a cabo un recorrido en el área, se identifica hilo de volantin en el lugar lmt despejada, se autoriza cierre MT con FMT 3ST quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302001 | 7 | 1 | 25 | 7 | 2023-11-22 18:36 | 2023-11-22 21:32 | 2.93 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector huañuñe SED1212 25kva 2F operacion producto de sobre carga, se realiza cierre en Mt con 3t , cerrando normal | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302068 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2023-12-10 17:30 | 2023-12-10 19:15 | 1.75 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector La Obra de los niches operación de S/E440 producto de falla en servicio 12500, se aísla cliente luego se normalizan protecciones en BT | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302070 | 2 | 31 | 4940 | 253 | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 19:10 | 0.42 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SS/EE Quinta - Falla Aguas Arriba sistema de distribución, producto de una interrupción forzada por protecciones, se pierden 7.3 MW de consumos correspondientes a SS/EE Chimbarongo, Quinta, según IF2023004841. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302070 | 2 | 199 | 20015.5 | 1563 | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 19:10 | 0.42 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SS/EE Quinta - Falla Aguas Arriba sistema de distribución, producto de una interrupción forzada por protecciones, se pierden 7.3 MW de consumos correspondientes a SS/EE Chimbarongo, Quinta, según IF2023004841. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302075 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2023-12-12 12:10 | 2023-12-12 14:57 | 2.79 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU4750, Callejón El Manzano, Los Niches. LMT cortada en el CU4573. Máquina retroexcavadora derribó árbol que al caer cortó la LMT. Se normalizó el sector el fusible MT de 25 A en el arranque operado. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302090 | 7 | 3 | 375 | 85 | 2023-12-14 12:49 | 2023-12-14 13:47 | 0.97 | 3 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero grande opera DCU9436 por corte de líneas ocasionada por bomberos al cortar un arbol en servicio 10014, se repara queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302091 | 2 | 9 | 250 | 71 | 2023-12-14 14:57 | 2023-12-14 15:47 | 0.83 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Morza DTE 5687 1 FMT operado en red MT de 7 A. Se realiza despeje por ramas en TE5397. Se reemplaza el fusible por misma capacidad y se normaliza el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302116 | 8 | 45 | 1898 | 381 | 2023-12-20 04:11 | 2023-12-20 05:09 | 0.97 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar opera RCU5516 por choque de poste CU4275, se realiza reemplazo y posterior energización quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302116 | 8 | 9 | 270 | 78 | 2023-12-20 04:11 | 2023-12-20 09:15 | 5.06 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar opera RCU5516 por choque de poste CU4275, se realiza reemplazo y posterior energización quedando con servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302125 | 7 | 0 | 0 | 87 | 2023-12-21 17:40 | 2023-12-21 19:45 | 2.08 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Villa el progreso SED368 se realiza apertura por poda de emergencia en árbol por LBT cruzadas en CU2348, se realiza despeje y posterior instalación de separadores en red BT. | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202302132 | 6 | 1 | 45 | 30 | 2023-12-23 23:21 | 2023-12-23 23:52 | 0.52 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa La Obra opera DCU4318 por pelotazo en LBT CU4126, se realiza revisión y se programa instalación de separadores, queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2023 | 1
202400009 | 8 | 5 | 180 | 31 | 2024-01-03 07:44 | 2024-01-03 09:12 | 1.47 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Porvenir, Se encuentra fusible MT operado en DCU3855 por ramas en cercanías a red MT en CU9039, se realiza despeje puntual quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400013 | 8 | 1 | 75 | 19 | 2024-01-03 20:21 | 2024-01-03 21:00 | 0.65 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Brizas de zapallar se identifica nogal topado red MT en cu4183, se esta despejando lo puntual. para normalizar. se realiza cambio de 3T a 5T y poda puntual | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400067 | 8 | 9 | 163 | 24 | 2024-01-16 16:05 | 2024-01-16 16:47 | 0.69 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Cerro Los Cristales, 2 FMT operados con fusibles quemados de 10T producto de caida de arbol seco desde el costado contrario por donde pasa la LMT en la ruta j-619, se realiza despeje personal municipal de Curicó, quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400090 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2024-01-21 17:29 | 2024-01-21 19:06 | 1.62 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Tte cruz nh de 125A operado en SED704 por sobre carga momentanea, se normaliza con misma capacidad queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400103 | 8 | 4 | 300 | 42 | 2024-02-01 09:03 | 2024-02-01 14:41 | 5.63 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | sector de Zapallar Desconexión programada por refuerzo de conductor. Cable protegido de 300 mm2. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400106 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2024-01-24 17:03 | 2024-01-24 18:38 | 1.59 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Las Parcelas, SED 704 operada en BT producto de sobrecarga momentanea, se realiza cambio de NH 125 Amp a NH 160 Amp quedando energizado nuevamente el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400110 | 2 | 0 | 0 | 77 | 2024-01-24 20:57 | 2024-01-24 23:15 | 2.3 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Morza, SED 108 operada en baja tension en fase R, se realiza recorrido encontrando red BT despejada y se reemplaza NH por misma capacidad 125 Amp, normalizando el suministro en sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400153 | 8 | 160 | 9374 | 1778 | 2024-01-30 21:38 | 2024-01-30 22:01 | 0.38 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52c11 industrial operación producto de caída de arbol añoso dañando estructuras en MT km2 camino zapallar cu1134, estos arboles se encuentran en la calsada el frente por donde pasan lineas de CGE.- | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400153 | 8 | 4 | 300 | 42 | 2024-01-30 21:38 | 2024-01-31 01:40 | 4.02 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52c11 industrial operación producto de caída de arbol añoso dañando estructuras en MT km2 camino zapallar cu1134, estos arboles se encuentran en la calsada el frente por donde pasan lineas de CGE.- | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400153 | 8 | 19 | 9597 | 73 | 2024-01-30 21:38 | 2024-01-30 22:01 | 0.38 | 33 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | 52c11 industrial operación producto de caída de arbol añoso dañando estructuras en MT km2 camino zapallar cu1134, estos arboles se encuentran en la calsada el frente por donde pasan lineas de CGE.- | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400167 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2024-02-02 14:11 | 2024-02-02 15:35 | 1.4 | 8 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector el Trebolar SED1112 operada en BT por poda de terceros se realiza reparación se cambia FBT queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400173 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2024-02-02 21:26 | 2024-02-02 23:20 | 1.91 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Zapallar sin energía se encuentra NH de 50 A operada en SED1087, se reemplazó NH de 50A a 80 A quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400196 | 6 | 5 | 360 | 259 | 2024-02-07 21:12 | 2024-02-07 21:45 | 0.54 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Prudencio Lozano DCU-2530, apertura de emergencia de arranque a para realizar poda crítica de rama de palmera que esta sobre la línea de Media Tensión, referencia CU-5408. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400209 | 8 | 164 | 9674 | 1825 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400209 | 8 | 218 | 21501.5 | 3060 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400209 | 8 | 292 | 18913 | 3181 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400209 | 8 | 37 | 2204.5 | 317 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400209 | 8 | 19 | 9597 | 73 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400210 | 9 | 27 | 666 | 443 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:05 | 0.53 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400210 | 9 | 117 | 17258.5 | 1135 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:05 | 0.53 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400210 | 9 | 205 | 18551 | 2460 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:49 | 1.27 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400211 | 2 | 31 | 4940 | 258 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 20:44 | 0.18 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400211 | 2 | 199 | 20035.5 | 1580 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 20:44 | 0.18 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400219 | 7 | 14 | 445.5 | 78 | 2024-02-10 17:03 | 2024-02-10 17:21 | 0.31 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador operado RCU7074 Se realiza recorrido de línea y se encuentra ave en CU-591. Se procedió a recuperar el suministro por tramos quedando Sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400219 | 7 | 10 | 545 | 101 | 2024-02-10 17:03 | 2024-02-10 17:39 | 0.61 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador operado RCU7074 Se realiza recorrido de línea y se encuentra ave en CU-591. Se procedió a recuperar el suministro por tramos quedando Sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400219 | 7 | 11 | 150 | 81 | 2024-02-10 17:03 | 2024-02-10 18:45 | 1.7 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador operado RCU7074 Se realiza recorrido de línea y se encuentra ave en CU-591. Se procedió a recuperar el suministro por tramos quedando Sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400226 | 8 | 5 | 180 | 31 | 2024-02-12 13:34 | 2024-02-12 14:51 | 1.28 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Porvenir Opera fusible MT por ramas en cercanías a red MT se cambia fusible misma capacidad queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400254 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2024-02-18 19:57 | 2024-02-18 21:15 | 1.29 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Valle Tranquilo, se encuentra un fusible NH 63 Amp operado en SED 1087, se realiza reemplazo por fusible nh de misma capacidad quedando sector con energía. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400272 | 9 | 50 | 3549 | 696 | 2024-02-22 11:34 | 2024-02-22 12:14 | 0.67 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector las Parcelas, Banco de condensadores en TE2286 presenta 01 FMT operado en fase C, se deja abierto y bloqueado BBCC. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400282 | 8 | 3 | 195 | 65 | 2024-02-22 14:54 | 2024-02-22 16:07 | 1.22 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Condominio la Llavería, se identifica rama sobre red MT cu6160 y opera DCU4625, se realiza despeje puntual y posterior cierre en MT recuperando sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400317 | 6 | 2 | 545 | 57 | 2024-02-28 17:55 | 2024-02-28 19:14 | 1.31 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Cordillera La Obra, se identifica operados 02 FMT en DCU5743 por sobrecarga momentánea, se reponen los 03 FMT con capacidad de 25 Amp | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400338 | 2 | 3 | 105 | 10 | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:01 | 0.28 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Opera reconectador de cabecera 52C1 por EDAC. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400338 | 2 | 120 | 15125.5 | 931 | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:01 | 0.28 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Opera reconectador de cabecera 52C1 por EDAC. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400339 | 7 | 292 | 18913 | 3200 | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:24 | 0.67 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Opera reconectador de cabecera 52C1 por EDAC. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400339 | 7 | 37 | 2204.5 | 320 | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:24 | 0.67 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Opera reconectador de cabecera 52C1 por EDAC. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400342 | 10 | 205 | 18551 | 2464 | 2024-03-02 11:24 | 2024-03-02 11:44 | 0.33 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Opera interruptor general 52CT1 en SSEE Teno, por falla a nivel de distribución de empresa CGE. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400352 | 10 | 9 | 855 | 137 | 2024-03-05 15:39 | 2024-03-05 16:34 | 0.92 | 11 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Rafael fusible de MT en DTE3462 operado producto de un ave que provoca COCI entre la LMT y estructura metálica, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400381 | 2 | 2 | 90 | 5 | 2024-03-13 11:16 | 2024-03-13 12:58 | 1.7 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Trebolar, opera fusible MT DTE3441 por ramas sobre la red, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400387 | 8 | 62 | 2555 | 536 | 2024-03-13 23:43 | 2024-03-14 00:15 | 0.54 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector los Cristales FMT central 40T operado en DCU1294 producto de una rama en CU3825, fuerte viento levanta rama y queda en fusible central operando | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400387 | 8 | 1 | 75 | 22 | 2024-03-13 23:43 | 2024-03-14 00:15 | 0.54 | 1 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector los Cristales FMT central 40T operado en DCU1294 producto de una rama en CU3825, fuerte viento levanta rama y queda en fusible central operando | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400407 | 10 | 4 | 105 | 67 | 2024-03-28 10:01 | 2024-03-28 14:18 | 4.28 | 24 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rosa Teno, Desconexión 2 por Refuerzo de 354m LMT desnuda a cable Prot 300m2 por Pmgd Amancay | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400439 | 6 | 18 | 570 | 67 | 2024-03-29 20:48 | 2024-03-29 23:41 | 2.89 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Marengo sin energía producto de choque de vehículo desconocido a poste CU1386, se realiza reparación de líneas y cambio de poste quedando sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400440 | 7 | 12 | 425 | 26 | 2024-03-29 22:20 | 2024-03-30 03:36 | 5.28 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector rincón de Zapallar vehículo desconocido choca Poste CU5923 operando FMT DCU2923 se realiza el cambio de poste y reparación de estructura con personal contratista quedando el sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400443 | 7 | 289 | 18755.5 | 3190 | 2024-03-30 15:28 | 2024-03-30 16:13 | 0.75 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Los niches Reconectador de línea Pasado La Obra operado RCU5365 producto de choque de vehículo desconocido a tirante MT en CU5956, se realiza recorrido sector quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400443 | 7 | 37 | 2204.5 | 318 | 2024-03-30 15:28 | 2024-03-30 16:13 | 0.75 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector Camino Los niches Reconectador de línea Pasado La Obra operado RCU5365 producto de choque de vehículo desconocido a tirante MT en CU5956, se realiza recorrido sector quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400461 | 6 | 3 | 220 | 12 | 2024-04-03 10:06 | 2024-04-03 11:54 | 1.81 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU1888 1fmt operado en lateral prodcuto de aislador roto desprendiendose la red MT sector, queda normalizado luego de reparacion con personal contratista. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400473 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2024-04-04 14:13 | 2024-04-04 17:11 | 2.97 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED667 Las Brisas de Zapallar, se encuentra red BT cortada en CU4183, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400475 | 7 | 2 | 70 | 125 | 2024-04-04 15:10 | 2024-04-04 17:04 | 1.89 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU4919 Las Piedras, se encuentra red MT cortada en CU8172, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400483 | 10 | 1 | 15 | 51 | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 15:45 | 5.74 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | SED472, Santa Rebeca, se realiza obra por reemplazo de transformador en SED472 y modificación en límite de zona en BT. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400538 | 9 | 0 | 0 | 59 | 2024-04-22 16:38 | 2024-04-22 17:33 | 0.92 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT |  |  | Sector los Queñes SED446 bastón central operado en con 5t por fatiga en FMT, se normaliza quedando con 3t en MT, cierre sin observaciones | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400538 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2024-04-22 16:38 | 2024-04-22 17:33 | 0.92 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector los Queñes SED446 bastón central operado en con 5t por fatiga en FMT, se normaliza quedando con 3t en MT, cierre sin observaciones | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400545 | 10 | 20 | 2765 | 321 | 2024-04-24 06:06 | 2024-04-24 08:20 | 2.24 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE7302 Santa Rebeca, se encuentra reconectador operado a causa de línea de media tensión cortada entre TE6595 y TE6596, se realiza reparación de la línea de media tensión, quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400554 | 8 | 3 | 90 | 23 | 2024-04-26 19:06 | 2024-04-26 20:38 | 1.54 | 10 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar opera FMT lateral DCU6835 por descarga con objeto próximo a la red MT, se normaliza con fusible capacidad 6T quedando con servicio normal | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400567 | 6 | 18 | 570 | 67 | 2024-04-29 15:47 | 2024-04-29 16:30 | 0.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU3326 Marengo, operado fusible MT por ramas sobre red MT, se retira quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400572 | 10 | 4 | 115 | 52 | 2024-04-29 16:25 | 2024-04-29 18:58 | 2.55 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | San Jose, DTE4645 se encuentra operado por ramas en red MT en CU7037, se despeja falla quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400575 | 2 | 5 | 105 | 42 | 2024-04-29 16:38 | 2024-04-29 17:40 | 1.04 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta, DTE4152 fusible MT operado por caida de ramas sobre red MT en TE4683. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400575 | 2 | 2 | 110 | 5 | 2024-04-29 16:38 | 2024-04-29 18:03 | 1.42 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta, DTE4152 fusible MT operado por caida de ramas sobre red MT en TE4683. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400579 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2024-04-29 17:03 | 2024-04-29 19:30 | 2.46 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE933 El Cóndor, se encuentran fusibles MT operados por ramas sobre la red en TE744, se despeja quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400585 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2024-04-29 18:17 | 2024-04-29 20:27 | 2.17 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED 1148 P. Grande, se encuentra neutro cortado por caida de rama sobre red BT en CU324, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400588 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2024-04-29 18:57 | 2024-04-29 20:25 | 1.46 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | SED542 Se encuentra fusible BT operado, se reemplaza NH por uno de la misma capacidad. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400617 | 7 | 0 | 0 | 191 | 2024-05-02 07:35 | 2024-05-02 12:18 | 4.72 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa El manzano de los niches se identifica línea de neutro y fase S cortada en red BT en poste CU 5021, se solicita contratista para reparar quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400669 | 6 | 24 | 2143 | 80 | 2024-05-07 11:41 | 2024-05-07 12:40 | 0.99 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo DCU4834, se encuentra fusible MT operado por caída de rama sobre red MT en CU6296, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400676 | 8 | 14 | 760 | 46 | 2024-05-07 19:08 | 2024-05-07 20:13 | 1.1 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Porvenir DCU991 Operado FMT De 7t Fase T Se Cambia A 15t, Quedando Normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400687 | 10 | 3 | 290 | 7 | 2024-05-08 10:31 | 2024-05-08 12:57 | 2.43 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Adela Se Encuentra DTE4642 1 Fusible MT Fase R Operado Por Ramas Sobre Red MT En TE3865, Se Realiza Poda Puntual Y Posterior Energización Quedando Con Servicio Normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400716 | 9 | 0 | 0 | 58 | 2024-05-12 23:49 | 2024-05-13 02:27 | 2.64 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana Se Encuentra S/E1193 Operada En BT Fase A NH 80 A Por Sobre Consumo Momentánea, Se Aumenta NH A 125A Quedando Sector Normal Con Energía | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400753 | 7 | 14 | 445.5 | 81 | 2024-05-20 08:25 | 2024-05-20 09:31 | 1.1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Se Encuentra Reconectador Rcu7074 Operado Por Huira De Eucaliptus Sobre Red Mt En Cu510, Se Realiza Despeje Quedando Con Servicio Normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400753 | 7 | 10 | 545 | 102 | 2024-05-20 08:25 | 2024-05-20 10:18 | 1.88 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Se Encuentra Reconectador Rcu7074 Operado Por Huira De Eucaliptus Sobre Red Mt En Cu510, Se Realiza Despeje Quedando Con Servicio Normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400753 | 7 | 11 | 150 | 83 | 2024-05-20 08:25 | 2024-05-20 10:38 | 2.23 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Se Encuentra Reconectador Rcu7074 Operado Por Huira De Eucaliptus Sobre Red Mt En Cu510, Se Realiza Despeje Quedando Con Servicio Normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400767 | 7 | 3 | 155 | 14 | 2024-05-22 17:32 | 2024-05-22 19:48 | 2.26 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Zinc DCU4810 Operado 1 FTM De 7A, Se Revisa Cliente Servicio 15136 Identificando FMT De 8A Y Se Cambiar A 5T, Se Normaliza Sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400781 | 7 | 79 | 2736 | 831 | 2024-05-25 12:15 | 2024-05-25 18:09 | 5.89 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande, RCU6726 Reconectador Operado Por Árbol Que Cae De Terreno Particular Que Daña Red De La Cooperativa En CU9275, Se Realiza Despeje De Punto De Falla Y Reemplazo De Poste, Quedando Con Servicio Normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400786 | 6 | 6 | 795 | 388 | 2024-05-26 06:00 | 2024-05-26 06:55 | 0.91 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector San Luis RCU6560 operado producto de choque de vehículo a poste DCU4834. Vehículo identificado como camioneta marca Mitsubishi modelo L200, placa patente FGFB95. Se realiza reparación con personal contratista quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400786 | 6 | 28 | 2568 | 389 | 2024-05-26 06:00 | 2024-05-26 11:13 | 5.21 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector San Luis RCU6560 operado producto de choque de vehículo a poste DCU4834. Vehículo identificado como camioneta marca Mitsubishi modelo L200, placa patente FGFB95. Se realiza reparación con personal contratista quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400790 | 8 | 2 | 150 | 30 | 2024-05-27 13:27 | 2024-05-27 14:44 | 1.3 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Bosque De Zapallar DCU1303 1FMT Lateral De 2A Operado, Se Identifica Ramas En LMT CU6870, Se Despeja Lo Puntual Quedando Normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400802 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2024-05-29 12:34 | 2024-05-29 14:05 | 1.51 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Hacienda Zapallar SED429 Operado En Red BT Con Nh De 125Amp, se normaliza Con 160amp | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400827 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2024-06-02 20:02 | 2024-06-02 22:33 | 2.51 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector La Laguna SED 354 2Ø De 10 KVA - 1 FBT Operado En Red De Baja Tensión NH 63 A Por Sobrecarga. Se Normaliza El Sector Con NH De 80 A. Servicio Comprobado En El Sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400829 | 10 | 0 | 0 | 72 | 2024-06-02 20:17 | 2024-06-02 22:02 | 1.74 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rosa de Teno SED 721 3Ø de 45 kVA - 1 FBT operado de 80 A. Se encuentra aislador BT desprendido en el poste TE2050, se procedió a realizar la apertura de la SED para realizar la reparación del aislador y se normalizó el sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400838 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2024-06-03 18:45 | 2024-06-03 19:24 | 0.65 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector El Maitén SED30 NH125 Operado En Red BT Sobre Consumo Momentáneo, Se Cambia Con La Misma Capacidad Queda Normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400840 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-03 19:30 | 2024-06-03 21:23 | 1.88 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Quincho Zapallar SED996 NH80 Operado En Red BT Sobre Carga Momentánea, Se Cambia Con La Misma Capacidad Queda Normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400843 | 7 | 13 | 515 | 231 | 2024-06-04 12:59 | 2024-06-04 14:28 | 1.48 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenlemu DCU4403 se encuentran fusibles MT operados sin causa aparente, se realiza recorrido y posterior cierre quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400849 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-04 19:42 | 2024-06-04 21:35 | 1.88 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Quincho Zapallar SED996 NH80 operado en red BT, se cambia NH a 125AMp queda normalizado, se programa mitigación. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400854 | 8 | 9 | 170 | 22 | 2024-06-05 17:11 | 2024-06-05 19:37 | 2.44 | 5 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El prado DCU3825 3FMT operados producto de caída de árbol en CU3834, se realiza reparación de cambio de cruceta quebrada normalizando el sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400870 | 9 | 27 | 701 | 449 | 2024-06-08 10:54 | 2024-06-08 11:11 | 0.3 | 8 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Caletera poniente Teno Empresa A&G Ing. , se realiza reparación de línea de media tensión cortada por tala de terceros en TE5762, quedano normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400870 | 9 | 116 | 17352.5 | 1152 | 2024-06-08 10:54 | 2024-06-08 11:11 | 0.3 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera poniente Teno Empresa A&G Ing. , se realiza reparación de línea de media tensión cortada por tala de terceros en TE5762, quedano normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400870 | 9 | 1 | 25 | 3 | 2024-06-08 10:54 | 2024-06-08 13:23 | 2.49 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera poniente Teno Empresa A&G Ing. , se realiza reparación de línea de media tensión cortada por tala de terceros en TE5762, quedano normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400875 | 2 | 31 | 4965 | 262 | 2024-06-08 19:34 | 2024-06-08 19:42 | 0.13 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Falla transmicion CGET, causada por falla Línea de 66 kV San Fernando - Quinta interrupción forzada por protecciones y se pierden 12 MW de consumos de las SS/EE Chimbarongo y Quinta. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400875 | 2 | 202 | 20517.5 | 1599 | 2024-06-08 19:34 | 2024-06-08 19:42 | 0.13 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla transmicion CGET, causada por falla Línea de 66 kV San Fernando - Quinta interrupción forzada por protecciones y se pierden 12 MW de consumos de las SS/EE Chimbarongo y Quinta. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400877 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2024-06-08 19:58 | 2024-06-08 23:01 | 3.06 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa El Canelo SED739 Operación Por Ramas En Red BT, Se Despeja Cu4813 Quedando Normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400878 | 8 | 9 | 170 | 22 | 2024-06-08 19:55 | 2024-06-08 20:48 | 0.88 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector el prado caida de arbol sobre LMT en CU3832 porvoca al operacion de fusibles Mt dehado sector sin energia sin daños en las extructuras. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400880 | 2 | 1 | 25 | 7 | 2024-06-08 20:35 | 2024-06-08 21:08 | 0.54 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne DTE7681 2fmt operados producto de caída de rayo en la zona, se normaliza sector sin observaciones | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400888 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2024-06-09 18:00 | 2024-06-09 20:02 | 2.03 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector rincón San Carlos SED 669 operación de FBT producto de mal contacto en la red BT en salida de Cabana, se cambia queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400903 | 2 | 31 | 4965 | 262 | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 03:11 | 0.48 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector de Quinta, Operan protecciones aguas arriba de red de distribución por falla en transformador T2a, quedando nuestros consumos tomados por SSEE Teno via alimentador 52C10 La Laguna y siendo recuperados a SSEE Quinta el día jueves. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400903 | 2 | 202 | 20517.5 | 1600 | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 03:11 | 0.48 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de Quinta, Operan protecciones aguas arriba de red de distribución por falla en transformador T2a, quedando nuestros consumos tomados por SSEE Teno via alimentador 52C10 La Laguna y siendo recuperados a SSEE Quinta el día jueves. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400913 | 7 | 45 | 4112.5 | 564 | 2024-06-13 06:54 | 2024-06-13 07:38 | 0.72 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Alborada RCU4192 operado, se realiza inspección sector sin encontrar observaciones, se realiza cierre exitoso. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400914 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-13 07:46 | 2024-06-13 11:00 | 3.23 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Sta rosa de Teno SED342 nh operado prodcuto caida de rama te2926 te2925, se despaja lo puntual quedando normalizado sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400915 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2024-06-13 07:47 | 2024-06-13 12:10 | 4.39 | 1 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa elena FBT operado por poste desaplomado por crecida de canal de regadío, el cual desaploma poste, queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400918 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2024-06-13 08:31 | 2024-06-13 13:05 | 4.56 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El esmeralda operado FBT1112 producto de caída de rama en CU8333 quedando el sector sin energía, se realiza reparación quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400924 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2024-06-13 09:15 | 2024-06-13 11:23 | 2.14 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rebeca cabana fundido por mal contacto en la conexion NH SED340, se cambia cabana queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400927 | 10 | 17 | 575 | 66 | 2024-06-13 09:41 | 2024-06-13 13:00 | 3.32 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Laura DTE2246 operado producto de caída de árbol sobre red Mt Te 5390 Y el Te5391, se realiza despeje quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400930 | 7 | 11 | 150 | 85 | 2024-06-13 10:41 | 2024-06-13 12:14 | 1.55 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Monte Oscuro RCU8301 apertura de servicio por cruceta rota por caída de árbol CU8333 queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400932 | 6 | 9 | 305 | 30 | 2024-06-13 11:41 | 2024-06-13 13:59 | 2.31 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Mosqueta DCU3454, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol entre CU3216 y CU3218, se realiza reparación y posterior energización. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400932 | 6 | 14 | 610 | 26 | 2024-06-13 11:41 | 2024-06-13 18:02 | 6.36 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Mosqueta DCU3454, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol entre CU3216 y CU3218, se realiza reparación y posterior energización. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400932 | 6 | 9 | 305 | 30 | 2024-06-13 15:29 | 2024-06-13 17:30 | 2.01 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Mosqueta DCU3454, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol entre CU3216 y CU3218, se realiza reparación y posterior energización. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400935 | 2 | 2 | 90 | 5 | 2024-06-13 12:58 | 2024-06-13 15:27 | 2.49 | 26 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector el Trebolar se identifica falla en servicio 13685, se deja abierto para normalizar sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400945 | 2 | 97 | 7842.5 | 811 | 2024-06-13 15:58 | 2024-06-13 16:23 | 0.4 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de Morza Reconectador RCu5424 operado por guiras en red MT en varios puntos TE4482 - TE4483, se realiza recorrido quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400948 | 6 | 10 | 1078 | 11 | 2024-06-13 16:35 | 2024-06-13 18:28 | 1.87 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo DCU4856, se encuentra fusible MT operado por rama sobre la cruceta en CU6296, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400948 | 6 | 4 | 295 | 22 | 2024-06-13 16:35 | 2024-06-13 17:33 | 0.96 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo DCU4856, se encuentra fusible MT operado por rama sobre la cruceta en CU6296, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400986 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2024-06-18 07:56 | 2024-06-18 09:41 | 1.75 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San León de Morza SED 709, 2 FBT de 100 AMP operados por caída de rama. Se normalizan los FBT con la misma capacidad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400987 | 9 | 1 | 75 | 26 | 2024-06-18 09:13 | 2024-06-18 11:07 | 1.9 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Los Queñes SED 663, 1 FMT de 3t operado por fatiga de material. Se reemplaza por uno de la misma capacidad. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400991 | 9 | 2 | 50 | 57 | 2024-06-18 13:22 | 2024-06-18 14:29 | 1.1 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Callejón El Sauce, se encuentra fusible MT DTE5678 operado por ramas en cercanías a red MT en TE2838, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400995 | 7 | 13 | 515 | 230 | 2024-06-18 13:41 | 2024-06-18 14:12 | 0.51 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenlemu, se encuentra DCU4403 fusible MT operado por caída de árbol sobre red MT cortándola en CU1972, se realiza reparación quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400998 | 6 | 16 | 510 | 83 | 2024-06-19 08:36 | 2024-06-19 08:58 | 0.36 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches RCU5455 se encuentra reconectador operado por choque de vehículo placa patente GBWZ15 a poste de cooperativa CU3425, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400998 | 6 | 73 | 6178 | 1355 | 2024-06-19 08:36 | 2024-06-19 08:59 | 0.37 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches RCU5455 se encuentra reconectador operado por choque de vehículo placa patente GBWZ15 a poste de cooperativa CU3425, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202400998 | 6 | 28 | 1567.5 | 95 | 2024-06-19 08:36 | 2024-06-19 12:56 | 4.32 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches RCU5455 se encuentra reconectador operado por choque de vehículo placa patente GBWZ15 a poste de cooperativa CU3425, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401008 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2024-06-20 12:19 | 2024-06-20 13:55 | 1.59 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Santa Adela SED 741 se encuentra NH SED741 operado por ramas en la red TE714, se realiza despeje puntual y cierre de NH 80A restaurando suministro. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401009 | 7 | 3 | 375 | 85 | 2024-06-20 12:35 | 2024-06-20 14:18 | 1.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande DCU9436 operado por posibles ramas, se encuentra red MT despejada y se realiza reemplazo de fusible MT misma capacidad 10t DD/ FF operado en MT fusible de 10 T. CU 9437 | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401018 | 6 | 6 | 495 | 7 | 2024-06-21 07:58 | 2024-06-21 10:15 | 2.29 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Santa Cristina sin energía por Caída de árbol sobre LMT en cliente 14400, se aísla punto de falla quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401020 | 6 | 5 | 200 | 149 | 2024-06-21 08:01 | 2024-06-21 09:19 | 1.3 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Julián Lozano sin energía producto de caída de árbol sobre red MT en CU6254 sin cortarla, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401023 | 6 | 1 | 100 | 108 | 2024-06-21 08:20 | 2024-06-21 10:34 | 2.24 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector villa Santa Mónica Se realiza apertura de puentes en BT por líneas BT cortadas entre 2660 y TE2659, se realiza reparación y posterior despeje, quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401025 | 7 | 14 | 430 | 147 | 2024-06-21 08:22 | 2024-06-21 08:43 | 0.34 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las piedras equipo DCU4905 operado por árbol sobre red MT que corta puente MT en CU5217, se despeja y posterior reparación, quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401025 | 7 | 4 | 185 | 129 | 2024-06-21 08:22 | 2024-06-21 11:17 | 2.92 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las piedras equipo DCU4905 operado por árbol sobre red MT que corta puente MT en CU5217, se despeja y posterior reparación, quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401026 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2024-06-21 08:23 | 2024-06-21 12:16 | 3.88 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla sin energía producto de FMT en SED1163 operado producto de caída de ramas en sector CU7919. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401027 | 9 | 1 | 10 | 17 | 2024-06-21 08:24 | 2024-06-21 11:40 | 3.27 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector santa elena de Teno, FMT658 operado por caída de árbol que corta red BT en TE2955, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401029 | 7 | 52 | 2365.5 | 285 | 2024-06-21 06:29 | 2024-06-21 11:33 | 5.07 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector rincón de zapallar DCU2493 operado por corte de líneas en red MT entre TE2493 y CU2591, se realiza despeje y transferencia vía DCU9476. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401030 | 6 | 1 | 30 | 8 | 2024-06-21 08:35 | 2024-06-21 12:52 | 4.28 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Zapallar Fusible MT operado por derrumbe de tierra en el servicio 17355, se realiza cierre y normalización del sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401039 | 6 | 41 | 1463 | 259 | 2024-06-21 09:38 | 2024-06-21 11:23 | 1.75 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar Se realiza apertura de emergencia a DCU6256 por árbol sobre red MT en CU6470, se realiza despeje quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401041 | 6 | 9 | 280 | 18 | 2024-06-21 09:58 | 2024-06-21 14:19 | 4.36 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Marengo sin energía por Caída de gancho de árbol cae sobre red MT cortandola en TE6799, se repara y se realiza cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401041 | 6 | 9 | 290 | 49 | 2024-06-21 13:11 | 2024-06-21 14:19 | 1.14 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Marengo sin energía por Caída de gancho de árbol cae sobre red MT cortandola en TE6799, se repara y se realiza cierre quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401046 | 10 | 1 | 25 | 19 | 2024-06-21 11:01 | 2024-06-21 15:03 | 4.04 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Laura sin energía por Caída de gancho que corta red BT en TE5840, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401065 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2024-06-21 14:07 | 2024-06-21 15:58 | 1.85 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector de Zapallar Se encuentra fusible BT operado por sobrecarga, se reemplaza quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401070 | 9 | 2 | 50 | 57 | 2024-06-21 14:53 | 2024-06-21 18:42 | 3.81 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El sauce DTE5678 operado por caída de árbol te2835 y líneas cortadas, se repara queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401073 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2024-06-21 15:28 | 2024-06-21 17:23 | 1.92 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Trebolar DTE3444 1FMT Operado producto de ramas y viento cercana a la red, se realiza despeje puntual | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401075 | 9 | 1 | 15 | 11 | 2024-06-21 15:48 | 2024-06-21 17:51 | 2.05 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Molino, cable neutro suelto salida de bushin falla en neutro de la SE, se repara quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401138 | 7 | 150 | 7507.5 | 1705 | 2024-06-29 11:33 | 2024-06-29 11:50 | 0.28 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches se realiza apertura de emergencia del reconectador RCU6059 por LMT cortada (CU6950) en sector Santa Rosa La Copec. La causa fue una tala realizada por particular. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401138 | 7 | 20 | 895 | 100 | 2024-06-29 11:33 | 2024-06-29 12:05 | 0.52 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches se realiza apertura de emergencia del reconectador RCU6059 por LMT cortada (CU6950) en sector Santa Rosa La Copec. La causa fue una tala realizada por particular. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401138 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2024-06-29 11:33 | 2024-06-29 13:25 | 1.87 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches se realiza apertura de emergencia del reconectador RCU6059 por LMT cortada (CU6950) en sector Santa Rosa La Copec. La causa fue una tala realizada por particular. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401138 | 7 | 37 | 2224.5 | 317 | 2024-06-29 11:33 | 2024-06-29 11:50 | 0.28 | 8 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector Los Niches se realiza apertura de emergencia del reconectador RCU6059 por LMT cortada (CU6950) en sector Santa Rosa La Copec. La causa fue una tala realizada por particular. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401160 | 6 | 20 | 1990 | 743 | 2024-07-03 22:16 | 2024-07-03 22:25 | 0.15 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo sin energía producto de LMT cortada entre CU3508 y 3509, se repara quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401160 | 6 | 14 | 1373 | 33 | 2024-07-03 22:16 | 2024-07-03 22:55 | 0.66 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo sin energía producto de LMT cortada entre CU3508 y 3509, se repara quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401181 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2024-07-08 05:02 | 2024-07-08 08:30 | 3.48 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Marengo LBT cortada en CU1503 en neutro, se realiza reparacion quedando con energia | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401209 | 9 | 0 | 0 | 147 | 2024-07-10 18:34 | 2024-07-10 20:27 | 1.88 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Elena Teno SED 1299 se encuentra mal contacto en salida de cavanna de fase R, se repara la falla y se repone servicio quedando con energía el sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401211 | 2 | 9 | 265 | 73 | 2024-07-18 10:01 | 2024-07-18 15:41 | 5.65 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San León de Morza Desconexión programada por Mejoramiento de SED277 e instalación de nueva S/E | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401218 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2024-07-12 10:15 | 2024-07-12 12:05 | 1.84 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Altos de zapallar FBT operado producto de vehículo con carga alta topa red telefónica entre CU1277 y cu4007 y desaploma poste, se realiza reparación queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401228 | 7 | 11 | 418 | 51 | 2024-07-14 10:46 | 2024-07-14 17:49 | 7.04 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector El Yacal DCU160 operado por poste de media tensión CU148 chocado por vehiculo placa patente ZB1218 Marca Mitsubishi modelo L200, se realiza reemplazo de poste quedando el sector con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401263 | 7 | 243 | 17667.5 | 2953 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401263 | 7 | 366 | 29813.5 | 4647 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401263 | 7 | 72 | 4567.5 | 588 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401263 | 7 | 37 | 2224.5 | 318 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401263 | 7 | 19 | 9607 | 74 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401290 | 9 | 5 | 78 | 22 | 2024-07-26 10:33 | 2024-07-26 12:00 | 1.45 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Los Maquis operación de FMT producto de una rama de eucalipto topa Mt te 341 por el viento, se despeja la zona queda normalizado queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401313 | 7 | 19 | 973 | 127 | 2024-07-31 16:45 | 2024-07-31 17:33 | 0.8 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Rincon de zapallar FMT 20T operados producto de ave que topa red MT entre CU5545 y cu5546, se verifica la zona afectada sin riesgo quedando sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401325 | 2 | 31 | 4965 | 261 | 2024-08-01 21:49 | 2024-08-01 23:46 | 1.95 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SSEE Quint aSin Tensión producto de falla transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401325 | 2 | 202 | 20517.5 | 1608 | 2024-08-01 21:49 | 2024-08-01 23:46 | 1.95 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Quint aSin Tensión producto de falla transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401328 | 9 | 0 | 0 | 59 | 2024-08-01 22:46 | 2024-08-02 05:05 | 6.31 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana sin energia por caida de arbol sobre la red BT por fuertes vientos, se depaja y reparado quedano normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401330 | 7 | 46 | 2110.5 | 565 | 2024-08-01 22:50 | 2024-08-02 10:35 | 11.75 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU6726 Potrero grande, se provoca caída de árbol en CU8090 sobre línea de media tensión, se realiza despeje de la zona para posterior realizar reparación con la zona segura. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401330 | 7 | 24 | 990.5 | 183 | 2024-08-01 22:50 | 2024-08-02 11:40 | 12.84 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU6726 Potrero grande, se provoca caída de árbol en CU8090 sobre línea de media tensión, se realiza despeje de la zona para posterior realizar reparación con la zona segura. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401330 | 7 | 11 | 150 | 84 | 2024-08-01 22:50 | 2024-08-02 12:03 | 13.22 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU6726 Potrero grande, se provoca caída de árbol en CU8090 sobre línea de media tensión, se realiza despeje de la zona para posterior realizar reparación con la zona segura. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401331 | 7 | 13 | 515 | 232 | 2024-08-01 22:59 | 2024-08-02 03:28 | 4.49 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Chequenlemu sin energía producto de ramas sobre la red en varios puntos, se realiza despeje quedando normalizado el sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401339 | 2 | 1 | 75 | 1 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-02 14:12 | 13.1 | 4 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401339 | 2 | 39 | 2650 | 385 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-02 14:12 | 13.1 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401339 | 2 | 8 | 275 | 26 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-02 15:39 | 14.56 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401339 | 2 | 6 | 185 | 119 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-02 17:00 | 15.91 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401339 | 2 | 56 | 5412.5 | 324 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-03 00:23 | 23.29 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401346 | 10 | 7 | 111.5 | 24 | 2024-08-02 07:11 | 2024-08-02 11:10 | 3.99 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos de Teno, producto de fuertes vientos se provoca la caída de árboles de la zona en TE5001 provocando la operación de DTE4513 cortando conductor MT. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401346 | 10 | 10 | 260 | 240 | 2024-08-02 07:11 | 2024-08-02 11:21 | 4.17 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos de Teno, producto de fuertes vientos se provoca la caída de árboles de la zona en TE5001 provocando la operación de DTE4513 cortando conductor MT. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401347 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2024-08-02 06:57 | 2024-08-02 08:56 | 1.98 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Yacal RCU6411 operado de reconectador producto de estructuras de cliente 14133 FORESTAL TRONGOL LIMITADA dañadas, ocasionando falla en red de cooperativa | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401347 | 7 | 20 | 1468 | 187 | 2024-08-02 06:57 | 2024-08-02 08:56 | 1.98 | 33 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector Yacal RCU6411 operado de reconectador producto de estructuras de cliente 14133 FORESTAL TRONGOL LIMITADA dañadas, ocasionando falla en red de cooperativa | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401347 | 7 | 17 | 756.5 | 132 | 2024-08-02 06:57 | 2024-08-02 12:32 | 5.58 | 33 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector Yacal RCU6411 operado de reconectador producto de estructuras de cliente 14133 FORESTAL TRONGOL LIMITADA dañadas, ocasionando falla en red de cooperativa | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401349 | 10 | 17 | 575 | 66 | 2024-08-02 07:15 | 2024-08-02 16:29 | 9.23 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Serctor Santa Laura sin energia por caida de arboles en la red , se normaliza sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401350 | 9 | 2 | 20 | 12 | 2024-08-02 07:23 | 2024-08-02 21:40 | 14.27 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la Purísma sin energía producto de ramas que caen y cortan la red MT, se realiza reparacion y despeje quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401351 | 2 | 3 | 35 | 31 | 2024-08-02 07:23 | 2024-08-02 20:29 | 13.09 | 4 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | sector Quinta sin energía producto de ramas y arbol sobre la red en varios puntos, se realiza despeje quedando normalizado el sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401352 | 2 | 9 | 180 | 86 | 2024-08-02 07:24 | 2024-08-02 17:51 | 10.45 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Esmeralda Sur, sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401353 | 2 | 12 | 750 | 19 | 2024-08-02 07:25 | 2024-08-02 12:01 | 4.61 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El cisneDTE1866, sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401354 | 7 | 1 | 75 | 87 | 2024-08-02 07:05 | 2024-08-02 09:38 | 2.54 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenlemu sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad sector CU6101. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401354 | 7 | 12 | 440 | 145 | 2024-08-02 07:05 | 2024-08-02 10:29 | 3.4 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenlemu sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad sector CU6101. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401355 | 9 | 0 | 0 | 59 | 2024-08-02 06:30 | 2024-08-02 20:36 | 14.1 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401356 | 6 | 1 | 45 | 17 | 2024-08-02 07:29 | 2024-08-02 15:03 | 7.56 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector los niches DCU5571 sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401357 | 10 | 6 | 1880 | 68 | 2024-08-02 07:49 | 2024-08-02 17:59 | 10.16 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Sta Rebeca sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401361 | 10 | 10 | 545 | 19 | 2024-08-02 15:34 | 2024-08-02 17:22 | 1.8 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la montaña de teno sin energía por apertura de emergencia para retiro árbol sobre servicio de andinexia | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401362 | 2 | 7 | 205 | 71 | 2024-08-02 10:19 | 2024-08-02 15:22 | 5.05 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector El Eucaliptus DTE4610 operación producto de choque a tirante te4663, se realiza normalización | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401362 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-02 10:19 | 2024-08-02 15:22 | 5.05 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Eucaliptus DTE4610 operación producto de choque a tirante te4663, se realiza normalización | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401373 | 2 | 8 | 260 | 161 | 2024-08-02 17:56 | 2024-08-02 21:29 | 3.55 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne DTE5292 operado líneas cortadas por caída de árboles por fuertes vientos dañando estructuras en varios puntos | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401374 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2024-08-02 11:03 | 2024-08-02 13:17 | 2.23 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla SED421 operada por ramas en red BT. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401385 | 7 | 4 | 75 | 17 | 2024-08-02 13:08 | 2024-08-02 17:03 | 3.92 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector las lomas de Upeo equipo operado por amaras suelta por huiras en la red Mt y LMT desprendida en altura. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401396 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-02 16:12 | 2024-08-02 19:29 | 3.27 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector la alborada, falla sin ubicar servicio normalizado falla normalizada | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401421 | 2 | 6 | 185 | 119 | 2024-08-03 08:07 | 2024-08-03 15:01 | 6.9 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector camino El Cisne, DTE1077 operado sus fusibles producto de caída de árboles en LMT del sector TE1007, se realiza despee de la zona normalizado las estructuras dañadas con personal contratista. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401422 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2024-08-03 08:20 | 2024-08-03 17:48 | 9.47 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Adela sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401425 | 10 | 1 | 25 | 24 | 2024-08-03 09:54 | 2024-08-03 15:07 | 5.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401426 | 10 | 3 | 55 | 15 | 2024-08-03 09:55 | 2024-08-03 16:37 | 6.71 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Laura DTE5010 operación por caída de árboles por fuerte viento. servicio normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401427 | 2 | 16 | 1467.5 | 29 | 2024-08-03 09:56 | 2024-08-03 22:40 | 12.74 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne ITE5941 sin energía por caída de árbol sobre la red BT por fuertes vientos, se despaja y reparado quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401428 | 2 | 7 | 195 | 7 | 2024-08-03 09:56 | 2024-08-03 18:06 | 8.16 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne DTE5291 sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401429 | 9 | 2 | 20 | 12 | 2024-08-03 09:58 | 2024-08-03 14:19 | 4.36 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la purisima sin energía producto de caída de ramas en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401430 | 10 | 6 | 1880 | 68 | 2024-08-03 09:58 | 2024-08-03 14:57 | 4.99 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rebeca sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401431 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2024-08-03 09:59 | 2024-08-03 12:59 | 3 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana sin energia por caida de arbol sobre la red BT por fuertes vientos, se depaja y reparado quedano normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401432 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2024-08-03 10:00 | 2024-08-03 13:20 | 3.33 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector La Purisima sin energía producto de caída de árboles en red BT fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401434 | 7 | 4 | 75 | 17 | 2024-08-03 10:15 | 2024-08-03 10:50 | 0.57 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector las lomas de upeo sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401435 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2024-08-03 10:27 | 2024-08-03 17:45 | 7.3 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Condor LMT cortadas y crucetas quebradas , queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401436 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2024-08-03 10:36 | 2024-08-03 12:23 | 1.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Upeo sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401441 | 2 | 1 | 25 | 39 | 2024-08-03 11:26 | 2024-08-03 17:43 | 6.27 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector el cisne, sin energia por operacion de Nh en SED | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401448 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2024-08-03 15:11 | 2024-08-03 16:33 | 1.37 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Ventana el Bajo, Nh operado por sobre carga momentanea | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401477 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2024-08-04 19:40 | 2024-08-04 21:15 | 1.57 | 30 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | Sector Quinta sector sin energía opera 1 fusible de BT de 50 A NH 00 en SED poste TE 1572, quedando con energía normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401479 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2024-08-05 08:23 | 2024-08-05 10:02 | 1.66 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector upeo NH operado por ramas en red BT , queda normalizado | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401484 | 10 | 72 | 6138 | 614 | 2024-08-05 09:03 | 2024-08-05 09:10 | 0.12 | 13 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La montaña de Teno sin energía por caída de rayo sobre aislador de poste | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401484 | 10 | 40 | 1420 | 494 | 2024-08-05 09:03 | 2024-08-05 09:16 | 0.23 | 13 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La montaña de Teno sin energía por caída de rayo sobre aislador de poste | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401484 | 10 | 31 | 1255 | 618 | 2024-08-05 09:03 | 2024-08-05 09:39 | 0.61 | 13 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La montaña de Teno sin energía por caída de rayo sobre aislador de poste | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401484 | 10 | 25 | 696.5 | 467 | 2024-08-05 09:03 | 2024-08-05 12:19 | 3.26 | 13 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La montaña de Teno sin energía por caída de rayo sobre aislador de poste | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401569 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2024-08-21 16:23 | 2024-08-21 16:34 | 0.19 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector yacal RCU6411 operado, se realiza apertura de emergencia de reconectador por corte de líneas en poste MT CU9903, se identifica poste chocado, se realiza reemplazo del poste quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401569 | 7 | 20 | 1468 | 188 | 2024-08-21 16:23 | 2024-08-21 16:34 | 0.19 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector yacal RCU6411 operado, se realiza apertura de emergencia de reconectador por corte de líneas en poste MT CU9903, se identifica poste chocado, se realiza reemplazo del poste quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401569 | 7 | 17 | 756.5 | 132 | 2024-08-21 16:23 | 2024-08-21 21:00 | 4.61 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector yacal RCU6411 operado, se realiza apertura de emergencia de reconectador por corte de líneas en poste MT CU9903, se identifica poste chocado, se realiza reemplazo del poste quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401594 | 2 | 31 | 4965 | 263 | 2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 03:05 | 0.08 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Interrupción 52B8 S/E San Fernando, propiedad de CGE | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401594 | 2 | 202 | 20517.5 | 1618 | 2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 03:05 | 0.08 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Interrupción 52B8 S/E San Fernando, propiedad de CGE | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401628 | 9 | 27 | 701 | 449 | 2024-08-31 18:45 | 2024-08-31 19:11 | 0.42 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector la laguna se produce la operación del RTE506 a causa de choque de tirante de poste MT TE4966 por vehículo desconocido. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401628 | 9 | 28 | 755 | 252 | 2024-08-31 18:45 | 2024-08-31 19:11 | 0.42 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la laguna se produce la operación del RTE506 a causa de choque de tirante de poste MT TE4966 por vehículo desconocido. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401642 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2024-09-04 12:13 | 2024-09-04 13:00 | 0.79 | 10 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector El Maitén, operación de SED 30 poducto de vehículo con carga alta que corta red BT, se realiza reparación y posterior energización de la zona. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401657 | 10 | 7 | 240 | 124 | 2024-09-06 15:33 | 2024-09-06 19:36 | 4.05 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE1530 sector Ventana del Bajo se encuentra sector sin energía por choque de vehículo PP FCBK-62 a poste TE3783, se realiza reemplazo del poste y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401681 | 8 | 11 | 705 | 46 | 2024-09-15 22:32 | 2024-09-15 23:19 | 0.78 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector casa parque, se realiza apertura emergencia por rama topando en red MT, provoca coci, | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401690 | 10 | 191 | 17919.5 | 2382 | 2024-09-17 08:52 | 2024-09-17 09:21 | 0.49 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401690 | 10 | 10 | 200 | 123 | 2024-09-17 08:52 | 2024-09-17 09:42 | 0.84 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401690 | 10 | 5 | 560 | 17 | 2024-09-17 08:52 | 2024-09-17 16:32 | 7.67 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401690 | 10 | 1 | 45 | 29 | 2024-09-17 10:06 | 2024-09-17 16:31 | 6.42 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401690 | 10 | 1 | 25 | 23 | 2024-09-17 10:07 | 2024-09-17 16:31 | 6.39 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401712 | 7 | 12 | 477.5 | 30 | 2024-09-19 15:52 | 2024-09-19 16:59 | 1.11 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU2983 operado por ramas sobre LMT en CU5918, se realiza despeje cerrando arranque con misma capacidad 20 amp | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401717 | 6 | 14 | 610 | 26 | 2024-09-20 10:43 | 2024-09-20 15:49 | 5.1 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5121 La Mosqueta, se encuentra fusibles de media tensión operados por choque de vehículo placa patente WX3957 a poste placa N° CU4634, se realiza reparación y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401736 | 7 | 3 | 435 | 196 | 2024-09-24 10:33 | 2024-09-24 14:04 | 3.52 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6801 abierto en media tensión por reemplazo de poste chocado placa CU6801 por vehiculo placa patente RJYF95, se realiza reparacion y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401742 | 7 | 2 | 55 | 41 | 2024-09-26 15:17 | 2024-09-26 18:01 | 2.74 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, se identifica 1 desconectador quebrado. se realiza el reemplazo del DDFF, quedando sector normalizado. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401798 | 8 | 13 | 480 | 34 | 2024-10-13 09:06 | 2024-10-13 10:02 | 0.93 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Cristales , Cuenta 7144 presenta un FMT operado en instalación particular, se dejará abierto y bloqueado. Se procede al cierre de LMT de CEC quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401814 | 6 | 11 | 500 | 73 | 2024-10-16 07:30 | 2024-10-16 09:40 | 2.16 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6836 operado MT, Se encuentra ave en red MT en el poste CU7991. se normaliza reemplazando el FMT de 15 A, fase 1, quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401826 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2024-10-19 14:27 | 2024-10-19 16:32 | 2.07 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | SED119 operada en BT, línea de BT en COCI por rama cargando a neutro, se retira rama y se normaliza SED. sector con energía normal | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401828 | 2 | 31 | 4965 | 265 | 2024-10-19 17:09 | 2024-10-19 17:17 | 0.15 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla a nivel de subtransmisión, se realizan transferencias de recuperación a SSEE Teno a las 17:17 y posterior normalización a las 19:09. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401828 | 2 | 204 | 20607.5 | 1630 | 2024-10-19 17:09 | 2024-10-19 17:17 | 0.15 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla a nivel de subtransmisión, se realizan transferencias de recuperación a SSEE Teno a las 17:17 y posterior normalización a las 19:09. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401846 | 2 | 31 | 4965 | 265 | 2024-10-22 16:42 | 2024-10-22 16:46 | 0.07 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla a nivel de subtransmisión, se realizan transferencias de recuperación a SSEE Teno a las 16:46 | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401846 | 2 | 203 | 20602.5 | 1631 | 2024-10-22 16:42 | 2024-10-22 16:46 | 0.07 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla a nivel de subtransmisión, se realizan transferencias de recuperación a SSEE Teno a las 16:46 | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401853 | 6 | 11 | 545 | 21 | 2024-10-25 13:43 | 2024-10-25 14:37 | 0.91 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5121 operado fusible MT por caída de rama sobre red MT en CU4638, se realiza retiro de rama y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401853 | 6 | 4 | 110 | 4 | 2024-10-25 13:43 | 2024-10-25 15:30 | 1.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5121 operado fusible MT por caída de rama sobre red MT en CU4638, se realiza retiro de rama y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401864 | 8 | 22 | 1030 | 157 | 2024-10-26 19:29 | 2024-10-26 20:27 | 0.96 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se encuentran restos de globos y serpentinas que provocan falla MT en CU1409, operado DCU5575. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401872 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2024-10-27 21:42 | 2024-10-27 22:40 | 0.97 | 30 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | SED 113 Quinta, presenta 1 fbt cavana NH fundido, se realiza reemplazo manteniendo misma capacidad, servicio normal | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401876 | 7 | 4 | 120 | 39 | 2024-10-28 08:42 | 2024-10-28 09:47 | 1.09 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Valle tranquilo Zapallar DCU6203 fusible en MT operado, se realiza recorrido sin observación en la red qudando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401908 | 10 | 0 | 0 | 59 | 2024-11-08 16:01 | 2024-11-08 17:24 | 1.39 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana , SED 152 1NH de 100Amp operado se realiza recorrido en red BT sin observaciones, se normaliza con misma capacidad quedando carga de 70Amp. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401911 | 9 | 3 | 55 | 17 | 2024-11-08 16:30 | 2024-11-08 19:13 | 2.73 | 11 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector los Maquis, DTE4889 1FMT operado producto de pajaros en la zona. se normaliza el sector sin observaciones. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401925 | 7 | 1 | 30 | 12 | 2024-11-11 21:03 | 2024-11-11 23:20 | 2.28 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU2983 La Puntilla de zapallar, se encuentra fusibles MT operados, se realiza recorrido de la red sin encontrar el motivo, se realiza energización de la red quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401961 | 6 | 1 | 15 | 29 | 2024-11-23 09:22 | 2024-11-23 17:58 | 8.6 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6535 Zapallar, se realiza apertura de desconectador por poste chocado CU931, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401961 | 6 | 8 | 270 | 52 | 2024-11-23 12:36 | 2024-11-23 17:46 | 5.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6535 Zapallar, se realiza apertura de desconectador por poste chocado CU931, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401964 | 2 | 42 | 2455 | 496 | 2024-11-23 14:10 | 2024-11-23 15:01 | 0.85 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE5424 Morza, se encuentra reconectador operado por poste chocado TE780, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401964 | 2 | 53 | 5257.5 | 288 | 2024-11-23 14:10 | 2024-11-23 16:21 | 2.19 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE5424 Morza, se encuentra reconectador operado por poste chocado TE780, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401964 | 2 | 5 | 245 | 49 | 2024-11-23 14:10 | 2024-11-23 18:32 | 4.37 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE5424 Morza, se encuentra reconectador operado por poste chocado TE780, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202401992 | 10 | 2 | 100 | 21 | 2024-12-01 21:01 | 2024-12-01 22:52 | 1.86 | 26 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Ventana del Alto. DTE420 2 Fusibles operados en red MT debido a falla en la Servicio particular 16092. Se deja abierto y se normaliza arranque quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402005 | 7 | 1 | 300 | 192 | 2024-12-05 17:57 | 2024-12-05 20:09 | 2.19 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Villa El Manzano los Niches DCU5014 Se identifica 1FMT de 12T operado fase lateral, se encuentra red BT desnuda cruzada en cruce de calle CU4985 se requiere instalar separadores. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402052 | 8 | 75 | 4682.5 | 597 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402052 | 8 | 95 | 5487.5 | 1286 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402052 | 8 | 299 | 20218 | 3305 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402052 | 8 | 221 | 21735.5 | 3122 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402052 | 8 | 37 | 2224.5 | 327 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402052 | 8 | 19 | 9607 | 74 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402075 | 11 | 72 | 3772.5 | 311 | 2024-12-20 17:00 | 2024-12-20 17:38 | 0.63 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector San Luis, vehículo choca poste de MT CU2544 , se realiza cambio poste quedando normalizar sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402075 | 11 | 43 | 4123 | 1239 | 2024-12-20 17:00 | 2024-12-20 22:35 | 5.58 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector San Luis, vehículo choca poste de MT CU2544 , se realiza cambio poste quedando normalizar sector | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402092 | 2 | 2 | 30 | 10 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 17:53 | 0.67 | 8 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402092 | 2 | 1 | 75 | 1 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 20:58 | 3.75 | 8 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402092 | 2 | 10 | 6715 | 95 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 17:53 | 0.67 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402092 | 2 | 100 | 7957.5 | 834 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 18:13 | 1.01 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402092 | 2 | 13 | 685 | 42 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 20:58 | 3.75 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402127 | 2 | 3 | 105 | 11 | 2024-12-30 12:24 | 2024-12-30 12:59 | 0.57 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Reconectador 52C1 Morza Reconectador operado producto de choque de vehículo en TE889, se realizan maniobras de recuperación en el sector quedando normalizado por personal contratista | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402127 | 2 | 65 | 9855 | 635 | 2024-12-30 12:24 | 2024-12-30 12:59 | 0.57 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Reconectador 52C1 Morza Reconectador operado producto de choque de vehículo en TE889, se realizan maniobras de recuperación en el sector quedando normalizado por personal contratista | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402127 | 2 | 53 | 5257.5 | 287 | 2024-12-30 12:24 | 2024-12-30 13:23 | 0.98 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Reconectador 52C1 Morza Reconectador operado producto de choque de vehículo en TE889, se realizan maniobras de recuperación en el sector quedando normalizado por personal contratista | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402127 | 2 | 5 | 245 | 49 | 2024-12-30 12:24 | 2024-12-30 17:20 | 4.92 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Reconectador 52C1 Morza Reconectador operado producto de choque de vehículo en TE889, se realizan maniobras de recuperación en el sector quedando normalizado por personal contratista | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202402133 | 6 | 56 | 2308 | 480 | 2024-12-31 15:05 | 2024-12-31 15:30 | 0.42 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino de Zapallar, producto del corto circuito entre la LMT y cruceta por ave sobre en poste CU1354, opera el reconectador RCU5516 Zapallar, se realiza despeje y posterior energización quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2024 | 1
202500029 | 11 | 41 | 3865 | 739 | 2025-01-06 10:20 | 2025-01-06 10:44 | 0.4 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador la Obra operado producto de choque de un vehiculo a tirante MT cu3632 quebrando el poste en la parte superior, se realiza Reemplazo de PH quebrado CU3632 con Empresa JR, sector Santa Cristina | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500029 | 11 | 25 | 1060 | 303 | 2025-01-06 10:20 | 2025-01-06 10:57 | 0.62 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador la Obra operado producto de choque de un vehiculo a tirante MT cu3632 quebrando el poste en la parte superior, se realiza Reemplazo de PH quebrado CU3632 con Empresa JR, sector Santa Cristina | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500029 | 11 | 10 | 415 | 272 | 2025-01-06 10:20 | 2025-01-06 17:45 | 7.42 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador la Obra operado producto de choque de un vehiculo a tirante MT cu3632 quebrando el poste en la parte superior, se realiza Reemplazo de PH quebrado CU3632 con Empresa JR, sector Santa Cristina | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500030 | 9 | 5 | 305 | 4 | 2025-01-06 10:33 | 2025-01-06 15:58 | 5.41 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE3882 2FMT 15st operados por ramas que topan redMT. se realiza despeje con contratist, quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500045 | 9 | 2 | 50 | 58 | 2025-01-09 13:42 | 2025-01-09 15:10 | 1.48 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Dte5678 callejón el sauce se identifica una punta de un sauce topando por viento en el sector se despeja quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500061 | 6 | 1 | 75 | 23 | 2025-01-13 12:37 | 2025-01-13 13:45 | 1.13 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5248 Santa Teresita Zapallar, Fusible MT operado 7T en fase T, sin encontrar causa, se realiza reposicion sin novedad. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500064 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2025-01-13 19:26 | 2025-01-13 21:02 | 1.6 | 26 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | sed 113 operada fus nh80a x carga , se aumenta capacidad 160a nh , se normaliza quedando con servicio normal carga 131 a | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500067 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2025-01-14 17:39 | 2025-01-14 20:21 | 2.7 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Rincon de San Carlos , SED995 2f 25kva operada. se identifica tala de terceros y red BT cortada , PROM en el lugar evaluando la situacion para reparar. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500074 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2025-01-15 17:02 | 2025-01-15 17:45 | 0.72 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | S/E 996 zapallar - se identifica operada en BT NH 125 SED 45kva 3f red preensamblado despeja. tiene fase 3 operada se normaliza con 160amp 3xFBT | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500076 | 8 | 10 | 185 | 24 | 2025-01-15 18:46 | 2025-01-15 19:29 | 0.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de camino cerro los cristales, DU3825 1FMT operado en fase 3 con FMT de 7amp operado por huiras de árboles en la red en CU3832, se normaliza sin obs | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500085 | 6 | 11 | 500 | 73 | 2025-01-18 09:06 | 2025-01-18 10:56 | 1.84 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | hacienda de zapallar, DCU6836 sector hacienda de zapallar tenemos 1FMT operado lateral. se realiza inspección de crucetas amarras, y no se identifica causa de falla. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500093 | 10 | 1 | 15 | 27 | 2025-01-20 18:53 | 2025-01-20 22:50 | 3.95 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | SED 713 La Purisima, SED se encuentra a la llegada del movil con 2 FMT operados. Se identifica transformador 2F 15 kVA quemado, se realizan trabajos de reemplazo, cambiando a capacidad 2F 25 AMP, cerrado con cap MT 2amp y BT 125 Amp | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500108 | 7 | 27 | 3595 | 331 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-23 14:51 | 0.05 | 16 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenllemu, apertura de emergencia a solicitud de bomberos por incendio de pastizales en predio particular, para trabajos seguro de helicoptero en el lugar. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500108 | 7 | 19 | 842.5 | 269 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-23 15:56 | 1.13 | 16 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenllemu, apertura de emergencia a solicitud de bomberos por incendio de pastizales en predio particular, para trabajos seguro de helicoptero en el lugar. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500135 | 2 | 24 | 1720 | 229 | 2025-01-29 18:51 | 2025-01-29 18:55 | 0.08 | 16 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE898 en sector San Guillermo, se realiza apertura preventiva de emergencia de reconectador a solicitud de bomberos por incendio en terreno particular acercandose a redes CEC. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500135 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2025-01-29 18:51 | 2025-01-29 20:52 | 2.02 | 16 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE898 en sector San Guillermo, se realiza apertura preventiva de emergencia de reconectador a solicitud de bomberos por incendio en terreno particular acercandose a redes CEC. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500135 | 2 | 6 | 1710 | 17 | 2025-01-29 18:51 | 2025-01-29 20:52 | 2.02 | 16 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE898 en sector San Guillermo, se realiza apertura preventiva de emergencia de reconectador a solicitud de bomberos por incendio en terreno particular acercandose a redes CEC. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500139 | 8 | 1 | 45 | 37 | 2025-01-30 15:09 | 2025-01-30 16:00 | 0.84 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | SED 6 en sector Los Cristales, se encuentra baston central MT operado, se revisa fusible y no se encuentra operado , igualmente se reemplaza fusible MT 6A por misma capacidad y se cordina cierre con cocec quedando servio normal con energía. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500139 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2025-01-30 15:09 | 2025-01-30 16:00 | 0.84 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | SED 6 en sector Los Cristales, se encuentra baston central MT operado, se revisa fusible y no se encuentra operado , igualmente se reemplaza fusible MT 6A por misma capacidad y se cordina cierre con cocec quedando servio normal con energía. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500159 | 6 | 47 | 2023 | 399 | 2025-02-07 10:46 | 2025-02-07 11:12 | 0.43 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5516 Zapallar, se encuentra reconectador operado por caída de árbol sobre red MT producto de tala particular entre CU4262 y CU6798, se realiza reparación quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500159 | 6 | 9 | 285 | 82 | 2025-02-07 10:46 | 2025-02-07 15:29 | 4.7 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5516 Zapallar, se encuentra reconectador operado por caída de árbol sobre red MT producto de tala particular entre CU4262 y CU6798, se realiza reparación quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500165 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2025-02-07 21:58 | 2025-02-07 22:56 | 0.98 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED 41 Los Cristales presenta FBT de 80 amp operado por sobrecarga, se realiza aumento a 100 amp manteniendo cargas aproximadas de 99 amp, servicio queda normal | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500165 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2025-02-07 21:58 | 2025-02-07 22:56 | 0.98 | 26 | I | 7306 | Romeral | BT |  |  | SED 41 Los Cristales presenta FBT de 80 amp operado por sobrecarga, se realiza aumento a 100 amp manteniendo cargas aproximadas de 99 amp, servicio queda normal | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500173 | 11 | 24 | 2143 | 88 | 2025-02-10 09:22 | 2025-02-10 10:38 | 1.27 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU10400 (EX DCU4834) Callejón el retamo, se identifica 01 FMT operado en red MT 25 amp, se realiza recorrido encontrando red MT despejada, se identifica poda de terceros bajo la red MT asociado a cliente 13053. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500177 | 11 | 4 | 110 | 5 | 2025-02-11 07:24 | 2025-02-11 09:37 | 2.22 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU 4635 La Mosqueta, se identifica 01 FMT operado fase central. Se realiza recorrido sin observaciones por lo cual se repone FMT operado con misma capacidad 5 amp, se realiza cierre sin novedad. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500182 | 11 | 41 | 3865 | 741 | 2025-02-12 17:41 | 2025-02-12 17:48 | 0.13 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se encuentra reconectador operado por caída de árbol fuera de franja que provoca corte de red MT/BT entre CU3629 y CU3630, se realiza reparación y posterior energización quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500182 | 11 | 25 | 1060 | 307 | 2025-02-12 17:41 | 2025-02-12 18:15 | 0.58 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se encuentra reconectador operado por caída de árbol fuera de franja que provoca corte de red MT/BT entre CU3629 y CU3630, se realiza reparación y posterior energización quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500182 | 11 | 10 | 415 | 272 | 2025-02-12 17:41 | 2025-02-12 21:35 | 3.9 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se encuentra reconectador operado por caída de árbol fuera de franja que provoca corte de red MT/BT entre CU3629 y CU3630, se realiza reparación y posterior energización quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500198 | 9 | 27 | 701 | 455 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | SSEE Teno, se produce la ausencia de tensión de la S/E Teno de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500198 | 9 | 120 | 17462.5 | 1178 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Teno, se produce la ausencia de tensión de la S/E Teno de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500198 | 9 | 212 | 19884.5 | 2570 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Teno, se produce la ausencia de tensión de la S/E Teno de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500199 | 6 | 95 | 5487.5 | 1287 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500199 | 6 | 225 | 22620.5 | 3148 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500199 | 6 | 300 | 20263 | 3350 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500199 | 6 | 77 | 4727.5 | 606 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500199 | 6 | 37 | 2224.5 | 329 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500199 | 6 | 19 | 9607 | 73 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500204 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2025-02-20 10:15 | 2025-02-20 15:54 | 5.66 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | SED573 El Manzano, se realiza desconexión por instalación de nueva S/E 2Ø de 25kva. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500206 | 8 | 14 | 760 | 52 | 2025-02-17 16:53 | 2025-02-17 18:01 | 1.14 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU991 Sector El Prado, se identifican 02 fmt operados de 12 amp producto de caída de gancho a red MT en CU988 sin afectar línea ni estructuras, con red despejada se realiza cierre quedando Sector con Energía | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500207 | 9 | 2 | 20 | 12 | 2025-02-17 17:11 | 2025-02-17 22:55 | 5.73 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE2378 Teniente Cruz, se identifican 02 FMT operados en red MT TE3708 bifasica, producto de caída de gancho de árbol, se realiza reparación de red MT quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500217 | 2 | 5 | 327.5 | 11 | 2025-02-19 13:22 | 2025-02-19 15:26 | 2.07 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE5936 El Cisne se encuentra fusible MT operado por ramas en cercanías a red MT en TE5728, se realiza despeje y posterior energización de la zona quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500234 | 2 | 31 | 4965 | 268 | 2025-02-23 02:29 | 2025-02-23 02:39 | 0.17 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Perdida de suministro en SE Quinta por robo de conductor línea AT Teno | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500234 | 2 | 205 | 20632.5 | 1648 | 2025-02-23 02:29 | 2025-02-23 02:39 | 0.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Perdida de suministro en SE Quinta por robo de conductor línea AT Teno | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500237 | 7 | 3 | 435 | 195 | 2025-02-24 12:17 | 2025-02-24 16:11 | 3.9 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU10404 Sector villa El Manzano, se realiza maniobras de desenergización por cambio de poste chocado cu10404 el dia anterior 23 febrero. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500238 | 10 | 1 | 15 | 18 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 13:32 | 4.53 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector sta elena desconexion programada por cambio de Subestacion | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 28 | 4860 | 252 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 3 | 105 | 11 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:51 | 7.58 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 77 | 4727.5 | 615 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:06 | 6.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 225 | 22620.5 | 3159 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:06 | 6.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 300 | 20263 | 3384 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:57 | 7.68 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 95 | 5487.5 | 1293 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:06 | 6.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 37 | 2224.5 | 336 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:57 | 7.68 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 3 | 205 | 126 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 19:00 | 3.74 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 8 | 265 | 193 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 19:24 | 4.13 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 8 | 120 | 95 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 19:51 | 4.59 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 8 | 111 | 44 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 19 | 9607 | 74 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:06 | 6.83 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 19:24 | 4.13 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 120 | 17462.5 | 1171 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 82 | 5275 | 670 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 212 | 19884.5 | 2579 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500241 | 9 | 123 | 15357.5 | 972 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:51 | 7.58 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500254 | 11 | 1 | 200 | 74 | 2025-02-27 12:35 | 2025-02-27 13:44 | 1.15 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | - SED 245 villa Santa Claudia operada, 3FMT operado 10T con breaker de 225amp sin operación de ITE. se identifica un punto con LBT con dilatación. móvil hidro realizara instalación de separadores cu2523. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500275 | 2 | 31 | 4965 | 269 | 2025-03-06 10:56 | 2025-03-06 11:07 | 0.18 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Operacion aguas arriba de SSEE Quinta por falla a nivel de transmisión. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500275 | 2 | 205 | 20632.5 | 1644 | 2025-03-06 10:56 | 2025-03-06 11:07 | 0.18 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Operacion aguas arriba de SSEE Quinta por falla a nivel de transmisión. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500280 | 9 | 19 | 590 | 419 | 2025-03-07 13:54 | 2025-03-07 14:00 | 0.11 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | RTE506 La Laguna operado por choque a tirante red MT poste TE5520 por vehículo desconocido, se realiza revisión y posterior energización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500280 | 9 | 8 | 111 | 44 | 2025-03-07 13:54 | 2025-03-07 14:52 | 0.98 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | RTE506 La Laguna operado por choque a tirante red MT poste TE5520 por vehículo desconocido, se realiza revisión y posterior energización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500280 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2025-03-07 13:54 | 2025-03-07 14:00 | 0.11 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE506 La Laguna operado por choque a tirante red MT poste TE5520 por vehículo desconocido, se realiza revisión y posterior energización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500280 | 9 | 28 | 755 | 236 | 2025-03-07 13:54 | 2025-03-07 14:52 | 0.98 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE506 La Laguna operado por choque a tirante red MT poste TE5520 por vehículo desconocido, se realiza revisión y posterior energización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500286 | 10 | 7 | 465 | 16 | 2025-03-08 04:45 | 2025-03-08 10:09 | 5.4 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE4272 sector La Purísima, se encuentra poste MT chocado TE2696 por vehículo placa patente BJWF64, se realiza trabajos de reemplazo y reparación de red MT. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500292 | 11 | 0 | 0 | 90 | 2025-03-10 12:57 | 2025-03-10 16:22 | 3.42 | 20 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector villa prudencio lozano se realiza la apertura de emergencia de SED1342 villa prodencio lozano de Los niches para realizar el cambio de poste chocado CU2686, el ito en terreno es el Sr jaime Mejias. Esta desconexion afectaria a 90 clientes | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500293 | 8 | 35 | 1760 | 398 | 2025-03-10 16:02 | 2025-03-10 17:17 | 1.26 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU1124 sector Los Cristales, opera por caída de rama sobre red MT en CU3832, se realiza recorrido y posterior energización del sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500293 | 8 | 10 | 185 | 23 | 2025-03-10 16:02 | 2025-03-10 17:37 | 1.58 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU1124 sector Los Cristales, opera por caída de rama sobre red MT en CU3832, se realiza recorrido y posterior energización del sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500316 | 8 | 45 | 1945 | 421 | 2025-03-15 07:30 | 2025-03-15 08:00 | 0.5 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | - Sector Los Cristales por choque de poste en CU1420 se produce la operación de FMT CU1124 dejando sector sin energía, se realizan maniobras para aislar la falla, se repara línea desprendida de red MT dejando pendiente cambio de poste con personal de LLVV, se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500316 | 8 | 40 | 1715 | 363 | 2025-03-15 08:03 | 2025-03-15 09:43 | 1.67 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | - Sector Los Cristales por choque de poste en CU1420 se produce la operación de FMT CU1124 dejando sector sin energía, se realizan maniobras para aislar la falla, se repara línea desprendida de red MT dejando pendiente cambio de poste con personal de LLVV, se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500362 | 6 | 3 | 90 | 25 | 2025-03-30 08:32 | 2025-03-30 10:58 | 2.42 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6835 Hacienda Zapallar, se identifica FMT central y lateral operados producto de ramas topando red MT en CU7317, se realiza apertura con loadbuster para realizar despeje puntual y posterior cierre sin novedad, servicio normal en el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500370 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2025-03-30 12:58 | 2025-03-30 14:09 | 1.19 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Monterilla, SED 392, fusible MT operado en subestacion 392 se reponer fusible MT operado quedando sector en condiciones normales | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500389 | 2 | 3 | 105 | 11 | 2025-04-03 11:23 | 2025-04-03 11:32 | 0.14 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C1 Morza, opera reconectador por EDAC a causa de baja frecuencia en red de transmisión. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500389 | 2 | 122 | 15342.5 | 967 | 2025-04-03 11:23 | 2025-04-03 11:32 | 0.14 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza, opera reconectador por EDAC a causa de baja frecuencia en red de transmisión. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500391 | 7 | 1 | 50 | 25 | 2025-04-04 12:22 | 2025-04-04 17:01 | 4.66 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se realiza apertura de SED’s 67 – 718 por reemplazo de poste chocado CU2940, en sector Cordillerilla. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500391 | 7 | 1 | 10 | 17 | 2025-04-04 12:23 | 2025-04-04 17:01 | 4.64 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se realiza apertura de SED’s 67 – 718 por reemplazo de poste chocado CU2940, en sector Cordillerilla. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500400 | 2 | 3 | 105 | 11 | 2025-04-05 14:20 | 2025-04-05 14:25 | 0.08 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C1 Morza, opera Reconectador por EDAC a causa de baja frecuencia en red de transmisión. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500400 | 2 | 122 | 15342.5 | 972 | 2025-04-05 14:20 | 2025-04-05 14:25 | 0.08 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza, opera Reconectador por EDAC a causa de baja frecuencia en red de transmisión. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500473 | 8 | 10 | 185 | 22 | 2025-04-26 16:45 | 2025-04-26 19:23 | 2.62 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU3825 en sector Los Cristales, se encuentra fusibles MT operado por caída de árbol sobre red MT CU3833, se realiza despeje y posterior energización quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500557 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2025-05-14 18:28 | 2025-05-14 20:23 | 1.92 | 30 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | Sector de Monterilla SED530 Cabana operado se realiza recorrido red BT, si identifica prensa BT sulfatada. Quedando normalizado el Sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500579 | 9 | 4 | 215 | 47 | 2025-05-17 15:12 | 2025-05-17 16:24 | 1.2 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Laguna, DTE6748 operado por ramas en cercanías a red MT (CU6865), se realiza despeje puntual y posterior energización del sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500591 | 11 | 55 | 4360 | 1079 | 2025-05-18 18:21 | 2025-05-18 18:48 | 0.44 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Obra - Los Castaños, RCU5724 operado por vehículo particular choca tirante en CU5566. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con PROM 3 y brigada pesada JR. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500591 | 11 | 21 | 980 | 255 | 2025-05-18 18:21 | 2025-05-18 21:15 | 2.9 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Obra - Los Castaños, RCU5724 operado por vehículo particular choca tirante en CU5566. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con PROM 3 y brigada pesada JR. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500596 | 7 | 1 | 25 | 40 | 2025-05-19 12:19 | 2025-05-19 14:20 | 2.02 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Corral de Perez. FMT87 de 2A operado por LBT cortada por terceros, se realizar apertura, bloqueo y instalan 2 tierras BT. Reparación sin obs. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500638 | 10 | 0 | 0 | 31 | 2025-05-26 20:11 | 2025-05-26 21:51 | 1.67 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rebeca, FBT340 operado, se abre en MT y BT , prueba ausencia tension instalacion de tierra, para reparar de forma provisorio con un bypass con prensas y conductor preemblado cortado nh 125 | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500663 | 11 | 1 | 15 | 37 | 2025-06-01 04:56 | 2025-06-01 11:53 | 6.95 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Obra RCU5724 Operación con cierre exitoso por choque de poste en El Maitén CU3776 . Se reemplaza con personal contratista quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500663 | 11 | 24 | 1045 | 271 | 2025-06-01 05:55 | 2025-06-01 11:23 | 5.47 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Obra RCU5724 Operación con cierre exitoso por choque de poste en El Maitén CU3776 . Se reemplaza con personal contratista quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500669 | 11 | 0 | 0 | 58 | 2025-06-01 21:59 | 2025-06-02 00:02 | 2.04 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector villa cordillera SED896 operada en BT NH 80 A sed 896 operada en BT NH 80 A | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500690 | 6 | 12 | 298 | 37 | 2025-06-05 12:45 | 2025-06-05 14:18 | 1.56 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Hacienda de zapallar, operación de FMT, se realiza recorrido de red MT sin observaciones o causa de falla | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500690 | 6 | 11 | 500 | 78 | 2025-06-05 12:45 | 2025-06-05 15:05 | 2.34 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Hacienda de zapallar, operación de FMT, se realiza recorrido de red MT sin observaciones o causa de falla | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500695 | 7 | 3 | 375 | 85 | 2025-06-06 12:25 | 2025-06-06 14:42 | 2.28 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino villa primavera DCU9436 se identifica 2FMT operados en de 10amp por LMT cortadas por tala de terceros entre cu9437 y cu727. Se realiza reparación con empresa AYG ing. Cierre en posta sin observaciones. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500695 | 7 | 2 | 70 | 40 | 2025-06-06 13:29 | 2025-06-06 14:42 | 1.22 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino villa primavera DCU9436 se identifica 2FMT operados en de 10amp por LMT cortadas por tala de terceros entre cu9437 y cu727. Se realiza reparación con empresa AYG ing. Cierre en posta sin observaciones. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500718 | 10 | 0 | 0 | 49 | 2025-06-11 11:05 | 2025-06-11 12:33 | 1.47 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector la Laguna SED161 se identifica fusible NH 125A. operado se reemplaza por fusible de 160A. quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500722 | 7 | 4 | 185 | 15 | 2025-06-12 12:40 | 2025-06-12 14:10 | 1.51 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Santa rosa la copec Fusibles MT DCU4810, operado de 10 st, se realizó poda puntual asociado al CU8646. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500725 | 10 | 1 | 15 | 31 | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-18 12:51 | 2.34 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rebeca -se realiza aumento de potencia de 15 kva 2ø a 25 kva 2ø - ref: sed 340 | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500741 | 2 | 9 | 180 | 86 | 2025-06-15 10:39 | 2025-06-15 12:20 | 1.68 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de La Esmeralda Sur DTE3730, se inspeccionó la red MT y BT sin identificar el punto de falla. En coordinación con jefe de turno se procedió al cierre de los DDFF en red MT (fase central y lateral, 10A) quedando el servicio normalizado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500745 | 10 | 7 | 275 | 80 | 2025-06-15 15:52 | 2025-06-15 17:38 | 1.77 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de San Rafael se encontró 2 FMT de 10A operados en el arranque DTE2533 producto de pinos con proximidad a red MT. Se realiza despeje TE2539 quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500748 | 10 | 17 | 2630 | 274 | 2025-06-15 16:44 | 2025-06-15 16:59 | 0.24 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de Santa Rebeca se realiza Apertura de emergencia DTE2275, se identificó un puente suelto en media tensión en el poste TE2038 para su reparación | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500753 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2025-06-16 08:43 | 2025-06-16 10:30 | 1.79 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Porvenir DCU5856 rama topa red Cu5860 se realiza despeje puntual quedando normalizado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500754 | 11 | 7 | 525 | 12 | 2025-06-16 09:14 | 2025-06-16 10:29 | 1.25 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector callejón Santa Cristina, DCU1617 en sector operado se produjo la caída de huira sobre la red MT CU7637, queda despejado y normalizado sector | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500769 | 7 | 1 | 45 | 33 | 2025-06-26 10:02 | 2025-06-26 15:58 | 5.94 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande Desconexión Programada en SED 72 por reemplazo de conductor BT. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500788 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2025-06-23 17:23 | 2025-06-23 21:28 | 4.09 | 21 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Potrero Grande servicio con falla por preensamblado cortado entre cu7971 y CU7976 por camión con carga alta | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500801 | 11 | 3 | 45 | 12 | 2025-06-26 09:53 | 2025-06-26 12:25 | 2.53 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Castaños, opera DCU6185 se realiza recorrido y se encuentra línea de media tensión cortada en CU3676, se realiza reparación y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500910 | 7 | 303 | 20368 | 3416 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500910 | 7 | 77 | 4757.5 | 619 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500910 | 7 | 95 | 5487.5 | 1299 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500910 | 7 | 225 | 22620.5 | 3177 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500910 | 7 | 37 | 2224.5 | 336 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500910 | 7 | 19 | 9632 | 74 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500913 | 10 | 27 | 701 | 466 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 07:22 | 0.82 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500913 | 10 | 213 | 19924.5 | 2599 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 07:22 | 0.82 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500913 | 10 | 121 | 17472.5 | 1212 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 07:22 | 0.82 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500918 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2025-07-19 10:37 | 2025-07-19 13:13 | 2.61 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | La Parroquia SED 361 Conductor de medidor inteligente en coci. se deshabilita normalizando el sector | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500923 | 11 | 74 | 6673 | 1387 | 2025-07-20 07:15 | 2025-07-20 08:32 | 1.29 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500923 | 11 | 5 | 125 | 32 | 2025-07-20 07:15 | 2025-07-20 08:44 | 1.49 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500923 | 11 | 39 | 1952.5 | 158 | 2025-07-20 07:15 | 2025-07-20 16:12 | 8.95 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500923 | 11 | 5 | 125 | 32 | 2025-07-20 16:09 | 2025-07-20 16:12 | 0.05 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500923 | 11 | 74 | 6673 | 1387 | 2025-07-20 16:10 | 2025-07-20 16:12 | 0.04 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500936 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2025-07-23 19:51 | 2025-07-23 21:44 | 1.88 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector las parcelas SED854 con 1 cabanna fundido sector las parcelas.- se cambia queda normalizado NH 80 y FMT 3T | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500961 | 8 | 77 | 4757.5 | 619 | 2025-08-01 09:14 | 2025-08-01 09:37 | 0.39 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5129 Reconectador operado por choque de vehículo a poste N°5130, se reemplaza quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500961 | 8 | 19 | 9632 | 75 | 2025-08-01 09:14 | 2025-08-01 09:37 | 0.39 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | RCU5129 Reconectador operado por choque de vehículo a poste N°5130, se reemplaza quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500965 | 11 | 55 | 4360 | 1079 | 2025-08-01 17:58 | 2025-08-01 18:19 | 0.35 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se repara linea de media tensión cortada entre CU3747 y CU3745 por caída de árbol. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500965 | 11 | 21 | 980 | 256 | 2025-08-01 17:58 | 2025-08-01 21:43 | 3.76 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se repara linea de media tensión cortada entre CU3747 y CU3745 por caída de árbol. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202500988 | 7 | 0 | 0 | 47 | 2025-08-05 18:37 | 2025-08-05 19:25 | 0.8 | 5 | I | 7304 | Molina | BT |  |  | sed 746, operada en bt por contacto con ramas de árbol. sed 746 operada en bt, por contacto de árbol con conductor cobre desnudo en CU4880. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501001 | 2 | 42 | 2455 | 497 | 2025-07-27 07:14 | 2025-07-27 07:50 | 0.6 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | OPERACIÓN DE RECONECTADOR DE LINEA RTE5424 MORZA POR AISLADOR REVENTADO EN TE888. SE REEMPLAZA QUEDANDO CON SERVICIO NORMAL. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501001 | 2 | 58 | 5502.5 | 343 | 2025-07-27 07:14 | 2025-07-27 08:45 | 1.52 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | OPERACIÓN DE RECONECTADOR DE LINEA RTE5424 MORZA POR AISLADOR REVENTADO EN TE888. SE REEMPLAZA QUEDANDO CON SERVICIO NORMAL. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501003 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2025-08-07 21:07 | 2025-08-07 22:45 | 1.63 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SEd operada villa sta monica. 1 NH de 80A fase S salida norte operado. preemsamblado por sobre carga se cierra SED con NH 125AMP, sector normalizado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501006 | 2 | 14 | 4455 | 89 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 18:11 | 1.01 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501006 | 2 | 14 | 405 | 175 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 19:13 | 2.03 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501006 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 18:11 | 1.01 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501006 | 2 | 3 | 85 | 7 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 18:57 | 1.77 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501006 | 2 | 81 | 5230 | 678 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 19:13 | 2.03 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501017 | 10 | 6 | 105 | 58 | 2025-08-11 10:07 | 2025-08-11 10:08 | 0.02 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rosa Teno, DTE3049 se realiza apertura de fusibles MT por vehículo particular choca poste en TE3038. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada pesada JR. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501017 | 10 | 4 | 125 | 67 | 2025-08-11 11:01 | 2025-08-11 15:00 | 3.99 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rosa Teno, DTE3049 se realiza apertura de fusibles MT por vehículo particular choca poste en TE3038. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada pesada JR. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501017 | 10 | 6 | 105 | 58 | 2025-08-11 15:08 | 2025-08-11 15:08 | 0 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rosa Teno, DTE3049 se realiza apertura de fusibles MT por vehículo particular choca poste en TE3038. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada pesada JR. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501029 | 11 | 1 | 50 | 103 | 2025-08-20 10:07 | 2025-08-20 15:59 | 5.86 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | AUMENTO DE POTENCIA DE 50 KVA 3Ø A 75 KVA 3Ø - REF: SED 30 - SECTOR EL MAITEN - COMUNA CURICÓ | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501059 | 11 | 118 | 8750.5 | 1588 | 2025-08-21 13:53 | 2025-08-21 14:18 | 0.41 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador RCU5455 operado | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501100 | 7 | 6 | 477.5 | 225 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 15:54 | 5.9 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Sta Elena, se realiza DP por mejoramiento red BT | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501138 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2025-09-09 12:25 | 2025-09-09 15:07 | 2.7 | 26 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Los Maquis, 1 FMT operado en red MT de 3 st (arranque DTE4889) Se realizó el recorrido de la red, encontrandose todo normal, sin observaciones. En coordinación con jefe de turno, se procedió a normalizar el arranque con fusible de la misma capacidad (3 A) | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501179 | 10 | 0 | 0 | 22 | 2025-09-20 18:46 | 2025-09-20 20:04 | 1.3 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San José-Teno, se identifican huiras en TE7033, se retirar y se normaliza el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501186 | 2 | 10 | 350 | 173 | 2025-09-21 13:17 | 2025-09-21 16:06 | 2.81 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Sta Rosa El Cisne, DTE 5292 operado por caída de árbol fuera de franja de seguridad de CEC, provocando daños en 05 postes de hormigón. Se realizó la normalización de estructuras dañadas y se normalizó el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501192 | 10 | 0 | 0 | 28 | 2025-09-22 09:06 | 2025-09-22 12:00 | 2.9 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Sta Susana-Teno, SED 1337 operada en BT fase 1 producto de conductor cobre desnudo fase 1 cortado en poste TE1310, se realiza reparacion e instalacion de separadores quedando servicio normal | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501194 | 2 | 57 | 3325 | 370 | 2025-09-22 10:36 | 2025-09-22 10:36 | 0 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Esmeralda-Teno, DTE1866 operado 2 FMT producto de poda particular referencia servicio 2719 te1885, se realiza reparacion de red mt quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501194 | 2 | 12 | 750 | 19 | 2025-09-22 11:04 | 2025-09-22 13:28 | 2.4 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Esmeralda-Teno, DTE1866 operado 2 FMT producto de poda particular referencia servicio 2719 te1885, se realiza reparacion de red mt quedando servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501234 | 7 | 33 | 1995 | 145 | 2025-10-08 10:03 | 2025-10-08 15:53 | 5.83 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector los niches por Desconexión programada Traslados de postes de MT, normalización de red MT y trabajos de roce y poda. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501235 | 10 | 1 | 25 | 49 | 2025-10-09 10:01 | 2025-10-09 15:52 | 5.85 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Laguna se realiza Desconexión Programada en subestaciones de distribución 161, por trabajos de instalación de nueva SED y construcción de nuevo límite de zona en sector La Laguna. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501265 | 8 | 23 | 1060 | 161 | 2025-10-09 13:25 | 2025-10-09 17:04 | 3.64 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Prado DCU-5575 Fusible de media tensión operado producto de corte de la red producto de hilo de volantín en CU1409 | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501276 | 7 | 17 | 775 | 125 | 2025-10-11 18:19 | 2025-10-11 19:11 | 0.88 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Rincón de Zapallar CU2493, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol en CU2984, se realiza reparación y energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501276 | 7 | 35 | 1590.5 | 188 | 2025-10-11 18:19 | 2025-10-11 21:30 | 3.2 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Rincón de Zapallar CU2493, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol en CU2984, se realiza reparación y energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501309 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2025-10-19 20:16 | 2025-10-19 21:34 | 1.3 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector santo rosa de Teno se identifica operado 1 fusible Neozed 63A y se funde porta fusible Neozed, se reemplaza quedando con energía normal, | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501326 | 2 | 31 | 4965 | 279 | 2025-10-19 00:54 | 2025-10-19 01:12 | 0.3 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sin Tensión en SSEE Quinta por: S/E San Fernando 52B8 de línea de 66 kV San Fernando - Teno interrupción forzada por protecciones – Afecta Alimentador 52C2 Morza asociado a SSEE Quinta. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501326 | 2 | 209 | 19612.5 | 1676 | 2025-10-19 00:54 | 2025-10-19 01:12 | 0.3 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sin Tensión en SSEE Quinta por: S/E San Fernando 52B8 de línea de 66 kV San Fernando - Teno interrupción forzada por protecciones – Afecta Alimentador 52C2 Morza asociado a SSEE Quinta. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501333 | 10 | 3 | 90 | 32 | 2025-10-24 15:39 | 2025-10-24 16:40 | 1.02 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la laguna DTE7031 Se encuentra operado por rama sobre red MT DTE7031, se realiza despeje y cierre de los fusibles quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501343 | 11 | 1 | 75 | 121 | 2025-10-26 12:59 | 2025-10-26 18:26 | 5.45 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa el Bosque SED1016 se encuentra operada por encontrarse poste chocado en CU6645, se realiza reemplazo y energización del sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501349 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2025-10-28 18:27 | 2025-10-28 22:29 | 4.02 | 20 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo Se encuentra LBT cortada por maquinarias, se realiza reparación quedando servicio normalizado. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501361 | 7 | 17 | 708 | 120 | 2025-10-30 10:11 | 2025-10-30 11:21 | 1.16 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Valle Tranquilo sin energía producto de ave en la subestación SED1393 provocando coci y dejando sin energía el sector | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501378 | 2 | 1 | 15 | 11 | 2025-11-05 19:32 | 2025-11-05 23:38 | 4.11 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne -SED 195, Se encuentran fusibles operados producto a la caída de un árbol que cortó la red BT en el TE3544. Se realiza la reparación correspondiente y posteriormente la energización, quedando el servicio restablecido con normalidad. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501417 | 11 | 16 | 510 | 89 | 2025-11-15 18:00 | 2025-11-15 18:30 | 0.5 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo Reconectador RCU5455 operado por poste chocado en el CU10002 por accidente vehicular se realizan maniobras para el cambio y normalizacion de la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501417 | 11 | 74 | 6673 | 1400 | 2025-11-15 18:00 | 2025-11-15 18:54 | 0.89 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo Reconectador RCU5455 operado por poste chocado en el CU10002 por accidente vehicular se realizan maniobras para el cambio y normalizacion de la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501417 | 11 | 28 | 1567.5 | 106 | 2025-11-15 18:00 | 2025-11-16 07:26 | 13.43 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo Reconectador RCU5455 operado por poste chocado en el CU10002 por accidente vehicular se realizan maniobras para el cambio y normalizacion de la zona afectada | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501422 | 6 | 1 | 45 | 17 | 2025-11-17 15:47 | 2025-11-17 17:06 | 1.32 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6991 Sector Zapallar, se encuentran fusibles MT operados por caida de rama sobre red MT en CU6998, se realiza recorrido y posterior energización, quedando con servicio normal el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501483 | 11 | 4 | 110 | 59 | 2025-12-02 10:13 | 2025-12-02 17:05 | 6.88 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Huañuñe 3FMT operado por poste chocado en Cu5297 se idnetifican maquinas niveladoras reparando el camino que cochan el poste. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501499 | 6 | 11 | 500 | 79 | 2025-12-04 14:55 | 2025-12-04 20:45 | 5.82 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar Se registra la operación de 3 FMT por choque de poste CU7976 de MT ocasionado por un vehículo desconocido. Se realizaron maniobras para aislar la zona afectada y ejecutar las reparaciones correspondientes. Finalizados los trabajos, la zona quedó normalizada, con el poste reemplazado y el servicio restablecido. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501508 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2025-12-05 17:44 | 2025-12-05 19:22 | 1.63 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector los niches opera fusible NH por acometida fundida en servicio 81, se repara quedando sector energiazado. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 143 | 14825.5 | 1792 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 17:06 | 1.69 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 76 | 5340 | 1335 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 17:49 | 2.4 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 6 | 2455 | 70 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 20:52 | 5.45 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 118 | 11260.5 | 1459 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 17:58 | 2.55 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 178 | 8672.5 | 1931 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 18:11 | 2.77 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 7 | 435 | 40 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 18:58 | 3.54 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 94 | 5486 | 1305 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 16:00 | 0.59 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 37 | 2224.5 | 339 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 18:11 | 2.77 | 18 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501514 | 11 | 4 | 130 | 34 | 2025-12-06 18:59 | 2025-12-06 20:49 | 1.83 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501518 | 11 | 225 | 22620.5 | 3197 | 2025-12-07 18:21 | 2025-12-07 18:54 | 0.55 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52C8 La Obra - durante la inspección y revisión del reconectador 52C8 La Obra por parte de personal de STM , se produjo una apertura inesperada del equipo, resultando en la desconexión total del alimentador y dejando fuera de servicio a la totalidad de los clientes asociados | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501529 | 11 | 225 | 22620.5 | 3199 | 2025-12-11 08:37 | 2025-12-11 08:50 | 0.22 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52C8 La Obra, operado por sobrecarga en el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501542 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2025-12-16 09:40 | 2025-12-16 12:43 | 3.06 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Upeo, operacion de red producto de rama que topa bushing de SED 81. se retira quedando normalizado el sector. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501550 | 10 | 1 | 15 | 29 | 2025-12-16 21:29 | 2025-12-16 23:33 | 2.07 | 29 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Ventana el Bajo SED713 operada por LBT cruzadas, se repara quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501556 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2025-12-17 13:52 | 2025-12-17 15:02 | 1.15 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector el cisne operación NH en el sector por red BT cruzada por poda de empresa contratista que realizaba trabajos en el sector | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501564 | 9 | 19 | 590 | 425 | 2025-12-18 15:27 | 2025-12-18 16:15 | 0.8 | 20 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector los Maquis presencia de maquinaria pesada realizando movimientos de tierra en un predio particular provocaron el corte de una línea particular de baja tensión; debido a la tensión mecánica resultante, los conductores dañados hicieron contacto con la red de media tensión, lo que generó un cortocircuito y la consecuente operación del reconectador. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501564 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2025-12-18 15:27 | 2025-12-18 16:15 | 0.8 | 20 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector los Maquis presencia de maquinaria pesada realizando movimientos de tierra en un predio particular provocaron el corte de una línea particular de baja tensión; debido a la tensión mecánica resultante, los conductores dañados hicieron contacto con la red de media tensión, lo que generó un cortocircuito y la consecuente operación del reconectador. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501585 | 10 | 7 | 275 | 79 | 2025-12-23 06:20 | 2025-12-23 09:27 | 3.11 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de San Rafael, se encuentra fusible MT operado DTE2533 por ramas en red MT en TE6727, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501613 | 2 | 3 | 105 | 10 | 2025-12-27 07:46 | 2025-12-27 10:31 | 2.76 | 11 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Reconectador 52C1 operado por ave que choca contra red MT provocando corte de red de media tensión en TE3869, se realiza reparación de red MT quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501613 | 2 | 123 | 14207.5 | 979 | 2025-12-27 07:46 | 2025-12-27 10:31 | 2.76 | 11 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Reconectador 52C1 operado por ave que choca contra red MT provocando corte de red de media tensión en TE3869, se realiza reparación de red MT quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1
202501632 | 11 | 0 | 0 | 48 | 2025-12-31 23:50 | 2026-01-01 00:48 | 0.97 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED439 La Obra, se encuentra fusible operado por sobrecarga, se reemplaza quedando con servicio normal. | Taxonomía Nueva | 2025 | 1

## Fallas del sistema
| Cantidad de fallas |  |  | Horas con fallas
Alimentador | Externas | Internas | FM | Horas (externas) | Horas ( internas) | Horas (FM)
2 | 57 | 246 | 62 | 24.2 | 651.944 | 261.63 | 365
6 | 20 | 429 | 79 | 4.21 | 778.4361 | 1310.351 | 528
7 | 30 | 399 | 97 | 17.956 | 916 | 2199.049 | 526
8 | 25 | 112 | 42 | 8.07 | 177.693 | 111.76 | 179
9 | 46 | 292 | 78 | 120.7 | 708.49 | 319.79 | 416
10 | 7 | 130 | 25 | 3.2 | 291.95 | 83.03 | 162
11 | 1 | 32 | 13 | 0.55 | 23.66 | 101 | 46
Total por tipo | 186 | 1640 | 396 | 178.886 | 3548.1731 | 4386.61
total | 2222 |  |  | 8113.6691

## Diccionario_Taxonomia
ID_Original | Descripcion_Original | Familia_Objetivo_CEC

## DIAGNOSTICO
Porcentaje de uso "Origen no determinado" (Cód 31)
0.9901%
-22

## Causas
Causa SEC | Causa_comprimida | Causa
1 | Daño infraestructura evento catastrófico | Daño en la infraestructura por eventos catastroficos de la naturaleza
2 | Cortocircuito por evento catastrófico | Cortocircuito producido por eventos externos catastroficos de la naturaleza
3 | Incendio | Incendio
4 | Caída de árbol | Caida de árbol
5 | Impacto ganchos, ramas u otro tipo de vegetación | Impacto de ganchos, ramas u otro tipo de vegetación
6 | Impacto deslizamiento tierra, aluvión o socavón | Impacto de elementos por un deslizamiento de tierra, aluvión o socavón
7 | Impacto elementos maremoto o un tsunami | Impacto de elementos por maremoto o un tsunami
8 | Poda o tala árboles o roce de la vegetación | Poda o tala de árboles o roce de la vegetación
9 | Impacto de objeto | Impacto de objeto
10 | Contacto de objeto | Contacto de objeto
11 | Acción de animales | Acción de animales
12 | Acción de agua o de objetos arrastrados | Acción de agua o de objetos arrastrados
13 | Descarga atmosferica | Descarga atmosferica
14 | Hielo, nieve o granizo | Hielo, nieve o granizo
15 | Orden de Autoridad Competente | Orden de Autoridad Competente
16 | Solicitud organismos emergencia o de Orden | Solicitud de Organismos de emergencia o de Orden
17 | Impacto objeto a la red por acción de terceros | Impacto de objeto sobre las instalaciones electricas por acción de terceros
18 | Intervención de terceros | Intervención de terceros
19 | Robo o hurto de elementos | Robo o hurto de elementos
20 | Choque vehiculos a instalaciones electricas | Choque de vehiculos a instalaciones electricas
21 | Arrastre instalaciones electricas | Arrastre de instalaciones electricas
22 | Arrastre instalaciones de telecomunicaciones | Arrastre de instalaciones de telecomunicaciones
23 | Desconexión programada | Desconexión programada
24 | Desc. Prog. PMGD y/o EG, o modif. de la red | Desconexiones programadas por conexión de un PMGD y/o EG, o por modificaciones de trazado de red
25 | Desc. Prog. por mejora de CDS | Desconexiones programadas por Obras en la red permitan mejorar los estandares de calidad de suministro o producto
26 | Sobrecarga | Sobrecarga
27 | Desc. Prog. excede tiempo proyectado | Desconexiones programadas que excede el tiempo presupuestado
28 | Diseño y/o construcción | Diseño y/o construcción
29 | Falta de mantenimiento mal ejecutado | Falta de mantenimiento mal ejecutado
30 | Defecto de material o equipo | Defecto de material o equipo
31 | Origen no determinado | Origen no determinado
32 | Externas a nivel de Generación o Transmisión | Externas a nivel de Generación o Transmisión
33 | Externas a nivel de distribución | Externas a nivel de distribución
34 | Interrupción a solicitud de usuario | Interrupción a solicitud de usuario
35 | Desc. Prog. PMGD y/o EG, o modif. red (excede tiempo) | Desconexiones programadas por conexión de un PMGD y/o EG, o por modificaciones de trazado de red, que excede el tiempo presupuestado
36 | Desc. Prog. por mejora de CDS (excede tiempo) | Desconexiones programadas por Obras en la red que permitan mejorar los estándares de calidad de suministro o producto, que excede el tiempo presupuestado

## Causas 1
Causa ID | Clasificación | Descripción | Calificación
1001 | Externas | Racionamiento, con decreto vigente y programa de cortes avisado | FM
1002 | Externas | Blackout del Sistema | E
1003 | Externas | Programadas Generación | E
1004 | Externas | Programadas Transmisión | E
1005 | Externas | Programadas Subtransmisión | E
1006 | Externas | Operación de bloque de baja frecuencia | E
1007 | Externas | Otros | E
1008 | Externas | Operación errónea de interruptor / relé / protecciones (Gx/Tx) | E
1009 | Externas | Falla en sistema de control (Gx) | E
1010 | Externas | Baja frecuencia (Gx/Tx) | E
1011 | Externas | Sobre frecuencia (Gx/Tx) | E
1012 | Externas | Interrupción forzada por operación de protecciones(Gx/Tx) | E
1013 | Externas | Sobre tensión en SUBESTACIÓN (Gx/Tx) | E
1014 | Externas | Baja tensión en SUBESTACIÓN (Gx/Tx) | E
1015 | Externas | Falla en SUBESTACIÓN (Gx/Tx) | E
1016 | Externas | Conductor cortado (Gx/Tx) | E
1017 | Externas | Trabajos en instalaciones (Gx/Tx) | E
1018 | Externas | Acción de terceros (Gx/Tx) | E
1019 | Externas | Falla en servicios auxiliares de la CENTRAL (Gx) | E
1020 | Externas | Pérdida de vacío de la unidad generadora (Gx) | E
1021 | Externas | Pérdida de llama en unidad generadora (Gx) | E
1022 | Externas | Cierre de válvula reguladora de gas de unidad generadora | E
1023 | Externas | Run back en unidad generadora (Gx) | E
1024 | Externas | Error operativo en CENTRAL (Gx) | E
1025 | Externas | Falla en cliente no regulado o libre (Gx) | E
1026 | Externas | Flash –over en LÍNEA (Gx) | E
1027 | Externas | Falla en sensor de temperatura (Gx) | E
1028 | Externas | Obstrucción por algas agua refrigeración (Gx) | E
1029 | Externas | Alta presión hogar en unidad generadora (Gx) | E
1030 | Externas | Intempestivas de Generación | E
1031 | Externas | Intempestivas de Transmisión | E
1032 | Externas | Intempestivas de Subtransmisión | E
1101 | Condiciones Atmosféricas | Temporal o viento fuerte | I
1102 | Condiciones Atmosféricas | Temperatura extrema alta | I
1103 | Condiciones Atmosféricas | Temperatura extrema baja | I
1104 | Condiciones Atmosféricas | Hielo | I
1005 | Condiciones Atmosféricas | Lluvia | I
1106 | Condiciones Atmosféricas | Nieve | I
1107 | Condiciones Atmosféricas | Granizo | I
1108 | Condiciones Atmosféricas | Descarga eléctrica (Rayo | FM
1109 | Condiciones Atmosféricas | Fuerte Neblina | I
1110 | Condiciones Atmosféricas | Ambiente Salino | I
1111 | Condiciones Atmosféricas | Otros | I
1201 | Eventos catastróficos | Inundaciones | FM
1202 | Eventos catastróficos | Incendios | FM
1203 | Eventos catastróficos | Aluvión | FM
1204 | Eventos catastróficos | Deslizamiento de suelo o de tierra | FM
1206 | Eventos catastróficos | Movimientos Telúricos | FM
1207 | Eventos catastróficos | Otros | I
1301 | Incendio no debido a fallas | Calor excesivo debido a incendio | FM
1302 | Incendio no debido a fallas | Intervención a solicitud de bomberos | FM
1303 | Incendio no debido a fallas | Quemas de Pastizales | FM
1304 | Incendio no debido a fallas | Otros | I
1401 | Animales | Mamíferos | I
1402 | Animales | Aves | I
1403 | Animales | Insectos | I
1404 | Animales | Roedores | I
1405 | Animales | Otros | I
1501 | Juegos de personas | Volantines | I
1502 | Juegos de personas | Pelotazos | I
1503 | Juegos de personas | Otros | I
1601 | Accidentes | Choque de vehículo a poste | FM
1602 | Accidentes | Choque de vehículo a tirante | FM
1603 | Accidentes | Daño debido a faena en propiedad particular | FM
1604 | Accidentes | Accidente aéreo | FM
1605 | Accidentes | Máquina retroexcavadora | FM
1606 | Accidentes | Deslizamiento de tierra por trabajos | FM
1607 | Accidentes | Otros | I
1608 | Accidentes | Acto temerario ( suicidio o intento de suicidio ) | FM
1701 | Actos vandálicos | Objeto, alambre o cadena lanzada | FM
1702 | Actos vandálicos | Atentado / explosivos | FM
1703 | Actos vandálicos | Disturbios en la zona | FM
1704 | Actos vandálicos | Robo conductor | FM
1705 | Actos vandálicos | Robo de equipo | FM
1706 | Actos vandálicos | Hurto energía | FM
1707 | Actos vandálicos | Otros | I
1708 | Actos vandálicos | Sabotaje | FM
1801 | Árboles | Caída de árbol | I
1802 | Árboles | Caída de gancho o rama | I
1803 | Árboles | Daño por faena de empresa forestal | FM
1804 | Árboles | Cliente efectúa poda propia indebida | I
1805 | Árboles | Municipalidad efectúa poda propia indebida | I
1806 | Árboles | Cliente no efectúa poda propia o no la permite | I
1807 | Árboles | Municipalidad no efectúa poda propia o no la permiteI | I
1808 | Árboles | Daño directo en la red por ejecución de podas | I
1809 | Árboles | Sector sin podar o mal podado, por parte de | I
1810 | Árboles | Otros | I
1901 | Por Vehículos | Vehículo > 4,50 m de altura bota cable de | FM
1902 | Por Vehículos | Vehículo > 4,50 m de altura bota cable de | FM
1903 | Por Vehículos | Vehículo > 4,50 m de altura bota empalme o | FM
1904 | Por Vehículos | Red de distribución a baja altura debido a apoyos | I
1905 | Por Vehículos | Acometidas fuera de norma (baja altura) | I
1906 | Por Vehículos | Colocación de lienzos | I
1907 | Por Vehículos | Cable de comunicaciones a baja altura | I
1908 | Por Vehículos | Otros | I
2001 | Instalaciones de clientes | Capacidad insuficiente de S/E | I
2002 | Instalaciones de clientes | Falla en artefacto eléctrico | I
2003 | Instalaciones de clientes | Problema neutro o puesta a tierraI | I
2004 | Instalaciones de clientes | Poste cliente inclinado / quebradoI | I
2005 | Instalaciones de clientes | Traslado medidor por terceros | I
2006 | Instalaciones de clientes | Pérdida de aislación de transformador particular | I
2007 | Instalaciones de clientes | Desconexión a solicitud del cliente | I
2008 | Instalaciones de clientes | Otros | I
2101 | Corte y reposición | Reposición fuera de plazo | I
2102 | Corte y reposición | Corte de suministro errado o improcedenteI | I
2103 | Corte y reposición | Reposición deficiente que origina corte | I
2104 | Corte y reposición | Otros | I
2201 | Operación de la red | Operación imprevista de equipo | I
2202 | Operación de la red | Error de operación | I
2203 | Operación de la red | Falla de material | I
2204 | Operación de la red | Falla en equipo (no debida a 2401 ni a | I
2205 | Operación de la red | Falla en trabajo con línea viva | I
2206 | Operación de la red | Otros | I
2301 | Sobrecarga | Desequilibrio de cargas | I
2302 | Sobrecarga | Aumento de carga en faena de construcción | I
2303 | Sobrecarga | Capacidad insuficiente por nueva urbanización | I
2304 | Sobrecarga | Crecimiento de la demanda del sector | I
2305 | Sobrecarga | Otros | I
2401 | Mantenimiento | Envejecimiento de materiales | I
2402 | Mantenimiento | Falta de mantenimiento | I
2403 | Mantenimiento | Falla por contaminación industrial en el áreaI | I
2404 | Mantenimiento | Corrosión | I
2405 | Mantenimiento | Falla por contacto personal | I
2406 | Mantenimiento | Lavado de aisladores | I
2407 | Mantenimiento | Otros | I
2501 | Construcción y equipos | Construcción deficiente | I
2502 | Construcción y equipos | Pérdida de aislación | I
2503 | Construcción y equipos | Ruptura de pieza seccionador | I
2504 | Construcción y equipos | Otros | I
2601 | Auto producidos | Operación (maniobra), media tensión | I
2602 | Auto producidos | Operación (maniobra), baja tensión | I
2603 | Auto producidos | Normalización de reconexión provisoria | I
2604 | Auto producidos | Prestación servicio (escolta, evento, apoyo)I | I
2605 | Auto producidos | de nuevos clientes | I
2606 | Auto producidos | Obras nuevas o modificación de ingeniería | I
2607 | Auto producidos | Mantenimiento preventivo | I
2608 | Auto producidos | Corte programado (excluido 2607) | I
2609 | Auto producidos | Otros | I
2701 | Otros no clasificados | Origen no determinado | I
2702 | Otros no clasificados | Causas Fugaces o Flicker | I

## sist. Morza
Sistema de distribucion MORZA
INC | Alimentador | Trafos afectados | KVA | Clientes | Inicio | Fin | Duracion | Causa | Calificación | Comuna id | Comuna | Tension | X | Y | Descripcion
201901321 | 2 | 25 | 1045 | 183 | 2019-10-09 02:24 | 2019-10-09 03:27 | 1.05 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310796.985 | 6147576.281 | Corte de conductor por intento de robo en 2 fases laterales entre estructuras 88 y 89 en tramo San Fernando - Chimbarongo se procede a realizar tranferencia de carga desde alimentador 52c9 S/E TENO energizando por MEdia tension
201901321 | 2 | 172 | 16903 | 1351 | 2019-10-09 02:24 | 2019-10-09 03:27 | 1.05 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310796.985 | 6147576.281 | Corte de conductor por intento de robo en 2 fases laterales entre estructuras 88 y 89 en tramo San Fernando - Chimbarongo se procede a realizar tranferencia de carga desde alimentador 52c9 S/E TENO energizando por MEdia tension | tipos | cantidad de fallas | duracion total de fallas
202000069 | 2 | 26 | 1090 | 183 | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 07:35 | 1.87 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | OPERACION LINEA TRANSMISION CGE AGUAS ARRIBA DE S/E QUINTA | externas | 57 | 24.2
202000069 | 2 | 184 | 20578 | 1457 | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 07:35 | 1.87 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | OPERACION LINEA TRANSMISION CGE AGUAS ARRIBA DE S/E QUINTA | internas | 246 | 651.9444
202101405 | 2 | 30 | 4845 | 200 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 09:33 | 0.55 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | Sin Tensión en SE Quinta por falla a nivel de transmisión. | FM | 62 | 261.6333
202101405 | 2 | 187 | 19033 | 1438 | 2021-09-03 09:00 | 2021-09-03 09:33 | 0.55 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | Sin Tensión en SE Quinta por falla a nivel de transmisión.
202101609 | 2 | 30 | 4845 | 200 | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 | 0.82 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SE Quinta, Interrupción se produjo debido a un Ave se posa en la estructura de la barra de 66kva del patio de la S/E quinta , provocando una descarga a tierra, realizado operación de los 3 Fusible de alta tensión AT 80E del patio de S/E Quinta
202101609 | 2 | 187 | 19033 | 1438 | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-12 19:46 | 0.82 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SE Quinta, Interrupción se produjo debido a un Ave se posa en la estructura de la barra de 66kva del patio de la S/E quinta , provocando una descarga a tierra, realizado operación de los 3 Fusible de alta tensión AT 80E del patio de S/E Quinta
202200221 | 2 | 30 | 4845 | 202 | 2022-02-13 14:14 | 2022-02-13 14:20 | 0.1 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SSEE Quinta Perdida de suministro a nivel de 154kV subestación Tinguiririca que alimenta sector de san fernando - TRANSELEC.
202200221 | 2 | 188 | 19078 | 1439 | 2022-02-13 14:14 | 2022-02-13 14:20 | 0.1 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SSEE Quinta Perdida de suministro a nivel de 154kV subestación Tinguiririca que alimenta sector de san fernando - TRANSELEC.
202200262 | 2 | 30 | 4845 | 202 | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:22 | 0.17 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | Ramón Urrea de SSEE Y Protecciones (CGE) quien informó que a las 13:12 hrs opero el 52B8 en SE San Fernando, por lo tanto queremos alimentamos por la barra de 66KV desde subestación Teno a las 13:22 hrs.
202200262 | 2 | 188 | 19078 | 1439 | 2022-02-22 13:12 | 2022-02-22 13:22 | 0.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | Ramón Urrea de SSEE Y Protecciones (CGE) quien informó que a las 13:12 hrs opero el 52B8 en SE San Fernando, por lo tanto queremos alimentamos por la barra de 66KV desde subestación Teno a las 13:22 hrs.
202300432 | 2 | 3 | 105 | 10 | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 17:34 | 0.1 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SS/EE Quinta - Opera reconectador de cabecera 52C1 Morza por EDAC.
202300432 | 2 | 117 | 14468 | 903 | 2023-04-04 17:27 | 2023-04-04 17:34 | 0.1 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SS/EE Quinta - Opera reconectador de cabecera 52C1 Morza por EDAC.
202301830 | 2 | 31 | 4940 | 252 | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Falla en la LT 66 KV San Fernando – Teno perdiendo 1.6 MW
202301830 | 2 | 199 | 20015.5 | 1559 | 2023-10-27 04:20 | 2023-10-27 04:32 | 0.2 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla en la LT 66 KV San Fernando – Teno perdiendo 1.6 MW
202301911 | 2 | 31 | 4940 | 253 | 2023-11-04 19:02 | 2023-11-04 19:11 | 0.17 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla aguas arriba de nuestras instalaciones a nivel de transmisión, se transfieren consumos a SSEE Teno y posteriormente normalizados a SSEE Quinta.
202301911 | 2 | 199 | 20015.5 | 1562 | 2023-11-04 19:02 | 2023-11-04 19:11 | 0.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla aguas arriba de nuestras instalaciones a nivel de transmisión, se transfieren consumos a SSEE Teno y posteriormente normalizados a SSEE Quinta.
202302070 | 2 | 31 | 4940 | 253 | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 19:10 | 0.42 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SS/EE Quinta - Falla Aguas Arriba sistema de distribución, producto de una interrupción forzada por protecciones, se pierden 7.3 MW de consumos correspondientes a SS/EE Chimbarongo, Quinta, según IF2023004841.
202302070 | 2 | 199 | 20015.5 | 1563 | 2023-12-10 18:45 | 2023-12-10 19:10 | 0.42 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SS/EE Quinta - Falla Aguas Arriba sistema de distribución, producto de una interrupción forzada por protecciones, se pierden 7.3 MW de consumos correspondientes a SS/EE Chimbarongo, Quinta, según IF2023004841.
202400211 | 2 | 31 | 4940 | 258 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 20:44 | 0.18 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202400211 | 2 | 199 | 20035.5 | 1580 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 20:44 | 0.18 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202400338 | 2 | 3 | 105 | 10 | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:01 | 0.28 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Opera reconectador de cabecera 52C1 por EDAC.
202400338 | 2 | 120 | 15125.5 | 931 | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:01 | 0.28 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Opera reconectador de cabecera 52C1 por EDAC.
202400875 | 2 | 31 | 4965 | 262 | 2024-06-08 19:34 | 2024-06-08 19:42 | 0.13 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Falla transmicion CGET, causada por falla Línea de 66 kV San Fernando - Quinta interrupción forzada por protecciones y se pierden 12 MW de consumos de las SS/EE Chimbarongo y Quinta.
202400875 | 2 | 202 | 20517.5 | 1599 | 2024-06-08 19:34 | 2024-06-08 19:42 | 0.13 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla transmicion CGET, causada por falla Línea de 66 kV San Fernando - Quinta interrupción forzada por protecciones y se pierden 12 MW de consumos de las SS/EE Chimbarongo y Quinta.
202400903 | 2 | 31 | 4965 | 262 | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 03:11 | 0.48 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector de Quinta, Operan protecciones aguas arriba de red de distribución por falla en transformador T2a, quedando nuestros consumos tomados por SSEE Teno via alimentador 52C10 La Laguna y siendo recuperados a SSEE Quinta el día jueves.
202400903 | 2 | 202 | 20517.5 | 1600 | 2024-06-11 02:42 | 2024-06-11 03:11 | 0.48 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de Quinta, Operan protecciones aguas arriba de red de distribución por falla en transformador T2a, quedando nuestros consumos tomados por SSEE Teno via alimentador 52C10 La Laguna y siendo recuperados a SSEE Quinta el día jueves.
202401325 | 2 | 31 | 4965 | 261 | 2024-08-01 21:49 | 2024-08-01 23:46 | 1.95 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SSEE Quint aSin Tensión producto de falla transmisión
202401325 | 2 | 202 | 20517.5 | 1608 | 2024-08-01 21:49 | 2024-08-01 23:46 | 1.95 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Quint aSin Tensión producto de falla transmisión
202401594 | 2 | 31 | 4965 | 263 | 2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 03:05 | 0.08 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Interrupción 52B8 S/E San Fernando, propiedad de CGE
202401594 | 2 | 202 | 20517.5 | 1618 | 2024-08-26 03:00 | 2024-08-26 03:05 | 0.08 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Interrupción 52B8 S/E San Fernando, propiedad de CGE
202401828 | 2 | 31 | 4965 | 265 | 2024-10-19 17:09 | 2024-10-19 17:17 | 0.15 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla a nivel de subtransmisión, se realizan transferencias de recuperación a SSEE Teno a las 17:17 y posterior normalización a las 19:09.
202401828 | 2 | 204 | 20607.5 | 1630 | 2024-10-19 17:09 | 2024-10-19 17:17 | 0.15 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla a nivel de subtransmisión, se realizan transferencias de recuperación a SSEE Teno a las 17:17 y posterior normalización a las 19:09.
202401846 | 2 | 31 | 4965 | 265 | 2024-10-22 16:42 | 2024-10-22 16:46 | 0.07 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla a nivel de subtransmisión, se realizan transferencias de recuperación a SSEE Teno a las 16:46
202401846 | 2 | 203 | 20602.5 | 1631 | 2024-10-22 16:42 | 2024-10-22 16:46 | 0.07 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Quinta, se encuentra sin tensión por falla a nivel de subtransmisión, se realizan transferencias de recuperación a SSEE Teno a las 16:46
202500234 | 2 | 31 | 4965 | 268 | 2025-02-23 02:29 | 2025-02-23 02:39 | 0.17 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Perdida de suministro en SE Quinta por robo de conductor línea AT Teno
202500234 | 2 | 205 | 20632.5 | 1648 | 2025-02-23 02:29 | 2025-02-23 02:39 | 0.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Perdida de suministro en SE Quinta por robo de conductor línea AT Teno
202500275 | 2 | 31 | 4965 | 269 | 2025-03-06 10:56 | 2025-03-06 11:07 | 0.18 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Operacion aguas arriba de SSEE Quinta por falla a nivel de transmisión.
202500275 | 2 | 205 | 20632.5 | 1644 | 2025-03-06 10:56 | 2025-03-06 11:07 | 0.18 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Operacion aguas arriba de SSEE Quinta por falla a nivel de transmisión.
202500389 | 2 | 3 | 105 | 11 | 2025-04-03 11:23 | 2025-04-03 11:32 | 0.14 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C1 Morza, opera reconectador por EDAC a causa de baja frecuencia en red de transmisión.
202500389 | 2 | 122 | 15342.5 | 967 | 2025-04-03 11:23 | 2025-04-03 11:32 | 0.14 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza, opera reconectador por EDAC a causa de baja frecuencia en red de transmisión.
202500400 | 2 | 3 | 105 | 11 | 2025-04-05 14:20 | 2025-04-05 14:25 | 0.08 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C1 Morza, opera Reconectador por EDAC a causa de baja frecuencia en red de transmisión.
202500400 | 2 | 122 | 15342.5 | 972 | 2025-04-05 14:20 | 2025-04-05 14:25 | 0.08 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza, opera Reconectador por EDAC a causa de baja frecuencia en red de transmisión.
202501326 | 2 | 31 | 4965 | 279 | 2025-10-19 00:54 | 2025-10-19 01:12 | 0.3 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sin Tensión en SSEE Quinta por: S/E San Fernando 52B8 de línea de 66 kV San Fernando - Teno interrupción forzada por protecciones – Afecta Alimentador 52C2 Morza asociado a SSEE Quinta.
202501326 | 2 | 209 | 19612.5 | 1676 | 2025-10-19 00:54 | 2025-10-19 01:12 | 0.3 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sin Tensión en SSEE Quinta por: S/E San Fernando 52B8 de línea de 66 kV San Fernando - Teno interrupción forzada por protecciones – Afecta Alimentador 52C2 Morza asociado a SSEE Quinta.
201900577 | 2 | 1 | 75 | 45 | 2019-05-13 07:24 | 2019-05-13 09:07 | 1.72 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 316711.232 | 6143751.533 | dte 5818 operado en mt fase tys fus de 5st opera por cuenta 10845 operada en mt se repone dte 5818 y se deja cuenta abierta
201900577 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2019-05-13 08:52 | 2019-05-13 09:06 | 0.23 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 316965.286 | 6144181.154 | dte 5818 operado en mt fase tys fus de 5st opera por cuenta 10845 operada en mt se repone dte 5818 y se deja cuenta abierta
202300538 | 2 | 31 | 4940 | 247 | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 01:13 | 0.62 | 33 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | S/E Quinta Falla externa en la línea de 66kV San Fernando - Chimbarongo (aguas arriba de nuestro sistema de distribución), y que afectó a clientes conectados al alimentador denominado 52C2 Morza en SE Quinta.
202300538 | 2 | 195 | 19363 | 1534 | 2023-04-30 00:36 | 2023-04-30 01:13 | 0.62 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | S/E Quinta Falla externa en la línea de 66kV San Fernando - Chimbarongo (aguas arriba de nuestro sistema de distribución), y que afectó a clientes conectados al alimentador denominado 52C2 Morza en SE Quinta.
202300538 | 2 | 31 | 4940 | 247 | 2023-04-30 09:35 | 2023-04-30 09:36 | 0.02 | 33 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | S/E Quinta Falla externa en la línea de 66kV San Fernando - Chimbarongo (aguas arriba de nuestro sistema de distribución), y que afectó a clientes conectados al alimentador denominado 52C2 Morza en SE Quinta.
202300538 | 2 | 195 | 19363 | 1534 | 2023-04-30 09:35 | 2023-04-30 09:36 | 0.02 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | S/E Quinta Falla externa en la línea de 66kV San Fernando - Chimbarongo (aguas arriba de nuestro sistema de distribución), y que afectó a clientes conectados al alimentador denominado 52C2 Morza en SE Quinta.
202300578 | 2 | 24 | 1105 | 250 | 2023-05-04 16:22 | 2023-05-04 17:03 | 0.69 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Leon de Morza, operación de 1 fusible MT en fase central en DTE4056 producto del choque de un camión al poste PTE236 particular servicio 12519, el vehículo se encontraba al interior del lugar y realiza una maniobra mal y choca un poste de acometida en Media tensión provocando la operación de fusibles y al caer el poste por tensión mueve las líneas de la red Media tensión de distribución operando los fusibles asociados al sector, se realizan maniobras para aislar falla y normalización de fusibles de Media tensión con la misma capacidad 25T quedando normalizado el suministro eléctrico en la zona afectada
202300914 | 2 | 31 | 4940 | 250 | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:48 | 0.1 | 33 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta - CGE presenta Falla en lines 154kv a las 23:42hrs entre san fernando y tingiririca a las 23:49 realizaron intento de cierre negativo.. aun mantiene la falla , realizaran tranferencia en Linea de 66kv. desde S/E Teno
202300914 | 2 | 196 | 19848 | 1538 | 2023-06-23 23:42 | 2023-06-23 23:48 | 0.1 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - CGE presenta Falla en lines 154kv a las 23:42hrs entre san fernando y tingiririca a las 23:49 realizaron intento de cierre negativo.. aun mantiene la falla , realizaran tranferencia en Linea de 66kv. desde S/E Teno
202301144 | 2 | 31 | 4940 | 253 | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:45 | 0.4 | 33 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta - CGE presenta Falla en lines 154kv a las 02:21hrs entre Línea de 154 kV Alto Jahuel Tinguiririca 1 interrupción forzada por protecciones, se pierden aproximadamente 150 MW, realizaran tranferencia en distribucion a las 02:45hrs. desde S/E Teno normalizando los consumos.
202301144 | 2 | 196 | 19848 | 1538 | 2023-08-01 02:21 | 2023-08-01 02:45 | 0.4 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - CGE presenta Falla en lines 154kv a las 02:21hrs entre Línea de 154 kV Alto Jahuel Tinguiririca 1 interrupción forzada por protecciones, se pierden aproximadamente 150 MW, realizaran tranferencia en distribucion a las 02:45hrs. desde S/E Teno normalizando los consumos.
202401339 | 2 | 1 | 75 | 1 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-02 14:12 | 13.1 | 4 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte
202401339 | 2 | 39 | 2650 | 385 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-02 14:12 | 13.1 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte
202401339 | 2 | 8 | 275 | 26 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-02 15:39 | 14.56 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte
202401339 | 2 | 6 | 185 | 119 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-02 17:00 | 15.91 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte
202401339 | 2 | 56 | 5412.5 | 324 | 2024-08-02 01:06 | 2024-08-03 00:23 | 23.29 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Las Liras , sector sin energia poda caida de arboles cortando LMt y quebrando postes en varios tramos por viento fuerte
202401351 | 2 | 3 | 35 | 31 | 2024-08-02 07:23 | 2024-08-02 20:29 | 13.09 | 4 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | sector Quinta sin energía producto de ramas y arbol sobre la red en varios puntos, se realiza despeje quedando normalizado el sector
202401421 | 2 | 6 | 185 | 119 | 2024-08-03 08:07 | 2024-08-03 15:01 | 6.9 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector camino El Cisne, DTE1077 operado sus fusibles producto de caída de árboles en LMT del sector TE1007, se realiza despee de la zona normalizado las estructuras dañadas con personal contratista.
202401427 | 2 | 16 | 1467.5 | 29 | 2024-08-03 09:56 | 2024-08-03 22:40 | 12.74 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne ITE5941 sin energía por caída de árbol sobre la red BT por fuertes vientos, se despaja y reparado quedando normalizado
202402092 | 2 | 2 | 30 | 10 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 17:53 | 0.67 | 8 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada.
202402092 | 2 | 1 | 75 | 1 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 20:58 | 3.75 | 8 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada.
202402092 | 2 | 10 | 6715 | 95 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 17:53 | 0.67 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada.
202402092 | 2 | 100 | 7957.5 | 834 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 18:13 | 1.01 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada.
202402092 | 2 | 13 | 685 | 42 | 2024-12-23 17:13 | 2024-12-23 20:58 | 3.75 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C1 Morza Reconectador de cabecera operado por caída de árbol sobre red MT te991 y te987, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada.
202501613 | 2 | 3 | 105 | 10 | 2025-12-27 07:46 | 2025-12-27 10:31 | 2.76 | 11 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Reconectador 52C1 operado por ave que choca contra red MT provocando corte de red de media tensión en TE3869, se realiza reparación de red MT quedando con servicio normal.
202501613 | 2 | 123 | 14207.5 | 979 | 2025-12-27 07:46 | 2025-12-27 10:31 | 2.76 | 11 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Reconectador 52C1 operado por ave que choca contra red MT provocando corte de red de media tensión en TE3869, se realiza reparación de red MT quedando con servicio normal.
202301396 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2023-08-22 12:10 | 2023-08-22 14:43 | 2.55 | 12 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Monterilla DTE3564 operado por caída de árboles en el poste TE7417 Se despeja LMT y sector sin acceso veichular por inundacion del sector y se procede a normalizar el sector.
202301396 | 2 | 6 | 170 | 87 | 2023-08-22 12:10 | 2023-08-23 13:46 | 25.6 | 12 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Monterilla DTE3564 operado por caída de árboles en el poste TE7417 Se despeja LMT y sector sin acceso veichular por inundacion del sector y se procede a normalizar el sector.
202301396 | 2 | 1 | 30 | 22 | 2023-08-22 12:10 | 2023-08-22 14:43 | 2.55 | 12 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Monterilla DTE3564 operado por caída de árboles en el poste TE7417 Se despeja LMT y sector sin acceso veichular por inundacion del sector y se procede a normalizar el sector.
201900695 | 2 | 2 | 30 | 7 | 2019-05-31 19:28 | 2019-05-31 20:30 | 1.03 | 13 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Reconectador 52C1 morza operado por lineas MT cortadas
201900695 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2019-05-31 19:28 | 2019-05-31 21:28 | 2 | 13 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Reconectador 52C1 morza operado por lineas MT cortadas
201900695 | 2 | 11 | 6740 | 91 | 2019-05-31 19:28 | 2019-05-31 20:30 | 1.03 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Reconectador 52C1 morza operado por lineas MT cortadas
201900695 | 2 | 94 | 5863 | 728 | 2019-05-31 19:28 | 2019-05-31 21:28 | 2 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Reconectador 52C1 morza operado por lineas MT cortadas
202500135 | 2 | 24 | 1720 | 229 | 2025-01-29 18:51 | 2025-01-29 18:55 | 0.08 | 16 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE898 en sector San Guillermo, se realiza apertura preventiva de emergencia de reconectador a solicitud de bomberos por incendio en terreno particular acercandose a redes CEC.
202500135 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2025-01-29 18:51 | 2025-01-29 20:52 | 2.02 | 16 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE898 en sector San Guillermo, se realiza apertura preventiva de emergencia de reconectador a solicitud de bomberos por incendio en terreno particular acercandose a redes CEC.
202500135 | 2 | 6 | 1710 | 17 | 2025-01-29 18:51 | 2025-01-29 20:52 | 2.02 | 16 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE898 en sector San Guillermo, se realiza apertura preventiva de emergencia de reconectador a solicitud de bomberos por incendio en terreno particular acercandose a redes CEC.
202101685 | 2 | 31 | 3538 | 212 | 2021-10-29 14:09 | 2021-10-29 14:46 | 0.62 | 17 | FM | 7308 | Teno | MT | 314831.951 | 6141955.834 | San Guillermo, reconectador RTE898 opera encontrando una zapatillas en las lineas de media tensión en te7135
202301225 | 2 | 3 | 105 | 10 | 2023-08-15 18:11 | 2023-08-15 20:13 | 2.04 | 19 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta sector sin energia producto de robo de conducto en el sector
202301225 | 2 | 118 | 15050.5 | 908 | 2023-08-15 18:11 | 2023-08-15 20:13 | 2.04 | 19 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta sector sin energia producto de robo de conducto en el sector
201900264 | 2 | 1 | 50 | 18 | 2019-02-19 15:04 | 2019-02-19 21:58 | 6.9 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 314633.8556 | 6145748.1655 | POSTE TE-6558 CHOCADO POR VEHICULO PLACA PATENTE YG 33 10
201900319 | 2 | 11 | 325 | 173 | 2019-03-07 21:59 | 2019-03-08 01:49 | 3.83 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 316952.708 | 6144191.696 | VEHICULO DESCONOCIDO CHOCA POSTE TE-5819 PROBOCANDO CORTE DE SUMINISTRO Y QUEBRANDO CRUCETA DE MEDIA TENSION. Dte 5817 opera 3 fue MT 15 st x choque a poste te5819
202001419 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2020-10-07 19:55 | 2020-10-07 20:54 | 0.99 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Monterilla - Operado fusible MT por choque de poste hormigón de LMT quedando sector sin energia, se realiza cambio de poste
202001419 | 2 | 6 | 170 | 67 | 2020-10-07 19:55 | 2020-10-07 22:59 | 3.07 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Monterilla - Operado fusible MT por choque de poste hormigón de LMT quedando sector sin energia, se realiza cambio de poste
202001419 | 2 | 1 | 30 | 23 | 2020-10-07 19:55 | 2020-10-07 20:54 | 0.99 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Monterilla - Operado fusible MT por choque de poste hormigón de LMT quedando sector sin energia, se realiza cambio de poste
202001605 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2020-11-24 17:20 | 2020-11-24 19:34 | 2.23 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 311223.172 | 6144996.703 | Monterilla - operación de fusible por caída de LMT de propiedad de CGE sobre red BT de cooperativa, producto de esto también se choca un poste y tirante del mismo, provocando la operación del LA SED 117 del sector.
202101761 | 2 | 75 | 5548 | 705 | 2021-11-23 22:13 | 2021-11-23 23:06 | 0.9 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 314673.845 | 6145691.338 | San Guillermo - Opera reconectador por choque de vehículo a poste TE5938, se realiza reemplazo y posterior normalización del servicio eléctrico.
202101761 | 2 | 14 | 1345 | 27 | 2021-11-23 22:13 | 2021-11-24 00:02 | 1.82 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 314673.845 | 6145691.338 | San Guillermo - Opera reconectador por choque de vehículo a poste TE5938, se realiza reemplazo y posterior normalización del servicio eléctrico.
202200305 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-02-26 15:35 | 2022-02-26 22:10 | 6.6 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector El Cóndor DTE933 Fusibles Mt quemado producto de choque de vehículo desconocido a una poste TE943, se realiza cambio quedando normalizado.
202200344 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2022-03-07 00:13 | 2022-03-07 01:49 | 1.6 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Sector Monterilla - Se produce una operación de fusible MT en DTE3564 por choque de vehículo a poste placa TE5266 quedando todo el sector sin energía. Vehículo identificado: Chevrolet Corsa Extra 1.6 año 2002 placa patente UV-4288.
202200344 | 2 | 6 | 170 | 68 | 2022-03-07 00:13 | 2022-03-07 09:35 | 9.37 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Sector Monterilla - Se produce una operación de fusible MT en DTE3564 por choque de vehículo a poste placa TE5266 quedando todo el sector sin energía. Vehículo identificado: Chevrolet Corsa Extra 1.6 año 2002 placa patente UV-4288.
202200344 | 2 | 1 | 30 | 23 | 2022-03-07 00:13 | 2022-03-07 01:49 | 1.6 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 310785.432 | 6144688.053 | Sector Monterilla - Se produce una operación de fusible MT en DTE3564 por choque de vehículo a poste placa TE5266 quedando todo el sector sin energía. Vehículo identificado: Chevrolet Corsa Extra 1.6 año 2002 placa patente UV-4288.
202301814 | 2 | 21 | 4630 | 172 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 01:09 | 1.21 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV.
202301814 | 2 | 7 | 205 | 70 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 02:38 | 2.7 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV.
202301814 | 2 | 12 | 560 | 160 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 01:05 | 1.14 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV.
202301814 | 2 | 63 | 4255 | 421 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 01:09 | 1.21 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV.
202301814 | 2 | 4 | 95 | 60 | 2023-10-23 23:57 | 2023-10-24 02:38 | 2.7 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV.
202301814 | 2 | 12 | 560 | 160 | 2023-10-24 02:39 | 2023-10-24 02:39 | 0 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | 52C2 Unifrutti Quinta, reconectador operado producto de choque de vehículo a poste TE4610, provocando la operación de reconectador de cabecera. Se realiza despeje quedando solucionada en forma provisoria la falla para normalizar con LLVV.
202401362 | 2 | 7 | 205 | 71 | 2024-08-02 10:19 | 2024-08-02 15:22 | 5.05 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector El Eucaliptus DTE4610 operación producto de choque a tirante te4663, se realiza normalización
202401362 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-02 10:19 | 2024-08-02 15:22 | 5.05 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Eucaliptus DTE4610 operación producto de choque a tirante te4663, se realiza normalización
202401964 | 2 | 42 | 2455 | 496 | 2024-11-23 14:10 | 2024-11-23 15:01 | 0.85 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE5424 Morza, se encuentra reconectador operado por poste chocado TE780, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada.
202401964 | 2 | 53 | 5257.5 | 288 | 2024-11-23 14:10 | 2024-11-23 16:21 | 2.19 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE5424 Morza, se encuentra reconectador operado por poste chocado TE780, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada.
202401964 | 2 | 5 | 245 | 49 | 2024-11-23 14:10 | 2024-11-23 18:32 | 4.37 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE5424 Morza, se encuentra reconectador operado por poste chocado TE780, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada.
202402127 | 2 | 3 | 105 | 11 | 2024-12-30 12:24 | 2024-12-30 12:59 | 0.57 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Reconectador 52C1 Morza Reconectador operado producto de choque de vehículo en TE889, se realizan maniobras de recuperación en el sector quedando normalizado por personal contratista
202402127 | 2 | 65 | 9855 | 635 | 2024-12-30 12:24 | 2024-12-30 12:59 | 0.57 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Reconectador 52C1 Morza Reconectador operado producto de choque de vehículo en TE889, se realizan maniobras de recuperación en el sector quedando normalizado por personal contratista
202402127 | 2 | 53 | 5257.5 | 287 | 2024-12-30 12:24 | 2024-12-30 13:23 | 0.98 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Reconectador 52C1 Morza Reconectador operado producto de choque de vehículo en TE889, se realizan maniobras de recuperación en el sector quedando normalizado por personal contratista
202402127 | 2 | 5 | 245 | 49 | 2024-12-30 12:24 | 2024-12-30 17:20 | 4.92 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Reconectador 52C1 Morza Reconectador operado producto de choque de vehículo en TE889, se realizan maniobras de recuperación en el sector quedando normalizado por personal contratista
202501006 | 2 | 14 | 4455 | 89 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 18:11 | 1.01 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV.
202501006 | 2 | 14 | 405 | 175 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 19:13 | 2.03 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV.
202501006 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 18:11 | 1.01 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV.
202501006 | 2 | 3 | 85 | 7 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 18:57 | 1.77 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV.
202501006 | 2 | 81 | 5230 | 678 | 2025-08-08 17:11 | 2025-08-08 19:13 | 2.03 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta - 52C2 operado por vehículo particular choca tirante en TE4172. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada de LLVV.
201800040 | 2 | 1 | 15 | 6 | 2018-02-21 11:35 | 2018-02-21 12:10 | 0.58333 | 1605 | FM | 7308 | Teno | MT | 314173.06 | 6141808.57 | Se abre FBT170 [170]
201800043 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2018-02-22 10:51 | 2018-02-22 17:00 | 6.15 | 1605 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 308460.733 | 6144869.148 | Se abre DTE2427
201801768 | 2 | 1 | 15 | 32 | 2018-12-29 17:34 | 2018-12-29 19:34 | 1.9989 | 1 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311230.442 | 6146480.045 | Aviso de la actuacion de DTE1596 (Desconectadores Fusibles 2F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 2 vias 100 A).
201900690 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2019-05-31 14:49 | 2019-05-31 18:03 | 3.25 | 1 | I | 7308 | Teno | BT | 312531.479 | 6141762.506 | lineas BT cortadas
201801766 | 2 | 2 | 35 | 25 | 2018-12-29 17:28 | 2018-12-29 22:41 | 5.2097 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 310778.229 | 6144687.481 | se abre dte4479 aislar falla
202000197 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2020-02-20 16:40 | 2020-02-20 21:30 | 4.83 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 308894.87 | 6144225.365 | Fusible MT operado en poste TE4618 Red MT cortada por caída de eucalipto en poste SED892
202101268 | 2 | 6 | 170 | 49 | 2021-08-21 11:56 | 2021-08-21 14:29 | 2.54 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311786.187 | 6147372.02 | Quinta - Opera fusible MT por caída de árbol sobre la LMT, se realiza tala y posterior cierre en MT
202101731 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2021-11-17 12:51 | 2021-11-17 14:32 | 1.68 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | BT | 309682.005 | 6145563.239 | Monterilla - opera fusible BT por caída de árbol sobre red BT en CU5657, se procede a abrir SED 530 para despeje y reparacion de red BT.
202101741 | 2 | 4 | 65 | 45 | 2021-11-18 18:22 | 2021-11-18 21:10 | 2.8 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311245.008 | 6143651.716 | - DTE3730 Esmeralda Sur. caída de árbol en el TE3747 corta 1 LMT provocando la operación de 2 Desconectadores fusibles quedando sin energía el sector
202101741 | 2 | 4 | 85 | 28 | 2021-11-18 18:22 | 2021-11-18 21:10 | 2.8 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311245.008 | 6143651.716 | - DTE3730 Esmeralda Sur. caída de árbol en el TE3747 corta 1 LMT provocando la operación de 2 Desconectadores fusibles quedando sin energía el sector
202200264 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2022-02-22 14:23 | 2022-02-22 19:51 | 5.47 | 4 | I | 7308 | Teno | BT | 311223.172 | 6144996.703 | Sector Parque Monterilla - operacion de fusibles BT SED117 por caida de arbol TE5160, se realiza la reparacion con contratista AY G quedando normalizada la zona afectada.
202200681 | 2 | 2 | 30 | 7 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 15:50 | 0.6 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista
202200681 | 2 | 1 | 25 | 1 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 20:30 | 5.27 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista
202200681 | 2 | 11 | 6740 | 93 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 15:50 | 0.6 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista
202200681 | 2 | 91 | 6928 | 749 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 16:31 | 1.3 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista
202200681 | 2 | 12 | 680 | 43 | 2022-04-26 15:14 | 2022-04-26 20:30 | 5.27 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 310802.901 | 6147574.901 | Sector de Morza Operación de Reconectador producto de la caída de árboles entre el TE4793 y TE4799 cortando LMT, se realiza transferencia de cargas para acotar clientes afectados, y reparación con personal contratista
202201883 | 2 | 2 | 175 | 2 | 2022-11-28 08:25 | 2022-11-28 11:13 | 2.81 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315134.289 | 6142593.39 | Sector San Guillermo operacion de 1FMt 7T producto de rama sobre red MT en te807 se realiza retiro de rama, queda normalizado
202202005 | 2 | 20 | 625 | 171 | 2022-12-21 17:19 | 2022-12-21 18:47 | 1.47 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311280.63 | 6143645.82 | Sector el cisne. DTE1820 operado FMT de 20T en las 3 Fases y DTE1866 con FMT de 20T también operado por líneas BT y cortadas, se reparan LBT y LMT bajando la capacidad de DTE1866 a 15T, se realiza reparación de líneas normalizado.
202202005 | 2 | 12 | 755 | 16 | 2022-12-21 17:19 | 2022-12-21 21:16 | 3.96 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311280.63 | 6143645.82 | Sector el cisne. DTE1820 operado FMT de 20T en las 3 Fases y DTE1866 con FMT de 20T también operado por líneas BT y cortadas, se reparan LBT y LMT bajando la capacidad de DTE1866 a 15T, se realiza reparación de líneas normalizado.
202300123 | 2 | 32 | 1380 | 187 | 2023-01-23 15:19 | 2023-01-23 17:16 | 1.96 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector EL Cisne opera 1 FMT 20T DTE1820 se encuentra operado por ramas en cercanías a redes CEC, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202300484 | 2 | 0 | 0 | 60 | 2023-04-20 16:50 | 2023-04-20 19:47 | 2.95 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Las Liras Sed 716 operan 3 fusibles NH por pino que cae sobre red BT en TE3924 cortando neutro, se retira el árbol y se repara red BT, quedando con servicio normal
202301386 | 2 | 2 | 30 | 9 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 11:17 | 1.04 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector.
202301386 | 2 | 1 | 75 | 1 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 12:30 | 2.26 | 4 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector.
202301386 | 2 | 6 | 6610 | 7 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 11:17 | 1.04 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector.
202301386 | 2 | 107 | 8310.5 | 815 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 12:30 | 2.26 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector.
202301386 | 2 | 5 | 130 | 87 | 2023-08-22 10:15 | 2023-08-22 18:02 | 7.79 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Morza, RTE 5424. Reconectador de línea operado por caída de árbol en el poste TE1541. Se despeja LMT y se procede a normalizar el sector.
202401352 | 2 | 9 | 180 | 86 | 2024-08-02 07:24 | 2024-08-02 17:51 | 10.45 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Esmeralda Sur, sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401353 | 2 | 12 | 750 | 19 | 2024-08-02 07:25 | 2024-08-02 12:01 | 4.61 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El cisneDTE1866, sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401373 | 2 | 8 | 260 | 161 | 2024-08-02 17:56 | 2024-08-02 21:29 | 3.55 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne DTE5292 operado líneas cortadas por caída de árboles por fuertes vientos dañando estructuras en varios puntos
202401428 | 2 | 7 | 195 | 7 | 2024-08-03 09:56 | 2024-08-03 18:06 | 8.16 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne DTE5291 sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401432 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2024-08-03 10:00 | 2024-08-03 13:20 | 3.33 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector La Purisima sin energía producto de caída de árboles en red BT fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401435 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2024-08-03 10:27 | 2024-08-03 17:45 | 7.3 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Condor LMT cortadas y crucetas quebradas , queda normalizado
202501186 | 2 | 10 | 350 | 173 | 2025-09-21 13:17 | 2025-09-21 16:06 | 2.81 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Sta Rosa El Cisne, DTE 5292 operado por caída de árbol fuera de franja de seguridad de CEC, provocando daños en 05 postes de hormigón. Se realizó la normalización de estructuras dañadas y se normalizó el sector.
202501378 | 2 | 1 | 15 | 11 | 2025-11-05 19:32 | 2025-11-05 23:38 | 4.11 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne -SED 195, Se encuentran fusibles operados producto a la caída de un árbol que cortó la red BT en el TE3544. Se realiza la reparación correspondiente y posteriormente la energización, quedando el servicio restablecido con normalidad.
201801703 | 2 | 10 | 640 | 14 | 2018-12-13 13:30 | 2018-12-13 16:57 | 3.4414 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 311904.901 | 6142956.355 | Aviso de la actuacion de DTE1866 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201801767 | 2 | 4 | 255 | 10 | 2018-12-29 17:32 | 2018-12-29 17:58 | 0.43361 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315786.539 | 6139324.644 | caen ramas en red por fuerte viento momentaneo
201900034 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2019-01-07 20:22 | 2019-01-07 22:33 | 2.19 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 315065.609 | 6142095.677 | lineas BT cortadas por ramas en red y ramas sobre la red
201900218 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2019-02-12 20:24 | 2019-02-12 21:18 | 0.91 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 312330.978 | 6147265.607 | ramas en el TE 5690, se encontro 1 fmt operado de 3 st, se retiran las ramas, se cambian los 2 FMT por la capacidad que correspondia de 1 st.
201900218 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-12 20:24 | 2019-02-12 21:18 | 0.91 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 312330.978 | 6147265.607 | ramas en el TE 5690, se encontro 1 fmt operado de 3 st, se retiran las ramas, se cambian los 2 FMT por la capacidad que correspondia de 1 st.
201900726 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2019-06-01 09:23 | 2019-06-01 10:57 | 1.56 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 316197.838 | 6137910.416 | operacion de nyh por caida de cortesa de eucaliptus arrojadas por el viento sobre la red BT fusible MT quemado en DTE 933 por caída de guira de eucaliptos se retira reponiendo sector normal con energía
201900810 | 2 | 1 | 25 | 6 | 2019-06-12 18:48 | 2019-06-12 19:50 | 1.02 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 310772.758 | 6143302.44 | dte5021 operado en mt fase lateral sur fus de 2st opera por caída de rama de eucalipto en te 5028 y te 5029
201900813 | 2 | 1 | 25 | 5 | 2019-06-13 00:58 | 2019-06-13 02:23 | 1.42 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 311831.071 | 6146031.146 | DTE 4674 operado en MT fase r fusible de 5 A opera por huira en red MT
201901211 | 2 | 3 | 25 | 42 | 2019-09-14 09:35 | 2019-09-14 10:45 | 1.16 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311786.187 | 6147372.02 | dte 4152 opera 2 fus mt 10t , x falla en el dte 4674 caída de gancho de álamo a la red , red sin daño se normaliza quedando servicio normal
201901211 | 2 | 2 | 115 | 4 | 2019-09-14 09:35 | 2019-09-14 11:26 | 1.86 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311244.279 | 6146498.775 | dte 4152 opera 2 fus mt 10t , x falla en el dte 4674 caída de gancho de álamo a la red , red sin daño se normaliza quedando servicio normal
201901336 | 2 | 4 | 255 | 10 | 2019-10-14 08:28 | 2019-10-14 11:14 | 2.76 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | viento fuerte eleva huiras sobre la red MT operando FMT opero fusible mt de 10A en te 933 producto de corteza de arbol en red mt poste falla te 906. se retira corteza y se cambian los 3 fusible
202000476 | 2 | 6 | 130 | 34 | 2020-05-09 13:33 | 2020-05-09 13:54 | 0.35 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 309172.929 | 6143885.876 | Callejon El Eucaliptus , Operado en MT DTE4610 Operado en MT por caida de rama en la red DTE4610 Operado en MT por caída de gancho de árbol. Se encuentra Líneas despejadas. Se realiza cierre de arranque MT normal
202000849 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2020-06-24 08:33 | 2020-06-24 11:14 | 2.69 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 309094.61 | 6142477.738 | EL trebolar - dte 3441 operado en mt 1 fase , operacion producida por caida de rama en la red MT, se cambian fusuble quemado reparado
202001702 | 2 | 10 | 640 | 13 | 2020-12-11 07:54 | 2020-12-11 09:37 | 1.72 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 311905.774 | 6142954.202 | El Cisne - DTE-1866 operado en MT fase s y t opera por caída de rama a red
202100370 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2021-03-17 10:05 | 2021-03-17 10:51 | 0.77 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Las Liras - Operacion de 1 fusible MT por caida de rama sobre la red, se despeja y se normaliza la red
202100742 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2021-06-07 08:24 | 2021-06-07 11:35 | 3.17 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 316197.838 | 6137910.416 | El Condor - Protección de BT NH operado en SED 399. Linea de Baja Tensión en cortocircuito por caida de rama, se instalan separadores. Sector normalizado.
202101005 | 2 | 0 | 0 | 56 | 2021-07-10 21:50 | 2021-07-10 23:30 | 1.66 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 317135.813 | 6143858.325 | Morza - Producto de la caída de rama sobre red BT, operan fusible NH de la Subetacion, se realiza despeje de la redes de baja tensión quedando con servicio normalizado.
202101260 | 2 | 7 | 160 | 134 | 2021-08-21 09:26 | 2021-08-21 11:15 | 1.82 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 312123.371 | 6142681.309 | El Cisne - Falla en MT, DDFF operado de 10 A en arranque poste TE 5292 por cortezas de árbol en la red MT desnuda. Se retiran y se normaliza arranque en MT.
202101296 | 2 | 7 | 160 | 134 | 2021-08-21 17:02 | 2021-08-21 18:35 | 1.55 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 312123.371 | 6142681.309 | El Cisne - se realiza apertura emergencia para retiro de güiras de red MT.
202101469 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2021-09-11 22:53 | 2021-09-11 23:50 | 0.96 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 310646.407 | 6144340.218 | Cruce El Cisne - Opera fusible NH por ramas sobre red BT en TE3556.
202101851 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2021-12-16 16:22 | 2021-12-16 17:01 | 0.64 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 312440.5331 | 6143358.2273 | Sector El Cisne (Callejón Jackson), SED 283 poste TE 1883 de 5 KVA. Desconectador Fusible opera en red BT,producto de caida de rama en el poste TE 1884. Se retiro la rama y se normalizo el sector.
202200249 | 2 | 31 | 3538 | 212 | 2022-02-19 19:26 | 2022-02-19 20:21 | 0.92 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 314831.951 | 6141955.834 | Sector San Guillermo, RTE 898, Caída de rama sobre la LMT en el TE 943, se operaron 2 FMT de 5 st en el DTE 933, se procedió a normalizar los 3 FMT con la misma capacidad y se cerró el Rec de San Guillermo de forma manual.
202200308 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2022-02-26 16:09 | 2022-02-26 17:49 | 1.66 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 311402.008 | 6143768.496 | Sector El Condor - Operacion 1 fusible de 2ST en FMT en S/E690 producto de ramas topan red BT en TE6111 , se realiza despeje de la zona y se informa para programar poda
202201092 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2022-06-21 17:29 | 2022-06-21 19:25 | 1.92 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 311942.085 | 6142561.725 | Sector El Cisne SED 120 2Ø de 10kva - Fusible MT de 2T operado por caída de rama en línea de BT entre TE3845 y TE3846, se normaliza con la misma capacidad quedando sector normalizado
202201286 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2022-07-14 07:57 | 2022-07-14 09:37 | 1.67 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 312531.479 | 6141762.506 | Sector El Cisne SED689 NH80A operado Producto ramas sobre red BT en TE3829 provocando corte de energía, se realiza poda puntual con camión hidro se realiza cambio de fusible quedando sector normalizado suministro sin energía
202201287 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-07-14 07:58 | 2022-07-14 10:30 | 2.53 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector San Guillermo DTE933 fusible Desconectador operado producto de huiras sobre la red MT en varios puntos, se retiran huiras queda normalizado
202201294 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2022-07-14 15:45 | 2022-07-14 17:39 | 1.9 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 312236.428 | 6146549.335 | Sector Teno SED114 NH de 80A operado producto de línea BT cruzada TE3600 por caída de rama se retira rama quedando sector con energía
202201370 | 2 | 7 | 240 | 11 | 2022-07-29 13:10 | 2022-07-29 15:23 | 2.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 311905.774 | 6142954.202 | Sector Callejón Carlos Jackson EL cisne, DTE1866 operación de 1 FMT de 20T y 2 FMT DTE1686 15T producto de caída de ramas en red MT TE1688 se realiza despeje en red con personal contratista quedando normalizado
202201370 | 2 | 5 | 490 | 5 | 2022-07-29 13:10 | 2022-07-29 17:03 | 3.89 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 313107.861 | 6143835.391 | Sector Callejón Carlos Jackson EL cisne, DTE1866 operación de 1 FMT de 20T y 2 FMT DTE1686 15T producto de caída de ramas en red MT TE1688 se realiza despeje en red con personal contratista quedando normalizado
202300270 | 2 | 5 | 85 | 48 | 2023-02-20 08:37 | 2023-02-20 09:02 | 0.41 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta Alto operación de FMT en TE4610 con 7t se cierra con 10t y arranque TE7189 operación FMT de 5T producto de ganchos de arbol topando la red MT en TE7194, se realiza despeje puntual cerrado con la misma capacidad queda normalizado
202300270 | 2 | 2 | 120 | 19 | 2023-02-20 08:37 | 2023-02-20 09:15 | 0.63 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta Alto operación de FMT en TE4610 con 7t se cierra con 10t y arranque TE7189 operación FMT de 5T producto de ganchos de arbol topando la red MT en TE7194, se realiza despeje puntual cerrado con la misma capacidad queda normalizado
202300270 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2023-02-20 08:37 | 2023-02-20 09:02 | 0.41 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Quinta Alto operación de FMT en TE4610 con 7t se cierra con 10t y arranque TE7189 operación FMT de 5T producto de ganchos de arbol topando la red MT en TE7194, se realiza despeje puntual cerrado con la misma capacidad queda normalizado
202300522 | 2 | 7 | 300 | 9 | 2023-04-28 17:32 | 2023-04-28 19:51 | 2.33 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo , DCU896 2 FMT Operados producto de ramas que topan en la red en TE815, se realiza poda con contratista AYG, quedando normalizado
202300544 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2023-04-30 10:00 | 2023-04-30 11:04 | 1.07 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cóndor, se encuentra fusibles MT DTE933 operados por ramas en LMT, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202300654 | 2 | 32 | 3583 | 214 | 2023-05-21 17:54 | 2023-05-21 19:30 | 1.59 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector las liras DTE898 opeacion de fusible MT producto de caida de arbol y corta red MT en TE7140 se realiza despeje reparacion de lMT cortada quedando normalizado
202300670 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2023-05-23 15:25 | 2023-05-23 17:06 | 1.68 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector la liras SED169 operada en 1nh 125A producto de rama que topa red BT TE922 por poda de terceros, se realiza despeje de la zona quedando normalizado
202300735 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2023-06-03 12:04 | 2023-06-03 13:10 | 1.1 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El cisne SED167 2F 10Kva, NH de 100A operado por rama en coci en TE1081, se despeja la puntual. se normalizará en NH 125A quedando con energía
202300776 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2023-06-09 08:41 | 2023-06-09 09:50 | 1.14 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El Cisne SED 330 Opera por caída de arbol que corta acometida de empalme de servicio 16542, se realiza reparación quedando con servicio normal.
202301066 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2023-07-22 08:16 | 2023-07-22 11:13 | 2.95 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cóndor opera fusible MT DTE933 por caída de rama sobre red MT en TE944, se desprende la línea del aislador, se repara quedando con servicio normal.
202301374 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023-08-22 08:36 | 2023-08-22 10:14 | 1.65 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El Trebolar, SED 630. Fusible tipo NH quemado en red BT por ramas sobre la red de Baja Tensión. Se despeja la LBT y se normaliza el sector.
202301435 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2023-08-22 17:57 | 2023-08-22 19:09 | 1.19 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cóndor DTE933 opera por caida de huiras sobre red MT, se depeja quedando con servicio normal.
202301834 | 2 | 34 | 3638 | 225 | 2023-10-28 16:45 | 2023-10-28 17:36 | 0.86 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | sector san guillermo RTE898 reconectador operado producto de LMT cortada , se aisla sector queda normalizado
202302091 | 2 | 9 | 250 | 71 | 2023-12-14 14:57 | 2023-12-14 15:47 | 0.83 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Morza DTE 5687 1 FMT operado en red MT de 7 A. Se realiza despeje por ramas en TE5397. Se reemplaza el fusible por misma capacidad y se normaliza el sector.
202400381 | 2 | 2 | 90 | 5 | 2024-03-13 11:16 | 2024-03-13 12:58 | 1.7 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Trebolar, opera fusible MT DTE3441 por ramas sobre la red, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202400575 | 2 | 5 | 105 | 42 | 2024-04-29 16:38 | 2024-04-29 17:40 | 1.04 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta, DTE4152 fusible MT operado por caida de ramas sobre red MT en TE4683.
202400575 | 2 | 2 | 110 | 5 | 2024-04-29 16:38 | 2024-04-29 18:03 | 1.42 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Sector Quinta, DTE4152 fusible MT operado por caida de ramas sobre red MT en TE4683.
202400579 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2024-04-29 17:03 | 2024-04-29 19:30 | 2.46 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE933 El Cóndor, se encuentran fusibles MT operados por ramas sobre la red en TE744, se despeja quedando con servicio normal.
202400918 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2024-06-13 08:31 | 2024-06-13 13:05 | 4.56 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El esmeralda operado FBT1112 producto de caída de rama en CU8333 quedando el sector sin energía, se realiza reparación quedando normalizado
202400945 | 2 | 97 | 7842.5 | 811 | 2024-06-13 15:58 | 2024-06-13 16:23 | 0.4 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de Morza Reconectador RCu5424 operado por guiras en red MT en varios puntos TE4482 - TE4483, se realiza recorrido quedando con servicio normal.
202400986 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2024-06-18 07:56 | 2024-06-18 09:41 | 1.75 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San León de Morza SED 709, 2 FBT de 100 AMP operados por caída de rama. Se normalizan los FBT con la misma capacidad
202401073 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2024-06-21 15:28 | 2024-06-21 17:23 | 1.92 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Trebolar DTE3444 1FMT Operado producto de ramas y viento cercana a la red, se realiza despeje puntual
202401826 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2024-10-19 14:27 | 2024-10-19 16:32 | 2.07 | 5 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | SED119 operada en BT, línea de BT en COCI por rama cargando a neutro, se retira rama y se normaliza SED. sector con energía normal
202500217 | 2 | 5 | 327.5 | 11 | 2025-02-19 13:22 | 2025-02-19 15:26 | 2.07 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE5936 El Cisne se encuentra fusible MT operado por ramas en cercanías a red MT en TE5728, se realiza despeje y posterior energización de la zona quedando con servicio normal.
201900012 | 2 | 1 | 10 | 22 | 2019-01-03 20:12 | 2019-01-03 21:44 | 1.52 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 318336.091 | 6142544.613 | SED 717 OPERA POR RAMAS EN LINEA DE BAJA TENSION
201900031 | 2 | 5 | 160 | 110 | 2019-01-07 09:53 | 2019-01-07 12:55 | 3.02 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 314300.526 | 6144107.021 | Opera fusible de M.T. ,corte de linea por poda de particular
202100199 | 2 | 2 | 90 | 4 | 2021-02-04 16:18 | 2021-02-04 20:41 | 4.38 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 308372.051 | 6143215.232 | El Trebolar - Fusibles de MT Operados por tala de arboles indebida en propiedad particular, estos arboles cae sobre redes CEC, cortando líneas en media tensión.
202101425 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2021-09-05 13:28 | 2021-09-05 15:51 | 2.38 | 8 | I | 7308 | Teno | BT | 314633.8556 | 6145748.1655 | El Cortijo de Morza - Opera fusible NH a causa de neutro cortado en TE1090 por tala particular, se repara LBT quedando servicio normal.
202300387 | 2 | 9 | 250 | 62 | 2023-03-21 13:10 | 2023-03-21 13:40 | 0.5 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Leon de Morza dte5687 operado fase T con 7A se identifica servicio particular con falla en arranque servicio 16548 queda abierto y bloqueado
202300469 | 2 | 7 | 265 | 11 | 2023-04-17 10:03 | 2023-04-17 11:11 | 1.13 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne, DTE1688 operado en 2FMT con 25A y DTE1686 operado en 2FMT con 12A se baja a 10A, se detecta tala de terceros que provoca operación de Red de cooperativa
202300469 | 2 | 5 | 490 | 5 | 2023-04-17 10:03 | 2023-04-17 11:38 | 1.58 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne, DTE1688 operado en 2FMT con 25A y DTE1686 operado en 2FMT con 12A se baja a 10A, se detecta tala de terceros que provoca operación de Red de cooperativa
202400167 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2024-02-02 14:11 | 2024-02-02 15:35 | 1.4 | 8 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector el Trebolar SED1112 operada en BT por poda de terceros se realiza reparación se cambia FBT queda normalizado
202501194 | 2 | 57 | 3325 | 370 | 2025-09-22 10:36 | 2025-09-22 10:36 | 0 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Esmeralda-Teno, DTE1866 operado 2 FMT producto de poda particular referencia servicio 2719 te1885, se realiza reparacion de red mt quedando servicio normal.
202501194 | 2 | 12 | 750 | 19 | 2025-09-22 11:04 | 2025-09-22 13:28 | 2.4 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Esmeralda-Teno, DTE1866 operado 2 FMT producto de poda particular referencia servicio 2719 te1885, se realiza reparacion de red mt quedando servicio normal.
201900956 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2019-07-12 19:51 | 2019-07-12 22:04 | 2.22 | 10 | I | 7308 | Teno | BT | 315113.095 | 6145003.74 | Se encuentra alambre en red BT provocando COCI en SED 108.
201900270 | 2 | 2 | 105 | 2 | 2019-02-20 08:24 | 2019-02-20 12:45 | 4.35 | 11 | I | 7308 | Teno | MT | 311400.948 | 6143512.406 | Se encontro ave en bullying de transformador SED 683, Se dejo arranque DTE1823 abierto hasta que personal de la cuenta retiro ave, posterior a ello cliente autorizo el cierre del arranque y se normalizo con 3 Fusibles de 5 st.
202201908 | 2 | 7 | 300 | 9 | 2022-12-03 08:09 | 2022-12-03 11:26 | 3.29 | 11 | I | 7308 | Teno | MT | 314592.226 | 6141846.566 | Sector El Cisne DTE896 1 FMT de 15T operado producto de ave en TE4936. Se remplaza el fusible misma capacidad, quedando sector normalizado.
201900067 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2019-01-17 21:20 | 2019-01-17 22:14 | 0.9 | 17 | I | 7308 | Teno | BT | 316711.232 | 6143751.533 | 2 NH de 100 A operados en la subestación 702 por peloza a la red de Baja Tensión. 2 fusibles NH 100A quemado en sed 702 por coci en red BT
201900210 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2019-02-11 22:50 | 2019-02-11 23:48 | 0.97 | 17 | I | 7308 | Teno | BT | 316711.232 | 6143751.533 | sed 702 operada bt Fus NH 100a fase r, se reemplaza quedando servicio normal.
202200887 | 2 | 1 | 75 | 60 | 2022-05-25 14:47 | 2022-05-25 17:49 | 3.04 | 17 | I | 7308 | Teno | BT | 315325.139 | 6139874.723 | Sector Las Liras - sector afectado por objeto sobre la red BT en el TE3919, se realiza despeje de la zona y se realiza sincronización de FMT y BT por encontrarse sin su configuración. FMT 5S y FBT cavanna 125A
202201098 | 2 | 0 | 0 | 94 | 2022-06-22 16:34 | 2022-06-22 17:07 | 0.55 | 17 | I | 7308 | Teno | BT | 308212.086 | 6143353.331 | Sector El Quelmen SED124 3Ø de 75kva 1 NH de 125A operado producto de un pelotazo en Red BT entre TE2625 y TE2633, se reemplaza por NH de 125A, se realiza cierre de NH con la misma capacidad quedando el sector con energía
201901099 | 2 | 2 | 90 | 4 | 2019-08-15 09:57 | 2019-08-15 12:10 | 2.21 | 18 | I | 7308 | Teno | MT | 308372.051 | 6143215.232 | 3 bastones en Mt operados en DCU 3441, por falla particular en cuenta 13685 esta se deja abierta y se normaliza arranque quedando sector con energia
201900055 | 2 | 10 | 750 | 66 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 04:42 | 1.7 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 11 | 235 | 98 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 04:42 | 1.7 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 21:28 | 18.46 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 52 | 3840 | 362 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 04:42 | 1.7 | 19 | I | 7308 | Teno | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 4 | 100 | 10 | 2019-01-15 03:00 | 2019-01-15 21:28 | 18.46 | 19 | I | 7308 | Teno | MT | 310806.048 | 6147564.208 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 11 | 235 | 2 | 2019-01-15 05:18 | 2019-01-15 21:28 | 16.17 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | BT | 311831.071 | 6146031.146 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 52 | 3840 | 25 | 2019-01-15 05:18 | 2019-01-15 21:28 | 16.17 | 19 | I | 7308 | Teno | BT | 311831.071 | 6146031.146 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2019-01-15 05:18 | 2019-01-15 21:29 | 16.18 | 19 | I | 7308 | Teno | BT | 311831.071 | 6146031.146 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 11 | 235 | 98 | 2019-01-15 21:26 | 2019-01-15 21:28 | 0.04 | 19 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 312257.031 | 6146575.731 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201900055 | 2 | 52 | 3840 | 357 | 2019-01-15 21:26 | 2019-01-15 21:28 | 0.04 | 19 | I | 7308 | Teno | MT | 312257.031 | 6146575.731 | LMT Cortada por intento de robo, frente a Unifrutti por el lado poniente de la carretera, poste de referencia TE-3602.
201801779 | 2 | 11 | 360 | 133 | 2018-12-31 15:07 | 2018-12-31 16:30 | 1.3828 | 20 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310808.486 | 6147563.274 | Aviso de la averia de id: 190324 (Conductor Desnudo Aereo Cable CU 3F MT (15 kV) 27 mm (F) 0 mm (N)).
202001652 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2020-12-03 07:34 | 2020-12-03 09:19 | 1.74 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Las Liras- Dos bastones operados en poste media tensión, de 15 A lateral norte y central, se realiza revisión de línea, se encuentra tirante quebrado en base a causa de vehiculo desconocido que coliciona con tirante MT, y se normaliza DDFF en conjunto al jefe de turno, Juan Rojas, sector normal.
202501349 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2025-10-28 18:27 | 2025-10-28 22:29 | 4.02 | 20 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo Se encuentra LBT cortada por maquinarias, se realiza reparación quedando servicio normalizado.
202200199 | 2 | 1 | 45 | 29 | 2022-02-08 11:00 | 2022-02-08 12:05 | 1.09 | 21 | I | 7308 | Teno | MT | 312127.511 | 6142241.411 | Sector El Cisne, SED 171, se hace apertura de subestación para reparar LBT en el TE 1914, ya que un vehiculo desconocido desprendió la linea y afecto además 3 empalmes. Se reparó con dos moviles prom. Se normalizo el sector y se comprobo servicio normal en los empalmes afectados.
201900111 | 2 | 1 | 15 | 23 | 2019-01-25 14:33 | 2019-01-25 14:53 | 0.33 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311748.465 | 6142330.525 | Se realizo cambio de TAP a la subestació 688 ya que clientes presentaban un voltaje de 182 V y al final de la desconexión quedo con un Voltaje de 208 V.
201900272 | 2 | 4 | 60 | 32 | 2019-02-20 10:10 | 2019-02-20 15:18 | 5.13 | 23 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 309041.262 | 6143829.861 | Desconexión Programada por Interalación de 3 postes Hormigón Armado de 10 mts y retiro de 2 PHA Sector Monterilla. Se deja equipo electrogeno de 150 KVA instalado en Subestación 123. Desinstalación de grupo electrógeno
201900272 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2019-02-20 10:10 | 2019-02-20 10:18 | 0.13 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 309041.262 | 6143829.861 | Desconexión Programada por Interalación de 3 postes Hormigón Armado de 10 mts y retiro de 2 PHA Sector Monterilla. Se deja equipo electrogeno de 150 KVA instalado en Subestación 123. Desinstalación de grupo electrógeno
201900272 | 2 | 5 | 110 | 44 | 2019-02-20 10:10 | 2019-02-20 15:18 | 5.13 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 309041.262 | 6143829.861 | Desconexión Programada por Interalación de 3 postes Hormigón Armado de 10 mts y retiro de 2 PHA Sector Monterilla. Se deja equipo electrogeno de 150 KVA instalado en Subestación 123. Desinstalación de grupo electrógeno
201900382 | 2 | 10 | 640 | 13 | 2019-03-27 10:03 | 2019-03-27 15:45 | 5.71 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311905.774 | 6142954.202 | Desconexion programada por poda.
201900464 | 2 | 9 | 428 | 27 | 2019-04-11 10:04 | 2019-04-11 15:55 | 5.85 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 316202.643 | 6140330.325 | Desconexion programada por poda, intercalacion de postes y tendido de conductor.
201900640 | 2 | 1 | 15 | 18 | 2019-05-24 10:23 | 2019-05-24 11:50 | 1.45 | 23 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 308610.508 | 6144545.144 | Desconexion por cambio de proteccion BT.
202000500 | 2 | 4 | 160 | 5 | 2020-05-19 10:24 | 2020-05-19 15:55 | 5.51 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 312413.86 | 6147269.742 | Quinta, Desconexion programada por roce y poda en el sector.
202001471 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2020-10-29 10:04 | 2020-10-29 14:00 | 3.94 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 310557.615 | 6144435.194 | Desconexion programada.
202001740 | 2 | 0 | 0 | 85 | 2020-12-21 10:21 | 2020-12-21 14:08 | 3.79 | 23 | I | 7308 | Teno | BT | 315113.095 | 6145003.74 | Morza - INTERCALACIÓN POSTE MT, INSTALACIÓN NUEVA SED 75KVA PARA EL CONSULTORIO DE MORZA
202001741 | 2 | 8 | 150 | 66 | 2020-12-22 10:01 | 2020-12-22 14:06 | 4.09 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311245.008 | 6143651.716 | Esmeralda Sur - DESCONEXIÓN MT TRANSFORMACIÓN DE 0,6KM LMT 2Ø A 3Ø Y CONSTRUCCIÓN EMPALME MT PARA NUEVO SERVICIO LUIS CADIZ
202100840 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2021-07-01 10:06 | 2021-07-01 11:55 | 1.8 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311402.008 | 6143768.496 | El Cisne - Se realiza Reemplazo de cavanna 00 por cavanna 123 en SED 690 por mantencion
202000458 | 2 | 9 | 3445 | 110 | 2020-05-09 10:00 | 2020-05-09 15:37 | 5.62 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307601.953 | 6142412.476 | monterilla : Reemplazo de conductor, estructuras y intercalación de postes Descripción del trabajo: Refuerzo LMT de Cu 33,6mm² a Prot 300mm², 52C2 Morza de SS/EE Quinta
202000639 | 2 | 6 | 130 | 34 | 2020-06-11 10:02 | 2020-06-11 15:58 | 5.93 | 25 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310460.657 | 6144445.937 | Quinta- DESCONEXIÓN LMT PROYECTO REFUERZO LMT ALIMENTADOR UNIFRUTTI QUINTA - CENKIWI 1A ETAPA
202000639 | 2 | 5 | 110 | 55 | 2020-06-11 10:02 | 2020-06-11 15:58 | 5.93 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 310460.657 | 6144445.937 | Quinta- DESCONEXIÓN LMT PROYECTO REFUERZO LMT ALIMENTADOR UNIFRUTTI QUINTA - CENKIWI 1A ETAPA
202000964 | 2 | 7 | 175 | 72 | 2020-07-09 10:02 | 2020-07-09 15:57 | 5.91 | 25 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311905.045 | 6146129.173 | Refuerzo de LMT de 0,745Km de Al 3x125mm² y 0,7km de Cu 3x42mm² , ambos a Prot 300mm²
202000964 | 2 | 9 | 1250 | 91 | 2020-07-09 10:02 | 2020-07-09 15:57 | 5.91 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 311905.045 | 6146129.173 | Refuerzo de LMT de 0,745Km de Al 3x125mm² y 0,7km de Cu 3x42mm² , ambos a Prot 300mm²
202000971 | 2 | 13 | 4410 | 74 | 2020-07-12 10:01 | 2020-07-12 15:52 | 5.85 | 25 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310806.048 | 6147564.208 | Refuerzo LMT de Al 3x125mm² a Prot 300mm²
202000971 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2020-07-12 10:01 | 2020-07-12 15:52 | 5.85 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 310806.048 | 6147564.208 | Refuerzo LMT de Al 3x125mm² a Prot 300mm²
202001035 | 2 | 12 | 560 | 135 | 2020-07-23 10:01 | 2020-07-23 15:58 | 5.95 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 308807.138 | 6143723.31 | Refuerzo LMT de Cu 3x42mm² a Prot 300mm²
202001037 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2020-07-26 10:01 | 2020-07-26 15:56 | 5.92 | 25 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 312243.781 | 6147282.431 | Refuerzo LMT desnuda a Prot 300mm²(reemplazo de un tramo de 2,1 km de Linea de Media Tensión de conductor de Aluminio desnudo 3x125mm² por cable de Aluminio Protegido 3x300mm².
202001037 | 2 | 9 | 190 | 64 | 2020-07-26 10:01 | 2020-07-26 15:56 | 5.92 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 312243.781 | 6147282.431 | Refuerzo LMT desnuda a Prot 300mm²(reemplazo de un tramo de 2,1 km de Linea de Media Tensión de conductor de Aluminio desnudo 3x125mm² por cable de Aluminio Protegido 3x300mm².
202001037 | 2 | 2 | 6450 | 2 | 2020-07-26 10:01 | 2020-07-26 15:55 | 5.9 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 312353.484 | 6146730.153 | Refuerzo LMT desnuda a Prot 300mm²(reemplazo de un tramo de 2,1 km de Linea de Media Tensión de conductor de Aluminio desnudo 3x125mm² por cable de Aluminio Protegido 3x300mm².
202401211 | 2 | 9 | 265 | 73 | 2024-07-18 10:01 | 2024-07-18 15:41 | 5.65 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San León de Morza Desconexión programada por Mejoramiento de SED277 e instalación de nueva S/E
201801747 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2018-12-26 11:44 | 2018-12-26 12:49 | 1.0925 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 311883.28 | 6145885.21 | Aviso de la averia de id: 112775 (Punto de suministro BT).
201901150 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2019-09-03 19:02 | 2019-09-03 21:07 | 2.08 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 314897.0232 | 6138960.7846 | se 397 operada en bt por cable en cosi por incendio de leña se repara quedando sector con energia
202000228 | 2 | 4 | 105 | 45 | 2020-03-03 09:57 | 2020-03-03 11:56 | 1.99 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 317764.621 | 6142985.675 | San León de Morza de Teno, Producto de una sobre carga momentánea del sector mencionado se produce la opera un fusible Desconectador en el Dte5691, Debido a esta queda el sector sin Energía.
202201267 | 2 | 1 | 25 | 28 | 2022-07-11 18:46 | 2022-07-11 20:45 | 1.99 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 317015.171 | 6144082.214 | Sector San Leon de Morza SED698 NH 100A operado por sobrecarga momentánea, se reemplaza por un fusible NH a 125A. quedando con servicio normal.
202201889 | 2 | 24 | 1105 | 247 | 2022-12-01 11:59 | 2022-12-01 12:40 | 0.7 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 315253.464 | 6144699.285 | Sector San Leon de Morza se identifica DTE4056 FMT con fase central de 20T fatigado, se programa cambio de fusibles a 25T por alza de temperaturas.
202300136 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2023-01-24 16:59 | 2023-01-24 18:16 | 1.27 | 26 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | Sector Monterilla, SED118 opera fusible NH por sobrecarga. En el sector se encuentran todos los empalmes tomados a 1 fase y existe solo 1 empalme 3Ø asociado al transformador, se reemplaza fusible quedando con servicio normal.
202300804 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2023-06-13 21:11 | 2023-06-13 23:08 | 1.96 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San León de Morza SED277 2F 10kva, se encuentra fusible NH de 100A. operado por sobrecarga, se reemplaza por uno de 125A, quedando con servicio normal.
202300983 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2023-07-08 16:02 | 2023-07-08 18:36 | 2.57 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Monterilla SED 633, se detecta 01 cavanna central fundido, Se realiza normalización e fusibles NH de 63A a 80ª queda normalizado
202301001 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2023-07-11 19:23 | 2023-07-11 21:27 | 2.07 | 26 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | Sector Quinta SED 590, se encuentra protección BT tipo cavanna fundido, se realiza apertura en media tensión y posterior reemplazo, quedando con servicio normal el sector.
202301001 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2023-07-11 19:23 | 2023-07-11 21:27 | 2.07 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Quinta SED 590, se encuentra protección BT tipo cavanna fundido, se realiza apertura en media tensión y posterior reemplazo, quedando con servicio normal el sector.
202301200 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2023-08-10 19:09 | 2023-08-10 20:25 | 1.28 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San León de Morza, SED 277 se encuentra operada en MT por sobreconsumo, se reemplaza fusible quedando con servicio normal.
202400110 | 2 | 0 | 0 | 77 | 2024-01-24 20:57 | 2024-01-24 23:15 | 2.3 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Morza, SED 108 operada en baja tension en fase R, se realiza recorrido encontrando red BT despejada y se reemplaza NH por misma capacidad 125 Amp, normalizando el suministro en sector.
202400935 | 2 | 2 | 90 | 5 | 2024-06-13 12:58 | 2024-06-13 15:27 | 2.49 | 26 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector el Trebolar se identifica falla en servicio 13685, se deja abierto para normalizar sector.
202500064 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2025-01-13 19:26 | 2025-01-13 21:02 | 1.6 | 26 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | sed 113 operada fus nh80a x carga , se aumenta capacidad 160a nh , se normaliza quedando con servicio normal carga 131 a
202101867 | 2 | 2 | 90 | 4 | 2021-12-20 08:22 | 2021-12-20 09:50 | 1.47 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 308372.051 | 6143215.232 | Sector San Rafael, Teno. DTE 3441. Operación de 1 fusible MT de 8A, se identifica falla en instalación particular del servicio 13685 con 7 amp. Cliente quedara abierto para su presentación de certificado y se normaliza el sector.
202200259 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-02-22 09:04 | 2022-02-22 11:16 | 2.2 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector El Condor, se encontraron en el arranque de la cuenta 11178 fusibles de 10 st y un bushing del equipo compacto de la cuenta quemado y con filtración de aceite. (el cliente tiene declarado 45 KVA por lo que debería tener en su arranque Fusibles de 2 st.) - se procedió a dejar abierto al cliente y se le notificó que debe presentar certificado de ingeniero clase A. - Ahora móvil Prom 1 cambiaron los 3 fusibles (de 5 st) del DTE 933 y se normalizó el sector a las 11:15 hrs.
202201636 | 2 | 30 | 4895 | 222 | 2022-10-02 08:17 | 2022-10-02 08:18 | 0.01 | 28 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SSEE Quinta se realiza desconexión en SE Quinta transfiriendo los consumos en su totalidad a SE Teno por trabajos de mantenimiento y limpieza en patio de la subestación.
202201636 | 2 | 194 | 19243 | 1489 | 2022-10-02 08:17 | 2022-10-02 08:18 | 0.01 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 310795.9941 | 6147614.198 | SSEE Quinta se realiza desconexión en SE Quinta transfiriendo los consumos en su totalidad a SE Teno por trabajos de mantenimiento y limpieza en patio de la subestación.
202201636 | 2 | 30 | 4895 | 222 | 2022-10-02 17:00 | 2022-10-02 17:00 | 0 | 28 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 307601.953 | 6142412.476 | SSEE Quinta se realiza desconexión en SE Quinta transfiriendo los consumos en su totalidad a SE Teno por trabajos de mantenimiento y limpieza en patio de la subestación.
202201636 | 2 | 194 | 19243 | 1489 | 2022-10-02 17:00 | 2022-10-02 17:00 | 0 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 307601.953 | 6142412.476 | SSEE Quinta se realiza desconexión en SE Quinta transfiriendo los consumos en su totalidad a SE Teno por trabajos de mantenimiento y limpieza en patio de la subestación.
201900122 | 2 | 1 | 200 | 1 | 2019-01-26 14:40 | 2019-01-26 15:40 | 1 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 315053.259 | 6145132.708 | chicote en la parte supeior del transformador desprendido, además se encontro aislador quebrado, se realizo la apertura del DTE 1104 y se realizo la reparación y normalización del servicio.
201900318 | 2 | 1 | 10 | 23 | 2019-03-07 15:49 | 2019-03-07 17:07 | 1.3 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 311942.085 | 6142561.725 | opera fue MT en SED 120 te 1908 de 2 st
201900507 | 2 | 3 | 70 | 22 | 2019-04-25 09:10 | 2019-04-25 10:00 | 0.84 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 310453.308 | 6143091.934 | 1 fusible MT operado 5T en arranque poste TE 3746
201900567 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2019-05-09 10:35 | 2019-05-09 12:16 | 1.69 | 29 | I | 7308 | Teno | BT | 309614.236 | 6144010.873 | secc cabanna fundido en sed 633 se reemplazó quedando sector normalizado
201901545 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-12-11 08:27 | 2019-12-11 09:32 | 1.08 | 29 | I | 7308 | Teno | BT | 305830.147 | 6142554.472 | porta nh fundido
201901383 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2019-10-25 19:13 | 2019-10-25 20:16 | 1.04 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 313099.982 | 6141095.963 | porta cabana en mal contacto se reemplaza quedando zona normal
201901596 | 2 | 6 | 745 | 103 | 2019-12-22 08:30 | 2019-12-22 10:00 | 1.5 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | sin energia.
202000302 | 2 | 1 | 75 | 47 | 2020-03-23 20:50 | 2020-03-23 22:05 | 1.25 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 316711.232 | 6143751.533 | Morza Teno, Producto de una fatiga de material se produjo la operación de un fusible De Media Tensión en SED 702, por precaución se cambian los 3 fusible de media normalizando el sector afectado
202000578 | 2 | 4 | 160 | 5 | 2020-05-22 13:43 | 2020-05-22 14:26 | 0.72 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 312413.86 | 6147269.742 | Quinta fusible MT operado por fatiga de material fusible bastón MT Operado te4522 fase r
202000621 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2020-05-31 20:05 | 2020-06-01 00:24 | 4.33 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 312127.511 | 6142241.411 | El Cisne sed 171 operada en bt por carga se reparten cuentas en sed 689 quedaron provisorias se cambian limite de zona para posterir instalar nueva S/E
202001072 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2020-07-24 15:41 | 2020-07-24 17:30 | 1.82 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 315187.169 | 6139968.157 | sed 676 operada en bt sed 676 operada en bt fase R y S por cortosircuito en línea bt de cobre en te3694 y te3695 se reponen nh 100.ª quedando sector con energia
202001688 | 2 | 3 | 1030 | 9 | 2020-12-09 18:07 | 2020-12-09 18:07 | 0 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 311272.024 | 6143671.722 | Esmeralda Norte - Sin energía fase menos en media tensión fusible mt operado en arranque principal la esmeralda por fatiga de material de 40 amp se realiza cambio de los 2 restantes por 40 amp y se realiza cambio de 2 en la Agricola neptuno de 25 a 30 Amp
202200258 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-02-22 07:00 | 2022-02-22 08:00 | 0.99 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector El Condor, DTE 933, 1 fusible MT operado de 5 st, se recorrió la LMT y LBT encontrándose despejadas, se cerró a las 08:00 hrs, previa autorización de jefe de turno.
202200347 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2022-03-07 16:42 | 2022-03-07 18:23 | 1.69 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 309041.262 | 6143829.861 | Sector Monterilla, FBT123 nh 80amp operado, se identifican cables telefonicos en coci con red de BT TE4640, se despejan cables realizando el cierre entrando normal.
202200355 | 2 | 4 | 255 | 11 | 2022-03-09 19:44 | 2022-03-09 20:48 | 1.06 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 315789.149 | 6139328.978 | Sector El Cóndor - DTE933 operación de 1 FMT de 5A. Se efectúa recorrido sin encontrar causa de falla, se realiza cierre quedando normalizado, se asocia falla a servicio 11178 cliente se aumenta FMT particular.
202200616 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2022-04-24 17:34 | 2022-04-24 19:23 | 1.81 | 30 | I | 6303 | Chimbarongo | BT | 310321.767 | 6145014.399 | Sector Monterilla Subestación operada en NH de 63A en BT, productor de líneas cortada en te-3518, se realiza reparación con contratista quedando normalizada la zona.
202201128 | 2 | 2 | 90 | 5 | 2022-06-24 16:00 | 2022-06-24 17:40 | 1.67 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 308372.051 | 6143215.232 | Sector Callejon El Trebolar DTE3441 operacion de 1FMT de 8T, se realiza recorrido sin determinar falla, se realiza cierre quedando normalizado con la misma capacidad normal.
202201251 | 2 | 79 | 5693 | 724 | 2022-07-10 13:46 | 2022-07-10 14:11 | 0.43 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 314673.845 | 6145691.338 | Sector Morza Reconectador RTE5424 Operado producto de la caída de una cruceta en TE5941 por falla de material, se aísla sector para normalizar reparando con personal contratista
202201251 | 2 | 15 | 1355 | 28 | 2022-07-10 13:46 | 2022-07-10 16:13 | 2.46 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 314673.845 | 6145691.338 | Sector Morza Reconectador RTE5424 Operado producto de la caída de una cruceta en TE5941 por falla de material, se aísla sector para normalizar reparando con personal contratista
202201295 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2022-07-14 15:55 | 2022-07-14 18:54 | 2.98 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 308587.721 | 6143440.018 | Sector EL Trebolar SED630 NH de 80A operado se identificar Cabana suelto se normaliza realizando cierre quedando normalizado
202201437 | 2 | 32 | 3583 | 213 | 2022-08-14 13:23 | 2022-08-14 14:42 | 1.33 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 314831.951 | 6141955.834 | Sector San Guillermo opera reconectador RTE898 por aislador pasado en TE4128, se realiza reemplazo de aislador y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector.
202201449 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2022-08-15 20:21 | 2022-08-15 21:05 | 0.73 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 311748.465 | 6142330.525 | Sector El Cisne SED688 NH de 100A operado, se determinada fatiga de NH se reemplaza con la misma capacidad quedando sector con energía
202201866 | 2 | 24 | 1105 | 247 | 2022-11-25 16:21 | 2022-11-25 16:45 | 0.41 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 315253.464 | 6144699.285 | san leon de morza. FMt central de 20T fatigado, se programa cambio de fusibles a 25T por alza de temperaturas.
202300462 | 2 | 26 | 1873 | 200 | 2023-04-16 12:37 | 2023-04-16 12:54 | 0.28 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo , apertura de reconectador DTE898 producto de LMT cortada, se realiza reparación quedando sector normalizado.
202300462 | 2 | 6 | 1710 | 16 | 2023-04-16 12:37 | 2023-04-16 16:51 | 4.25 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo , apertura de reconectador DTE898 producto de LMT cortada, se realiza reparación quedando sector normalizado.
202301293 | 2 | 6 | 185 | 120 | 2023-08-21 08:39 | 2023-08-21 10:10 | 1.52 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Guillermo sector sin energia producto de falla Servicio particular 14561, se aisla queda sector normalizado
202400880 | 2 | 1 | 25 | 7 | 2024-06-08 20:35 | 2024-06-08 21:08 | 0.54 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Cisne DTE7681 2fmt operados producto de caída de rayo en la zona, se normaliza sector sin observaciones
202401441 | 2 | 1 | 25 | 39 | 2024-08-03 11:26 | 2024-08-03 17:43 | 6.27 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector el cisne, sin energia por operacion de Nh en SED
202401477 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2024-08-04 19:40 | 2024-08-04 21:15 | 1.57 | 30 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | Sector Quinta sector sin energía opera 1 fusible de BT de 50 A NH 00 en SED poste TE 1572, quedando con energía normal el sector.
202401872 | 2 | 0 | 0 | 34 | 2024-10-27 21:42 | 2024-10-27 22:40 | 0.97 | 30 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | SED 113 Quinta, presenta 1 fbt cavana NH fundido, se realiza reemplazo manteniendo misma capacidad, servicio normal
202500370 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2025-03-30 12:58 | 2025-03-30 14:09 | 1.19 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Monterilla, SED 392, fusible MT operado en subestacion 392 se reponer fusible MT operado quedando sector en condiciones normales
202500557 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2025-05-14 18:28 | 2025-05-14 20:23 | 1.92 | 30 | I | 6303 | Chimbarongo | BT |  |  | Sector de Monterilla SED530 Cabana operado se realiza recorrido red BT, si identifica prensa BT sulfatada. Quedando normalizado el Sector.
202500741 | 2 | 9 | 180 | 86 | 2025-06-15 10:39 | 2025-06-15 12:20 | 1.68 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de La Esmeralda Sur DTE3730, se inspeccionó la red MT y BT sin identificar el punto de falla. En coordinación con jefe de turno se procedió al cierre de los DDFF en red MT (fase central y lateral, 10A) quedando el servicio normalizado
202501001 | 2 | 42 | 2455 | 497 | 2025-07-27 07:14 | 2025-07-27 07:50 | 0.6 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | OPERACIÓN DE RECONECTADOR DE LINEA RTE5424 MORZA POR AISLADOR REVENTADO EN TE888. SE REEMPLAZA QUEDANDO CON SERVICIO NORMAL.
202501001 | 2 | 58 | 5502.5 | 343 | 2025-07-27 07:14 | 2025-07-27 08:45 | 1.52 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | OPERACIÓN DE RECONECTADOR DE LINEA RTE5424 MORZA POR AISLADOR REVENTADO EN TE888. SE REEMPLAZA QUEDANDO CON SERVICIO NORMAL.
202501556 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2025-12-17 13:52 | 2025-12-17 15:02 | 1.15 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector el cisne operación NH en el sector por red BT cruzada por poda de empresa contratista que realizaba trabajos en el sector
201900483 | 2 | 9 | 428 | 27 | 2019-04-17 15:32 | 2019-04-17 19:22 | 3.84 | 31 | I | 7308 | Teno | MT | 316202.643 | 6140330.325 | 2 fusibles mt operados dte 4127, linia despejada se normaliza, quedando dte normalizado
201900634 | 2 | 0 | 0 | 45 | 2019-05-22 12:40 | 2019-05-22 13:15 | 0.6 | 31 | I | 7308 | Teno | BT | 316711.232 | 6143751.533 | fusible nh quemado en sed 702 de 100a se normaliza
201900725 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2019-06-01 08:15 | 2019-06-01 10:20 | 2.08 | 31 | I | 7308 | Teno | BT | 314633.8556 | 6145748.1655 | se recorre red BT sin encontrar falla aparente, se cierra entrando normal sector sin energía se107 operada por rama en línea bt NH 100a operado se reemplaza quedando sector normal con energia
202000019 | 2 | 6 | 745 | 103 | 2020-01-05 09:20 | 2020-01-05 11:15 | 1.92 | 31 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | Sin encontrar falla
202100597 | 2 | 0 | 0 | 89 | 2021-05-17 15:43 | 2021-05-17 17:36 | 1.87 | 31 | I | 7308 | Teno | BT | 308212.086 | 6143353.331 | El Quelmen - SED124 operadase recorre lugar de operacion y no se edentifica causa de falla.
201800008 | 2 | 2 | 55 | 2 | 2018-01-12 16:20 | 2018-01-12 18:16 | 1.9333 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 312406.85 | 6146516.46 | Se abre DTE3604
201800106 | 2 | 4 | 60 | 32 | 2018-03-18 20:35 | 2018-03-18 23:27 | 2.8667 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 309289.194 | 6143901.78 | OPERACION POR TEMPORAL VIENTO FUERTE
201800252 | 2 | 80 | 5138 | 673 | 2018-06-10 16:03 | 2018-06-10 17:31 | 1.4653 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 314775.927 | 6145686.848 | Se abre RTE5424
201800450 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-11-13 16:44 | 2018-11-13 18:02 | 1.3006 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 307778.84 | 6142507.17 | Se abre FBT668 [668]
201800012 | 2 | 5 | 140 | 41 | 2018-01-24 18:50 | 2018-01-24 20:45 | 1.9167 | 1402 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311895.562 | 6147369.879 | Se abre DTE4152
201800394 | 2 | 1 | 75 | 44 | 2018-09-14 21:20 | 2018-09-14 22:02 | 0.6975 | 1502 | I | 7308 | Teno | MT | 316650.39 | 6143861.55 | Se abre FBT702 [702]
201800148 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2018-04-17 13:15 | 2018-04-17 14:04 | 0.81667 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 308526.58 | 6143273.81 | Se abre FMT189
201800250 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-06-10 11:10 | 2018-06-10 13:40 | 2.5 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 307790.24 | 6142507.17 | Se abre FMT668
201800014 | 2 | 3 | 160 | 15 | 2018-01-29 15:46 | 2018-01-29 17:20 | 1.5667 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 315773.882 | 6139292.246 | Se abre DTE945
201800102 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2018-03-18 09:01 | 2018-03-18 11:27 | 2.4333 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 309020.472 | 6144239.119 | operado por temporal viento fuerte
201800196 | 2 | 69 | 4813 | 504 | 2018-05-29 03:52 | 2018-05-29 10:12 | 6.335 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 314775.927 | 6145686.848 | Se abre DTE5817
201800218 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-05-29 13:23 | 2018-05-29 14:40 | 1.2803 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 307790.24 | 6142507.17 | Se abre FMT668
201800249 | 2 | 4 | 845 | 4 | 2018-06-10 10:28 | 2018-06-10 12:09 | 1.6814 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 315796.572 | 6140967.141 | Se abre DTE5279
201800251 | 2 | 9 | 428 | 25 | 2018-06-10 11:11 | 2018-06-10 11:50 | 0.65 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 316262.921 | 6140332.36 | Se abre DTE4127
201800272 | 2 | 2 | 90 | 4 | 2018-06-12 08:29 | 2018-06-12 12:18 | 3.8236 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308505.515 | 6143234.772 | Se abre DTE3441
201800279 | 2 | 1 | 10 | 22 | 2018-06-13 20:34 | 2018-06-14 00:51 | 4.2883 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 318565.7 | 6142375.6 | Se abre FMT717
201800288 | 2 | 80 | 5138 | 673 | 2018-07-04 20:42 | 2018-07-04 21:56 | 1.2344 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 314775.927 | 6145686.848 | Se abre RTE5424
201800330 | 2 | 7 | 135 | 51 | 2018-08-07 08:11 | 2018-08-07 09:34 | 1.3847 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 311321.172 | 6143669.56 | Se abre DTE3730
201800357 | 2 | 40 | 2500 | 235 | 2018-08-23 14:59 | 2018-08-23 15:56 | 0.94083 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 310638.261 | 6144481.627 | Se abre RTE3516
201800438 | 2 | 6 | 150 | 44 | 2018-11-03 09:08 | 2018-11-03 10:28 | 1.3331 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 317251.843 | 6143773.189 | Se abre DTE5687
201800452 | 2 | 2 | 175 | 2 | 2018-11-14 09:03 | 2018-11-14 12:23 | 3.3342 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 315220.16 | 6142595.394 | Se abre DTE807
201800144 | 2 | 20 | 975 | 198 | 2018-04-12 14:51 | 2018-04-12 15:23 | 0.54028 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 315325.701 | 6144715.677 | Se abre ITE4056
201800363 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2018-08-25 18:56 | 2018-08-25 20:46 | 1.8453 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 310457.48 | 6144347.34 | Se abre FMT195
201800203 | 2 | 8 | 205 | 86 | 2018-05-29 07:54 | 2018-05-29 10:05 | 2.1947 | 1810 | I | 7308 | Teno | MT | 310903.457 | 6144698.688 | Se abre DTE3564
201800449 | 2 | 7 | 275 | 7 | 2018-11-13 15:51 | 2018-11-13 18:13 | 2.3603 | 2008 | I | 7308 | Teno | MT | 314488.697 | 6146018.564 | Se abre DTE4801
201800413 | 2 | 89 | 5270 | 667 | 2018-10-06 07:43 | 2018-10-06 09:08 | 1.41 | 2201 | I | 6303 | Chimbarongo | BT | 310859.331 | 6147556.255 | Se abre RTE4935
201800004 | 2 | 4 | 845 | 4 | 2018-01-10 10:19 | 2018-01-10 11:45 | 1.4333 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 315907.44 | 6141072.95 | Se abre DTE5279
201800045 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-02-23 22:26 | 2018-02-24 00:50 | 2.4 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 315340.41 | 6141422.3 | Se abre FBT379 [379]
201800269 | 2 | 1 | 15 | 27 | 2018-06-27 20:33 | 2018-06-27 21:16 | 0.71306 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 312616.03 | 6141808.96 | Se abre FMT689
201800277 | 2 | 1 | 10 | 22 | 2018-06-13 19:19 | 2018-06-13 20:21 | 1.0397 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 318565.7 | 6142375.6 | Se abre FMT717
201800268 | 2 | 1 | 15 | 15 | 2018-06-24 08:53 | 2018-06-24 15:30 | 6.6211 | 2305 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 309780.5 | 6145581.62 | Se abre FMT530
201800289 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2018-07-05 13:33 | 2018-07-05 15:38 | 2.0894 | 2401 | I | 7308 | Teno | MT | 307778.84 | 6142507.17 | Se abre FBT668 [668]
201800296 | 2 | 13 | 1330 | 21 | 2018-07-10 10:03 | 2018-07-10 14:31 | 4.4619 | 2407 | I | 7308 | Teno | MT | 314868.198 | 6141913.089 | Se abre ITE5941
201800316 | 2 | 4 | 845 | 4 | 2018-07-25 10:14 | 2018-07-25 15:03 | 4.8092 | 2407 | I | 7308 | Teno | MT | 315796.572 | 6140967.141 | Se abre DTE5279
201800446 | 2 | 13 | 1330 | 21 | 2018-11-13 10:02 | 2018-11-13 11:50 | 1.7919 | 2605 | I | 7308 | Teno | MT | 314868.198 | 6141913.089 | Se abre ITE5941
201800410 | 2 | 8 | 205 | 86 | 2018-10-01 10:04 | 2018-10-01 13:25 | 3.3539 | 2606 | I | 7308 | Teno | MT | 310903.457 | 6144698.688 | Se abre DTE3564
201800342 | 2 | 2 | 50 | 1 | 2018-08-10 10:10 | 2018-08-10 13:03 | 2.8811 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 313538.921 | 6147086.225 | Se abre DTE1430
201800349 | 2 | 1 | 15 | 27 | 2018-08-20 15:00 | 2018-08-20 17:07 | 2.1194 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 312616.03 | 6141808.96 | Se abre FMT689
201800355 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2018-08-22 11:14 | 2018-08-22 16:45 | 5.5108 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 314228.551 | 6146410.031 | Se abre DTE4800
201800370 | 2 | 2 | 115 | 4 | 2018-08-28 11:00 | 2018-08-28 16:13 | 5.2117 | 2607 | I | 6303 | Chimbarongo | MT | 311320.767 | 6146495.253 | Se abre DTE4674
201800373 | 2 | 7 | 135 | 51 | 2018-08-30 10:25 | 2018-08-30 16:32 | 0.099722 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 311321.172 | 6143669.56 | Se abre DTE3730
201800384 | 2 | 10 | 640 | 13 | 2018-09-04 10:01 | 2018-09-04 15:59 | 5.9697 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 311985.728 | 6142971.446 | Se abre DTE1866
201800404 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2018-09-24 15:21 | 2018-09-24 15:47 | 0.43333 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 310555.69 | 6144467.5 | Se abre FBT636 [636]
201800454 | 2 | 4 | 255 | 9 | 2018-11-14 10:34 | 2018-11-14 14:05 | 3.5031 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 315878.549 | 6139333.147 | Se abre DTE933

## Digsilent Morza
carga | u, p.u | MW | MVAr | MVA | FP | Alimentador | MW | MVAr | MVA | U,p.u | FP
BCTE4145 |  | -0, | -0,97191228404 | 0,97191228404 | -0,
BCTE4180 |  | 0, | -0,31835354736 | 0,31835354736 | 0,
CL000962_unifrutti |  | 0,36346370585 | 0,052829025317 | 0,36728295821 | 0,98960133524
CL001721_unifrutti |  | 0,38251459078 | 0,33271352951 | 0,50696716351 | 0,75451551563
CL002960_gabriel_lozano |  | 0,27775883234 | 0,22329631309 | 0,35638632462 | 0,77937567506
CL007361_project_fruit |  | 0,002192714636 | 0,003289071828 | 0,003952972422 | 0,55470021099
CL008416_neptuno |  | 0,19237010206 | 0,003260510104 | 0,19239773152 | 0,99985639406
S0000103 |  | -0,000451084838 | 0,006223431246 | 0,006239757528 | -0,072292045994
S0000104 |  | -0,000179425713 | 0,002475604009 | 0,002482097661 | -0,072287934426
S0000105 |  | -0,000460960015 | 0,006360040605 | 0,006376723346 | -0,072287911864
S0000106 |  | -0,000154719927 | 0,002134729923 | 0,002140329437 | -0,072287903124
S0000107 |  | -0,000280613887 | 0,00387173715 | 0,003881892929 | -0,072287899851
S0000108 |  | -0,000563324822 | 0,007771958282 | 0,007792346911 | -0,072292061441
S0000110 |  | -0,00025500082 | 0,003518140559 | 0,0035273699 | -0,072292055269
S0000112 |  | -0,000061717232 | 0,000851535661 | 0,000853769289 | -0,0722879503
S0000113 |  | -0,00009044439 | 0,001247895083 | 0,001251168384 | -0,072287943647
S0000114 |  | -0,000181802192 | 0,002508392847 | 0,002514972507 | -0,072287944292
S0000115 |  | -0,000151174261 | 0,002085807575 | 0,002091278771 | -0,072287952881
S0000116 |  | -0,000060593704 | 0,000836033927 | 0,000838226893 | -0,072287949902
S0000117 |  | -0,00015143406 | 0,002089392247 | 0,002094872845 | -0,072287948167
S0000118 |  | -0,000182692462 | 0,002520675978 | 0,002527287859 | -0,07228795144
S0000119 |  | -0,000060666597 | 0,000837039644 | 0,000839235248 | -0,072287951566
S0000120 |  | -0,000151350236 | 0,002088235535 | 0,0020937131 | -0,072287953852
S0000121 |  | -0,000946153662 | 0,013053693826 | 0,013087938312 | -0,072292032549
S0000123 |  | -0,000091909704 | 0,001268112406 | 0,001271438739 | -0,072287953051
S0000124 |  | -0,000461196034 | 0,006363293479 | 0,006379984772 | -0,07228795218
S0000125 |  | -0,00009223608 | 0,00127261558 | 0,001275953725 | -0,072287950785
S0000126 |  | -0,000184467182 | 0,002545162319 | 0,002551838429 | -0,072287955116
S0000145 |  | -0,000473091573 | 0,006527049847 | 0,006544172625 | -0,072292037558
S0000167 |  | -0,000057769969 | 0,000797028414 | 0,000799119304 | -0,072292045836
S0000168 |  | -0,000091015216 | 0,00125569948 | 0,001258993628 | -0,072292038966
S0000169 |  | -0,000159005159 | 0,002193729115 | 0,002199484046 | -0,072292026384
S0000170 |  | -0,000091404394 | 0,001261068916 | 0,001264377149 | -0,072292032754
S0000171 |  | -0,000273532306 | 0,003774027135 | 0,00378392663 | -0,072287951797
S0000173 |  | -0,000090863052 | 0,001253671309 | 0,001256959763 | -0,072287955858
S0000188 |  | -0,000153525428 | 0,002118248795 | 0,00212380508 | -0,072287909009
S0000189 |  | -0,000091878981 | 0,001267688518 | 0,001271013739 | -0,072287952306
S0000195 |  | -0,000091134066 | 0,001257410684 | 0,001260708946 | -0,072287950558
S0000197 |  | -0,00005744226 | 0,000792507087 | 0,000794586116 | -0,072292051222
S0000267 |  | -0,000060303886 | 0,000832035294 | 0,00083421777 | -0,072287941769
S0000268 |  | -0,000151088649 | 0,002084627298 | 0,002090095393 | -0,072287920269
S0000270 |  | -0,000030915883 | 0,000426558262 | 0,000427677147 | -0,072287899272
S0000271 |  | -0,000465532451 | 0,00642312889 | 0,006439977112 | -0,072287904619
S0000272 |  | -0,000279316559 | 0,003853837151 | 0,003863945979 | -0,072287904665
S0000273 |  | -0,000141616875 | 0,001953829179 | 0,001958954773 | -0,072292059291
S0000274 |  | -0,000424774297 | 0,005860434315 | 0,005875808333 | -0,072292061365
S0000275 |  | -0,00008494901 | 0,001172006165 | 0,001175080757 | -0,07229206089
S0000277 |  | -0,000140887978 | 0,00194377293 | 0,001948872142 | -0,072292058044
S0000278 |  | -0,001123199286 | 0,015496313795 | 0,015536966173 | -0,072292059669
S0000279 |  | -0,000601456556 | 0,00829804773 | 0,008319816472 | -0,072292046097
S0000280 |  | -0,000604641528 | 0,00834246549 | 0,008364348261 | -0,072287942708
S0000281 |  | -0,000911432134 | 0,012575367881 | 0,012608353814 | -0,072287956646
S0000282 |  | -0,000060996209 | 0,000841587899 | 0,00084379543 | -0,072287910718
S0000283 |  | -0,000182338919 | 0,002515797887 | 0,002522396973 | -0,072287954981
S0000284 |  | -0,000479404729 | 0,006614150603 | 0,006631501873 | -0,072292029556
S0000285 |  | -0,000479443501 | 0,006614685439 | 0,006632038112 | -0,072292030482
S0000286 |  | -0,000152949809 | 0,002110305343 | 0,002115840798 | -0,072287957132
S0000328 |  | -0,000594108914 | 0,008196675382 | 0,008218178188 | -0,07229204583
S0000330 |  | -0,000087824179 | 0,001211674012 | 0,001214852665 | -0,072292041588
S0000331 |  | -0,000273399068 | 0,003772188579 | 0,003782083252 | -0,072287956035
S0000332 |  | -0,000455786577 | 0,006288657287 | 0,006305152804 | -0,072287950932
S0000334 |  | -0,000148725453 | 0,002052020955 | 0,002057403523 | -0,072287935243
S0000335 |  | -0,000273155236 | 0,003768825892 | 0,003778711736 | -0,072287926371
S0000349 |  | -0,000151975005 | 0,002096855768 | 0,002102355943 | -0,072287951636
S0000352 |  | -0,00009403687 | 0,001297388195 | 0,001300791706 | -0,072292028045
S0000370 |  | -0,000273453853 | 0,003772944702 | 0,003782841357 | -0,072287951733
S0000378 |  | -0,000060072341 | 0,000828793331 | 0,000830967552 | -0,072292041934
S0000379 |  | -0,000092814622 | 0,001280525239 | 0,001283884513 | -0,072292033051
S0000391 |  | -0,000193882577 | 0,002674918248 | 0,002681935511 | -0,072292035407
S0000392 |  | -0,000091116753 | 0,001257171755 | 0,00126046939 | -0,072287953681
S0000393 |  | -0,000182701699 | 0,002520803328 | 0,002527415543 | -0,072287954185
S0000396 |  | -0,000090079894 | 0,001242866007 | 0,001246126116 | -0,072287943419
S0000397 |  | -0,000066827279 | 0,000921988689 | 0,000924407393 | -0,072292020896
S0000398 |  | -0,000098535593 | 0,001359455297 | 0,001363021632 | -0,07229202414
S0000399 |  | -0,000098522859 | 0,001359279687 | 0,00136284556 | -0,072292020043
S0000415 |  | -0,00006009139 | 0,000829103435 | 0,000831278221 | -0,072287940343
S0000433 |  | -0,000283862755 | 0,003916337809 | 0,003926611758 | -0,072292034983
S0000436 |  | -0,000273984214 | 0,003780262329 | 0,003790178179 | -0,072287950764
S0000448 |  | -0,000090807956 | 0,001252911156 | 0,001256197616 | -0,072287954564
S0000483 |  | -0,000474820768 | 0,006550907273 | 0,006568092635 | -0,072292032801
S0000498 |  | -0,000273142029 | 0,003768427968 | 0,003778313899 | -0,072292042486
S0000507 |  | -0,001182503581 | 0,016314516408 | 0,016357315193 | -0,072292033673
S0000510 |  | -0,000275616525 | 0,003802567411 | 0,003812542903 | -0,072292045619
S0000511 |  | -0,000456225393 | 0,006294711546 | 0,006311222945 | -0,072287953899
S0000514 |  | -0,000181768414 | 0,002507926761 | 0,002514505199 | -0,072287945279
S0000515 |  | -0,000186230525 | 0,002569493679 | 0,002576233602 | -0,072287903236
S0000516 |  | -0,000459332951 | 0,006337227717 | 0,006353852524 | -0,072292038503
S0000518 |  | -0,000498370303 | 0,006875811384 | 0,006893849081 | -0,072292023973
S0000519 |  | -0,000502208719 | 0,006928768748 | 0,006946945369 | -0,072292020768
S0000521 |  | -0,001698965536 | 0,023439921494 | 0,023501412799 | -0,072292059659
S0000522 |  | -0,000057768252 | 0,0007970047 | 0,000799095528 | -0,072292048002
S0000523 |  | -0,000275597542 | 0,003802305662 | 0,003812280466 | -0,072292042522
S0000530 |  | -0,000091342861 | 0,001260291543 | 0,001263597361 | -0,072287948602
S0000539 |  | -0,000095391311 | 0,001316074884 | 0,001319527416 | -0,072292026403
S0000552 |  | -0,000182334511 | 0,002515737214 | 0,00252233614 | -0,072287950814
S0000559 |  | -0,000279334017 | 0,003854078135 | 0,003864187595 | -0,072287902614
S0000571 |  | -0,000090371596 | 0,001246890669 | 0,001250161336 | -0,072287946366
S0000584 |  | -0,000276698806 | 0,003817716689 | 0,003827730782 | -0,072287948544
S0000590 |  | -0,000090505009 | 0,00124873143 | 0,001252006925 | -0,072287945861
S0000591 |  | -0,00091357403 | 0,012604921064 | 0,012637984513 | -0,072287952995
S0000596 |  | -0,000306218053 | 0,004224764415 | 0,004235847478 | -0,072292039477
S0000605 |  | -0,000186212112 | 0,002569239482 | 0,00257597874 | -0,072287907222
S0000619 |  | -0,000596686612 | 0,008232709702 | 0,008254304571 | -0,072287932591
S0000621 |  | -0,000182396479 | 0,002516592318 | 0,002523193486 | -0,072287947721
S0000622 |  | -0,000092575952 | 0,001277304913 | 0,001280655358 | -0,0722879508
S0000624 |  | -0,00003047053 | 0,000420389378 | 0,000421492209 | -0,072292035696
S0000630 |  | -0,000091885849 | 0,001267783272 | 0,001271108742 | -0,072287953126
S0000632 |  | -0,000057768735 | 0,000797011409 | 0,000799102254 | -0,072292043582
S0000633 |  | -0,000276253122 | 0,003811567252 | 0,003821565217 | -0,07228795165
S0000634 |  | -0,000061270255 | 0,000845368489 | 0,00084758594 | -0,072287955886
S0000635 |  | -0,000091894877 | 0,001267907796 | 0,001271233593 | -0,072287954936
S0000636 |  | -0,000091186044 | 0,001258127821 | 0,001261427964 | -0,072287951908
S0000640 |  | -0,000185164455 | 0,002554637755 | 0,002561339481 | -0,072292039436
S0000645 |  | -0,000274367961 | 0,003785556995 | 0,003795486733 | -0,072287951537
S0000646 |  | -0,00009102715 | 0,001255935523 | 0,001259229915 | -0,072287950439
S0000647 |  | -0,000151473698 | 0,002089939314 | 0,002095421346 | -0,072287942715
S0000657 |  | -0,00028772013 | 0,003969556632 | 0,003979970192 | -0,072292031487
S0000668 |  | -0,000091868296 | 0,001267541073 | 0,001270865908 | -0,07228795371
S0000674 |  | -0,000151459071 | 0,002089737118 | 0,002095218622 | -0,072287955891
S0000675 |  | -0,000090870545 | 0,001253774806 | 0,00125706353 | -0,0722879492
S0000676 |  | -0,000287655833 | 0,00396866955 | 0,003979080783 | -0,072292031438
S0000683 |  | -0,000182490043 | 0,002517883064 | 0,002524487619 | -0,072287953355
S0000688 |  | -0,000151346706 | 0,002088186689 | 0,002093664126 | -0,072287958574
S0000689 |  | -0,000151335578 | 0,002088033367 | 0,002093510401 | -0,072287951323
S0000690 |  | -0,000060576082 | 0,000835790734 | 0,000837983063 | -0,07228795452
S0000695 |  | -0,000029749428 | 0,000410440607 | 0,000411517339 | -0,072292040581
S0000698 |  | -0,000140926432 | 0,001944303668 | 0,001949404271 | -0,072292050594
S0000702 |  | -0,000424741731 | 0,005859985482 | 0,00587535832 | -0,072292055658
S0000708 |  | -0,000254854816 | 0,003516126308 | 0,003525350364 | -0,072292053234
S0000709 |  | -0,000254833584 | 0,003515832934 | 0,003525056223 | -0,07229206233
S0000716 |  | -0,000479426908 | 0,006614456204 | 0,006631808278 | -0,072292033708
S0000717 |  | -0,000056853948 | 0,000784390284 | 0,00078644802 | -0,072292060652
S0000748 |  | -0,000091881048 | 0,001267717051 | 0,001271042348 | -0,072287952066
S0000755 |  | -0,000191787709 | 0,002646016488 | 0,00265295793 | -0,072292028067
S0000758 |  | -0,000060825841 | 0,000839236763 | 0,00084143813 | -0,072287954306
S0000764 |  | -0,002833161929 | 0,039087961111 | 0,039190502808 | -0,072292053582
S0000771 |  | -0,000455311242 | 0,006282098885 | 0,006298577199 | -0,072287951351
S0000778 |  | -0,000095881281 | 0,00132283467 | 0,001326304936 | -0,072292033765
S0000781 |  | -0,000182368888 | 0,002516211574 | 0,002522811744 | -0,072287949716
S0000792 |  | -0,003627290325 | 0,050044232578 | 0,050175516434 | -0,072292037687
S0000794 |  | -0,000091279852 | 0,00125942212 | 0,001262725658 | -0,072287952188
S0000800 |  | -0,000191809573 | 0,002646317922 | 0,002653260156 | -0,072292034008
S0000801 |  | -0,000264006891 | 0,003642394089 | 0,003651949389 | -0,07229204551
S0000812 |  | -0,00014929675 | 0,002059903599 | 0,002065306843 | -0,072287926672
S0000823 |  | -0,000275581013 | 0,003802077466 | 0,003812051672 | -0,072292045444
S0000824 |  | -0,000059489705 | 0,000820801803 | 0,000822954813 | -0,072287936536
S0000837 |  | -0,000084948569 | 0,001172000168 | 0,001175074744 | -0,072292055581
S0000838 |  | -0,000056853185 | 0,000784379752 | 0,000786437461 | -0,072292061656
S0000839 |  | -0,000182500825 | 0,002518031913 | 0,002524636858 | -0,072287950836
S0000858 |  | -0,000065739363 | 0,000906979128 | 0,000909358456 | -0,07229202345
S0000863 |  | -0,000182698636 | 0,002520761196 | 0,0025273733 | -0,072287950594
S0000866 |  | -0,000058250419 | 0,000803657008 | 0,000805765287 | -0,072292042834
S0000870 |  | -0,000495137001 | 0,006831202955 | 0,006849123627 | -0,072292022753
S0000877 |  | -0,000182372231 | 0,002516257622 | 0,002522857914 | -0,072287951624
S0000887 |  | -0,000060091108 | 0,000829099536 | 0,000831274312 | -0,072287940833
S0000888 |  | -0,000084944398 | 0,001171942532 | 0,001175016957 | -0,072292061648
S0000889 |  | -0,000090120147 | 0,001243421429 | 0,001246682996 | -0,072287941429
S0000891 |  | -0,000029744454 | 0,000410395398 | 0,000411471889 | -0,072287938207
S0000892 |  | -0,000061273027 | 0,000845406751 | 0,000847624303 | -0,072287954189
S0000894 |  | -0,000060293666 | 0,000831894303 | 0,00083407641 | -0,072287941004
S0000898 |  | -0,000182353372 | 0,002515997458 | 0,002522597067 | -0,072287950733
S0000899 |  | -0,000182301864 | 0,00251528688 | 0,002521884625 | -0,072287947871
S0000914 |  | -0,000990289767 | 0,013662622312 | 0,01369846423 | -0,072292028563
S0000922 |  | -0,000153777576 | 0,002121726521 | 0,002127291934 | -0,072287951343
S0000934 |  | -0,000255072719 | 0,003519132508 | 0,003528364451 | -0,072292055661
S0000938 |  | -0,000182355603 | 0,002516028182 | 0,002522627872 | -0,072287952329
S0000953 |  | -0,000275614759 | 0,003802543371 | 0,003812518797 | -0,072292039457
S0000960 |  | -0,00009087409 | 0,001253823626 | 0,00125711248 | -0,072287954507
S0000963 |  | -0,000456709738 | 0,006301394334 | 0,006317923261 | -0,072287952726
S0000972 |  | -0,000151667245 | 0,002092609555 | 0,002098098593 | -0,072287949612
S0000973 |  | -0,000189309649 | 0,002611827518 | 0,002618679271 | -0,072292033388
S0000986 |  | -0,000091344458 | 0,001260313576 | 0,001263619452 | -0,072287948307
S0000990 |  | -0,001215117306 | 0,016765425689 | 0,016809402386 | -0,07228795395
S0000993 |  | -0,000453756982 | 0,006260654605 | 0,006277076667 | -0,072287946405
S0001002 |  | -0,000030148581 | 0,000415971272 | 0,000417062389 | -0,072287939827
S0001012 |  | -0,003025044439 | 0,041737672309 | 0,041847152635 | -0,072287939517
S0001013 |  | -0,000424940152 | 0,005862722759 | 0,005878102779 | -0,072292058902
S0001019 |  | -0,000580440261 | 0,008008093799 | 0,008029101892 | -0,0722920532
S0001036 |  | -0,000279346231 | 0,003854246623 | 0,003864356524 | -0,072287903254
S0001041 |  | -0,000184466966 | 0,002545159354 | 0,002551835456 | -0,072287954859
S0001062 |  | -0,000030464567 | 0,000420307126 | 0,000421409741 | -0,072292033183
S0001064 |  | -0,000084932676 | 0,001171780881 | 0,001174854882 | -0,072292056886
S0001068 |  | -0,00061228263 | 0,008447411522 | 0,008469572093 | -0,07229203825
S0001070 |  | -0,000182474602 | 0,002517670267 | 0,002524274263 | -0,072287946331
S0001071 |  | -0,000459329835 | 0,006337184847 | 0,006353809541 | -0,072292037056
S0001091 |  | -0,00046117996 | 0,00636307171 | 0,00637976242 | -0,072287951992
S0001094 |  | -0,000424622467 | 0,005858340029 | 0,00587370855 | -0,07229205591
S0001098 |  | -0,000169877575 | 0,002343730402 | 0,002349878845 | -0,072292056789
S0001112 |  | -0,000151449232 | 0,002089601271 | 0,002095082419 | -0,072287958983
S0001123 |  | -0,001870956472 | 0,025814302289 | 0,02588201462 | -0,072287899493
S0001124 |  | -0,000152300094 | 0,002101221662 | 0,002106733916 | -0,072292040608
S0001132 |  | -0,00018235227 | 0,002515982255 | 0,002522581824 | -0,072287950421
S0001179 |  | -0,00009124007 | 0,001258873264 | 0,001262175362 | -0,072287950808
S0001186 |  | -0,000273529637 | 0,003773990171 | 0,00378388957 | -0,072287954454
S0001199 |  | -0,000174131319 | 0,002402417743 | 0,002408720143 | -0,072292051015
S0001200 |  | -0,000091386269 | 0,001260818834 | 0,00126412641 | -0,072292033508
S0001205 |  | -0,000091237126 | 0,001258832651 | 0,001262134643 | -0,072287949966
S0001217 |  | -0,000091885188 | 0,001267702055 | 0,00127102769 | -0,072292042362
S0001239 |  | -0,000033564471 | 0,000463075334 | 0,000464290145 | -0,072292017953
S0001243 |  | -0,000261202306 | 0,003603700064 | 0,003613153857 | -0,072292051949
S0001254 |  | -0,000181405036 | 0,002502913183 | 0,00250947847 | -0,072287942645
S0001256 |  | -0,000182361555 | 0,002516110336 | 0,002522710241 | -0,072287951225
S0001269 |  | -0,000060787329 | 0,000838705405 | 0,000840905379 | -0,07228795375
S0001270 |  | -0,001229758014 | 0,01696742885 | 0,017011935415 | -0,07228795452
S0001276 |  | -0,000276794349 | 0,003819034556 | 0,003829052109 | -0,072287955744
S0001278 |  | -0,000169848814 | 0,00234333357 | 0,002349480972 | -0,072292057754
S0001283 |  | -0,000153182425 | 0,002113515064 | 0,002119058937 | -0,072287949465
S0001297 |  | -0,000151337694 | 0,002088062402 | 0,002093539513 | -0,072287956748
S0001300 |  | -0,000273538964 | 0,003774119389 | 0,003784019123 | -0,072287944332
S0001307 |  | -0,000273396086 | 0,00377214788 | 0,003782042444 | -0,072287947623
S0001308 |  | -0,000273394389 | 0,003772124357 | 0,00378201886 | -0,072287949668
S0001311 |  | -0,000269238453 | 0,003714571775 | 0,003724316423 | -0,072292045801
S0001316 |  | -0,000182351812 | 0,002515975961 | 0,002522575513 | -0,072287949907
S0001318 |  | -0,000140879385 | 0,001943654446 | 0,001948753347 | -0,072292055533
S0001323 |  | -0,000182478573 | 0,002517724928 | 0,002524329067 | -0,072287949982
S0001325 |  | -0,000424074027 | 0,005850773392 | 0,005866122064 | -0,072292056426
S0001334 |  | -0,000461315093 | 0,006364936089 | 0,00638163169 | -0,072287953261
S0001345 |  | -0,000254794444 | 0,003515293265 | 0,003524515137 | -0,072292055589
S0001351 |  | -0,000169895902 | 0,002343983374 | 0,002350132481 | -0,072292053011
S0001353 |  | -0,000060944176 | 0,000840821761 | 0,000843027536 | -0,072292034301
S0001360 |  | -0,000299665957 | 0,004134368886 | 0,004145214804 | -0,072292021317
S0001361 |  | -0,000144418726 | 0,001992485576 | 0,001997712577 | -0,072292044248
S0001398 |  | -0,000272115122 | 0,003754474001 | 0,003764322205 | -0,072287946569
S0001410 |  | -0,000455881048 | 0,006289960619 | 0,006306459555 | -0,07228795243
S0001432 |  | -0,000090804019 | 0,001252856869 | 0,001256143186 | -0,07228795238
S0001435 |  | -0,000691868364 | 0,009545422642 | 0,00957046369 | -0,072292042052
S0001444 |  | -0,000192351969 | 0,00265380143 | 0,002660763295 | -0,072292025954
S0001448 |  | -0,000164059589 | 0,002263463001 | 0,00226940087 | -0,072292027038
S0001451 |  | -0,000461192668 | 0,006363246893 | 0,006379938064 | -0,072287953854
S0001454 |  | -0,000912331878 | 0,012587783543 | 0,012620802034 | -0,072287947784
S0001464 |  | -0,000456034503 | 0,006292078026 | 0,006308582515 | -0,072287950861
S0001465 |  | -0,000456027972 | 0,006291987766 | 0,00630849202 | -0,072287952655
S0001472 |  | -0,000140897823 | 0,001943908991 | 0,001949008558 | -0,072292049349
S0001480 |  | -0,000275520999 | 0,003801249922 | 0,003811221955 | -0,072292037205
S0001481 |  | -0,000275516739 | 0,003801191031 | 0,00381116291 | -0,072292039376
S0001495 |  | -0,00003135388 | 0,000432601438 | 0,000433736175 | -0,072287905664

## sist. zapallar
INC | Alimentador | Trafos afectados | KVA | Clientes | Inicio | Fin | Duracion | Causa | Calificación | Comuna id | Comuna | Tension | X | Y | Descripcion
201900458 | 6 | 269 | 22107.5 | 3378 | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 0.18 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | operacion falla edac, informada por sts osorno S/E 52c6 curico
201900580 | 6 | 253 | 21609.5 | 3333 | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 0.32 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | falla edac | tipo | cantidad de fallas | horas de fallas
202100153 | 6 | 291 | 25037.5 | 3715 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 0.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | interna | 429 | 778.4361
202100153 | 6 | 256 | 16946.5 | 2624 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 0.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | externa | 20 | 4.21
202100153 | 6 | 62 | 3656 | 493 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica | FM | 79 | 1310.3508
202100153 | 6 | 34 | 2144.5 | 276 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 04:06 | 0.83 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica
202100153 | 6 | 18 | 9297 | 62 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica
202100153 | 6 | 27 | 666 | 396 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica
202100153 | 6 | 160 | 18381 | 1721 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica
202100153 | 6 | 124 | 15466.5 | 1113 | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 0.05 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Interrupción Línea Itahue - Teno por tormenta eléctrica
202200364 | 6 | 208 | 20938.5 | 2797 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos.
202201993 | 6 | 304 | 26032.5 | 4133 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec.
202300088 | 6 | 309 | 26555 | 4157 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca.
202300175 | 6 | 216 | 21421.5 | 2978 | 2023-01-31 16:29 | 2023-01-31 16:46 | 0.28 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52C6 La Obra - Zapallar, apertura de alimentador producto de falla Edac.
202500199 | 6 | 95 | 5487.5 | 1287 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
202500199 | 6 | 225 | 22620.5 | 3148 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
202500199 | 6 | 300 | 20263 | 3350 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
202500199 | 6 | 77 | 4727.5 | 606 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
202500199 | 6 | 37 | 2224.5 | 329 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
202500199 | 6 | 19 | 9607 | 73 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | SSEE Curicó, se produce la ausencia de tensión de la S/E Curicó de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
201800011 | 6 | 1 | 25 | 47 | 2018-01-21 21:22 | 2018-01-21 22:30 | 1.1333 | 1701 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298723.92 | 6115497.14 | Se abre DCU3293
201800019 | 6 | 1 | 25 | 4 | 2018-02-08 13:20 | 2018-02-08 17:30 | 4.1667 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297876.392 | 6123087.665 | Se abre DCU1925
201800022 | 6 | 17 | 495 | 51 | 2018-02-11 22:20 | 2018-02-12 03:34 | 5.2333 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300176.956 | 6121266.823 | Se abre DCU3326
201800030 | 6 | 1 | 112 | 91 | 2018-02-15 18:13 | 2018-02-15 20:15 | 2.0333 | 1602 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298254.514 | 6125753.607 | Se abre DCU5047
201800158 | 6 | 258 | 21420 | 3298 | 2018-04-29 07:10 | 2018-04-29 10:41 | 3.5167 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296559.346 | 6125623.612 | Se abre RCU5388
201800181 | 6 | 258 | 21420 | 3298 | 2018-05-15 16:26 | 2018-05-15 17:04 | 0.64083 | 1602 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296559.346 | 6125623.612 | Se abre RCU5388
201800351 | 6 | 1 | 15 | 26 | 2018-08-20 19:12 | 2018-08-20 20:24 | 1.1967 | 1701 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297443.29 | 6121562.03 | Se abre FMT440
201900705 | 6 | 1 | 25 | 49 | 2019-05-31 18:13 | 2019-05-31 19:29 | 1.26 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298783.576 | 6115597.222 | 1 fusible MT 2 T operado en CU 4667 a causa caida de rayo quemando equipo de medicion de voltaje UDAT quedando sin comunicacion
201900705 | 6 | 2 | 40 | 44 | 2019-05-31 18:22 | 2019-05-31 19:53 | 1.51 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298754.984 | 6115628.533 | 1 fusible MT 2 T operado en CU 4667 a causa caida de rayo quemando equipo de medicion de voltaje UDAT quedando sin comunicacion
201900705 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2019-05-31 19:23 | 2019-05-31 21:30 | 2.12 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298811.514 | 6117605.493 | 1 fusible MT 2 T operado en CU 4667 a causa caida de rayo quemando equipo de medicion de voltaje UDAT quedando sin comunicacion
201900804 | 6 | 1 | 45 | 16 | 2019-06-11 18:41 | 2019-06-12 05:41 | 10.99 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297647.233 | 6122278.742 | RECONECTADOR LA OBRA OPERADO POR CHOQUE DE VEHICULO PATENTE WC8018 A POSTE PLACA CU8197.
201900804 | 6 | 45 | 2120 | 475 | 2019-06-11 20:07 | 2019-06-11 21:37 | 1.51 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | RECONECTADOR LA OBRA OPERADO POR CHOQUE DE VEHICULO PATENTE WC8018 A POSTE PLACA CU8197.
201900804 | 6 | 17 | 2075 | 578 | 2019-06-11 20:07 | 2019-06-12 05:41 | 9.57 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | RECONECTADOR LA OBRA OPERADO POR CHOQUE DE VEHICULO PATENTE WC8018 A POSTE PLACA CU8197.
201900804 | 6 | 5 | 2400 | 44 | 2019-06-11 23:28 | 2019-06-12 02:19 | 2.84 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297870.168 | 6122946.64 | RECONECTADOR LA OBRA OPERADO POR CHOQUE DE VEHICULO PATENTE WC8018 A POSTE PLACA CU8197.
201901171 | 6 | 271 | 22137.5 | 3444 | 2019-09-06 15:35 | 2019-09-06 16:26 | 0.85 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296508.3253 | 6125585.7547 | Choque de Vehiculo a tirante provoca daida de cuchilla solida
201901532 | 6 | 100 | 8761 | 908 | 2019-12-06 03:50 | 2019-12-06 04:52 | 1.03 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | OPERACION DE RECONECTADOR POR CHOQUE DE VHICULO A POSTE
201901532 | 6 | 106 | 7341.5 | 1417 | 2019-12-06 03:50 | 2019-12-06 05:01 | 1.18 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | OPERACION DE RECONECTADOR POR CHOQUE DE VHICULO A POSTE
201901532 | 6 | 69 | 6670 | 1119 | 2019-12-06 03:50 | 2019-12-06 05:15 | 1.42 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | OPERACION DE RECONECTADOR POR CHOQUE DE VHICULO A POSTE
201901568 | 6 | 15 | 470 | 114 | 2019-12-17 18:19 | 2019-12-17 19:26 | 1.12 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | operacion por choque de vehiculo a poste desconexionn para cambio poste poste chocado parte 324
201901568 | 6 | 18 | 528 | 59 | 2019-12-17 18:19 | 2019-12-17 21:37 | 3.31 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | operacion por choque de vehiculo a poste desconexionn para cambio poste poste chocado parte 324
202000030 | 6 | 4 | 270 | 52 | 2020-01-07 09:14 | 2020-01-07 10:59 | 1.74 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298049.104 | 6125401.917 | Puente en media tensión cortado por choque de vehiculo a tirante.
202000040 | 6 | 1 | 20 | 3 | 2020-01-09 11:15 | 2020-01-09 12:28 | 1.21 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296938.32 | 6124217.9 | opera SED 2 por choque de vehiculo Patente: FJJC-33 a poste CU4155
202000187 | 6 | 41 | 1880 | 160 | 2020-02-18 04:19 | 2020-02-18 04:47 | 0.47 | 3 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298063.542 | 6122845.381 | Operacion de reconectador por conductores quemados y cortado en red MT por incendio en el lugar. Reconectador El Retamo RCU5455 operado por Línea MT cortada por incendio en poste CU3452 . Se realizan maniobras de traspaso de cargas. Se realiza reparación por personal contratista
202000187 | 6 | 37 | 3596.5 | 1127 | 2020-02-18 04:19 | 2020-02-18 04:50 | 0.52 | 3 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298063.542 | 6122845.381 | Operacion de reconectador por conductores quemados y cortado en red MT por incendio en el lugar. Reconectador El Retamo RCU5455 operado por Línea MT cortada por incendio en poste CU3452 . Se realizan maniobras de traspaso de cargas. Se realiza reparación por personal contratista
202000187 | 6 | 20 | 685 | 50 | 2020-02-18 04:19 | 2020-02-18 05:02 | 0.71 | 3 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298063.542 | 6122845.381 | Operacion de reconectador por conductores quemados y cortado en red MT por incendio en el lugar. Reconectador El Retamo RCU5455 operado por Línea MT cortada por incendio en poste CU3452 . Se realizan maniobras de traspaso de cargas. Se realiza reparación por personal contratista
202000187 | 6 | 7 | 1105 | 70 | 2020-02-18 04:19 | 2020-02-18 05:49 | 1.5 | 3 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298063.542 | 6122845.381 | Operacion de reconectador por conductores quemados y cortado en red MT por incendio en el lugar. Reconectador El Retamo RCU5455 operado por Línea MT cortada por incendio en poste CU3452 . Se realizan maniobras de traspaso de cargas. Se realiza reparación por personal contratista
202001307 | 6 | 3 | 45 | 65 | 2020-09-08 15:39 | 2020-09-08 17:49 | 2.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañuñe - 2 fusibles en MT operado en CU-5008 y 2 operados en CU-3398, por choque de tirantes en CU-5296, dañando poste en lado superior, se reparan detalles de las fallas y se procede a normalizar el sector.
202001422 | 6 | 5 | 480 | 234 | 2020-10-08 12:01 | 2020-10-08 13:52 | 1.86 | 22 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297494.274 | 6121824.132 | La obra- CAmion Desconocido con carga alta topa redes de telefonia producto de esto desaploma poste de red MT de cooperativa quedando el sector sin energia, se debe reparar con personal contratista camion.
202001462 | 6 | 9 | 280 | 19 | 2020-10-20 10:46 | 2020-10-20 14:00 | 3.23 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301393.908 | 6122591.958 | Marengo - Operacion de fusible por poste chocado por vehiculo desconocido, se da a la fuga
202001466 | 6 | 8 | 245 | 36 | 2020-10-21 11:09 | 2020-10-21 11:50 | 0.68 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | marengo- operan 6 fusibles MT en postes cu 3326 cu 6799 y sed 300 2 fusibles cada poste. a causa de ave en bushing de transformador, sed 300 se retira ave y posterior de normaliza sector quedando normal con energía
202001466 | 6 | 8 | 235 | 17 | 2020-10-21 11:09 | 2020-10-21 11:54 | 0.75 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | marengo- operan 6 fusibles MT en postes cu 3326 cu 6799 y sed 300 2 fusibles cada poste. a causa de ave en bushing de transformador, sed 300 se retira ave y posterior de normaliza sector quedando normal con energía
202001466 | 6 | 1 | 45 | 2 | 2020-10-21 11:09 | 2020-10-21 12:09 | 0.99 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302141.299 | 6121770.771 | marengo- operan 6 fusibles MT en postes cu 3326 cu 6799 y sed 300 2 fusibles cada poste. a causa de ave en bushing de transformador, sed 300 se retira ave y posterior de normaliza sector quedando normal con energía
202001513 | 6 | 15 | 470 | 120 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 11:09 | 0.98 | 21 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia.
202001513 | 6 | 12 | 288 | 28 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 11:20 | 1.14 | 21 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302762.107 | 6122958.711 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia.
202001513 | 6 | 8 | 345 | 41 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 11:22 | 1.19 | 21 | FM | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia.
202001513 | 6 | 8 | 345 | 0 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 11:22 | 1.19 | 21 | FM | 7301 | Curicó | BT | 304338.927 | 6123010.316 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia.
202001513 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2020-11-03 10:11 | 2020-11-03 14:15 | 4.07 | 21 | FM | 7301 | Curicó | BT | 304338.927 | 6123010.316 | hacienda Zapallar- vehiculo desconocido corta preemsamblado de red BT operado fusible en varios puentos dejando varios sectores sin energia.
202001664 | 6 | 18 | 570 | 55 | 2020-12-05 16:33 | 2020-12-05 21:15 | 4.69 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | Marengo - DCU-3326 operado en MT por poste chocado en CU-5540 por vehiculo corsa blanco patente XJ-7978, se reemplaza poste y se normaliza quedando servicio normal con energía.
202001689 | 6 | 4 | 562 | 270 | 2020-12-09 23:36 | 2020-12-10 09:59 | 10.38 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298210.447 | 6125687.307 | Parque Zapallar - Sector sin energia producto de una mala maniobra de un camion chocando un tirante de un poste pasando a llevar por tension quebrando 3 postes su extructuras y cotando lineas.
202100518 | 6 | 52 | 1988 | 404 | 2021-04-30 08:37 | 2021-04-30 13:53 | 5.27 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 299817.349 | 6124722.266 | Zapallar - Operacion de reconectador de linea a causa de choque de camion y botando dos portes y cortando red del sector
202100920 | 6 | 38 | 3811.5 | 1160 | 2021-06-30 16:50 | 2021-06-30 19:11 | 2.35 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301852.222 | 6118714.048 | Los Niches- Apertura forzada de DDFF poste placa CU255, para realizar el reemplazo de poste chocado placa poste CU-6785 por colisión de vehiculo.
202200229 | 6 | 18 | 2150 | 610 | 2022-02-15 23:43 | 2022-02-16 00:23 | 0.67 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector Santa Cristina La Obra - Operacion de reconectador RCU5724 Producto de el choque de un vehiculo al poste CU-1606, realizando la reparacion con contratista SOELEC.
202200229 | 6 | 31 | 1690 | 276 | 2022-02-15 23:43 | 2022-02-16 08:58 | 9.25 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector Santa Cristina La Obra - Operacion de reconectador RCU5724 Producto de el choque de un vehiculo al poste CU-1606, realizando la reparacion con contratista SOELEC.
202200229 | 6 | 22 | 915 | 245 | 2022-02-15 23:43 | 2022-02-16 00:43 | 1 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector Santa Cristina La Obra - Operacion de reconectador RCU5724 Producto de el choque de un vehiculo al poste CU-1606, realizando la reparacion con contratista SOELEC.
202300202 | 6 | 71 | 5959.5 | 1330 | 2023-02-04 16:44 | 2023-02-04 17:13 | 0.49 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Los niches RCU5455 operación de reconectador producto de choque de poste CU3428 por un camión marca Scania de nacionalidad brasileño, se realiza cambio de poste con personal contratista quedando sector normalizado
202300202 | 6 | 16 | 515 | 84 | 2023-02-04 16:44 | 2023-02-04 17:16 | 0.53 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Los niches RCU5455 operación de reconectador producto de choque de poste CU3428 por un camión marca Scania de nacionalidad brasileño, se realiza cambio de poste con personal contratista quedando sector normalizado
202300202 | 6 | 28 | 1567 | 90 | 2023-02-04 16:44 | 2023-02-04 23:14 | 6.5 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Los niches RCU5455 operación de reconectador producto de choque de poste CU3428 por un camión marca Scania de nacionalidad brasileño, se realiza cambio de poste con personal contratista quedando sector normalizado
202301065 | 6 | 54 | 2168 | 457 | 2023-07-22 05:00 | 2023-07-22 06:13 | 1.22 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los cristales DCU7433 opera en media tensión por choque de vehículo a poste CU6078, se realiza reparación de la falla quedando con servicio normal
202301065 | 6 | 15 | 588 | 95 | 2023-07-22 05:00 | 2023-07-22 08:18 | 3.29 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los cristales DCU7433 opera en media tensión por choque de vehículo a poste CU6078, se realiza reparación de la falla quedando con servicio normal
202301361 | 6 | 7 | 974.5 | 61 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-24 13:35 | 61.22 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 46 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-24 13:35 | 61.23 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 118 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-24 13:36 | 61.24 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 62 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-24 13:50 | 61.46 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-28 18:04 | 161.7 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-28 18:04 | 161.7 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-28 18:04 | 161.71 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-25 19:58 | 91.61 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-25 20:00 | 91.63 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2023-08-22 00:22 | 2023-08-28 18:06 | 161.73 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301362 | 6 | 79 | 3561 | 697 | 2023-08-22 02:43 | 2023-08-22 04:05 | 1.37 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de zapallar, RCU4431. Reconectador de línea operado por crecida de rio que genera inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postación, LMT y LBT.
202301362 | 6 | 8 | 803 | 120 | 2023-08-22 02:43 | 2023-08-22 16:43 | 14 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de zapallar, RCU4431. Reconectador de línea operado por crecida de rio que genera inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postación, LMT y LBT.
202301362 | 6 | 33 | 2196 | 358 | 2023-08-22 16:44 | 2023-08-22 16:53 | 0.16 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Parque de zapallar, RCU4431. Reconectador de línea operado por crecida de rio que genera inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postación, LMT y LBT.
202301436 | 6 | 4 | 300 | 71 | 2023-08-22 18:13 | 2023-08-23 17:12 | 22.99 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Altos de zapallar, se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos provocando arrastre de la postacion y lineas de media y baja tensión.
202301361 | 6 | 0 | 0 | 61 | 2023-08-24 13:39 | 2023-08-25 12:36 | 22.95 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Parque de Zapallar, DCU5047. Se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos y por ende la postación, provocando arrastre de la postacion, LMT y LBT.
202301591 | 6 | 94 | 5338.5 | 1248 | 2023-09-06 11:52 | 2023-09-06 12:23 | 0.52 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Ceropi Apertura de reconectador RCU4431 producto del choque de una maquina al poste CU5075 provocando daño y operando el reconectador
202400439 | 6 | 18 | 570 | 67 | 2024-03-29 20:48 | 2024-03-29 23:41 | 2.89 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Marengo sin energía producto de choque de vehículo desconocido a poste CU1386, se realiza reparación de líneas y cambio de poste quedando sector normalizado.
202400786 | 6 | 6 | 795 | 388 | 2024-05-26 06:00 | 2024-05-26 06:55 | 0.91 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector San Luis RCU6560 operado producto de choque de vehículo a poste DCU4834. Vehículo identificado como camioneta marca Mitsubishi modelo L200, placa patente FGFB95. Se realiza reparación con personal contratista quedando normalizado
202400786 | 6 | 28 | 2568 | 389 | 2024-05-26 06:00 | 2024-05-26 11:13 | 5.21 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector San Luis RCU6560 operado producto de choque de vehículo a poste DCU4834. Vehículo identificado como camioneta marca Mitsubishi modelo L200, placa patente FGFB95. Se realiza reparación con personal contratista quedando normalizado
202400998 | 6 | 16 | 510 | 83 | 2024-06-19 08:36 | 2024-06-19 08:58 | 0.36 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches RCU5455 se encuentra reconectador operado por choque de vehículo placa patente GBWZ15 a poste de cooperativa CU3425, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada
202400998 | 6 | 73 | 6178 | 1355 | 2024-06-19 08:36 | 2024-06-19 08:59 | 0.37 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches RCU5455 se encuentra reconectador operado por choque de vehículo placa patente GBWZ15 a poste de cooperativa CU3425, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada
202400998 | 6 | 28 | 1567.5 | 95 | 2024-06-19 08:36 | 2024-06-19 12:56 | 4.32 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches RCU5455 se encuentra reconectador operado por choque de vehículo placa patente GBWZ15 a poste de cooperativa CU3425, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada
202401717 | 6 | 14 | 610 | 26 | 2024-09-20 10:43 | 2024-09-20 15:49 | 5.1 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5121 La Mosqueta, se encuentra fusibles de media tensión operados por choque de vehículo placa patente WX3957 a poste placa N° CU4634, se realiza reparación y posterior energización de la zona afectada.
202401814 | 6 | 11 | 500 | 73 | 2024-10-16 07:30 | 2024-10-16 09:40 | 2.16 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6836 operado MT, Se encuentra ave en red MT en el poste CU7991. se normaliza reemplazando el FMT de 15 A, fase 1, quedando con servicio normal.
202401961 | 6 | 1 | 15 | 29 | 2024-11-23 09:22 | 2024-11-23 17:58 | 8.6 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6535 Zapallar, se realiza apertura de desconectador por poste chocado CU931, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada.
202401961 | 6 | 8 | 270 | 52 | 2024-11-23 12:36 | 2024-11-23 17:46 | 5.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6535 Zapallar, se realiza apertura de desconectador por poste chocado CU931, se realiza reemplazo y posterior energización de la zona afectada.
202402133 | 6 | 56 | 2308 | 480 | 2024-12-31 15:05 | 2024-12-31 15:30 | 0.42 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino de Zapallar, producto del corto circuito entre la LMT y cruceta por ave sobre en poste CU1354, opera el reconectador RCU5516 Zapallar, se realiza despeje y posterior energización quedando con servicio normal el sector.
202500159 | 6 | 47 | 2023 | 399 | 2025-02-07 10:46 | 2025-02-07 11:12 | 0.43 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5516 Zapallar, se encuentra reconectador operado por caída de árbol sobre red MT producto de tala particular entre CU4262 y CU6798, se realiza reparación quedando con servicio normal el sector.
202500159 | 6 | 9 | 285 | 82 | 2025-02-07 10:46 | 2025-02-07 15:29 | 4.7 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5516 Zapallar, se encuentra reconectador operado por caída de árbol sobre red MT producto de tala particular entre CU4262 y CU6798, se realiza reparación quedando con servicio normal el sector.
202501499 | 6 | 11 | 500 | 79 | 2025-12-04 14:55 | 2025-12-04 20:45 | 5.82 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar Se registra la operación de 3 FMT por choque de poste CU7976 de MT ocasionado por un vehículo desconocido. Se realizaron maniobras para aislar la zona afectada y ejecutar las reparaciones correspondientes. Finalizados los trabajos, la zona quedó normalizada, con el poste reemplazado y el servicio restablecido.
201800246 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2018-06-10 08:18 | 2018-06-10 09:37 | 1.3131 | 1105 | I | 7301 | Curicó | MT | 300744.539 | 6120658.045 | Se abre DCU3442
201800003 | 6 | 3 | 45 | 58 | 2018-01-09 14:22 | 2018-01-09 16:22 | 2 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 301623.15 | 6119323.94 | Se abre DCU5308
201800005 | 6 | 3 | 45 | 58 | 2018-01-10 11:45 | 2018-01-10 13:30 | 1.75 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 302172.31 | 6119390.09 | Se abre DCU5308
201800013 | 6 | 4 | 2480 | 10 | 2018-01-28 14:42 | 2018-01-28 16:55 | 2.2167 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 296252.88 | 6123546.78 | Se abre RCU1773
201800035 | 6 | 1 | 150 | 9 | 2018-02-17 08:45 | 2018-02-17 11:30 | 2.75 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 297857.76 | 6122818.02 | Se abre FBT497 [497]
201800039 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2018-02-21 09:35 | 2018-02-21 10:24 | 0.81667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 302307.73 | 6123815.61 | Se abre FBT759 [759]
201800044 | 6 | 1 | 100 | 69 | 2018-02-23 21:34 | 2018-02-23 22:45 | 1.1833 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 297622.67 | 6122107.86 | Se abre FBT186 [186]
201800092 | 6 | 1 | 45 | 4 | 2018-03-11 13:15 | 2018-03-11 14:35 | 1.3333 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 302073.79 | 6122717.74 | OPERACION POR CAIDA DE RAMA
201800093 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2018-03-13 10:00 | 2018-03-13 12:40 | 2.6667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 302307.73 | 6123815.61 | CAMBIO DE SUBESTACION
201800095 | 6 | 11 | 440 | 23 | 2018-03-16 11:00 | 2018-03-16 15:31 | 4.5167 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 299986.741 | 6118841.053 | APERTURA POR ROCE EN RED MT
201800096 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2018-03-17 15:58 | 2018-03-17 17:20 | 1.3667 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 299115.52 | 6119508.9 | ARBOL SOBRE RED BT
201800105 | 6 | 10 | 695 | 16 | 2018-03-18 11:57 | 2018-03-18 15:40 | 3.7167 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 300661.424 | 6116444.541 | APERTURA POR TEMPORAL VIENTO FUERTE
201800112 | 6 | 1 | 75 | 84 | 2018-03-27 21:12 | 2018-03-27 22:01 | 0.81667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 298064.46 | 6122455.36 | OPERACION POR SOBRE CARGA
201800114 | 6 | 1 | 30 | 1 | 2018-03-29 09:25 | 2018-03-29 10:40 | 1.25 | 1402 | I | 7301 | Curicó | MT | 302202.09 | 6124663.54 | OPERACION POR AVE EN RED BT
201800134 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2018-04-06 19:00 | 2018-04-06 19:55 | 0.91472 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 300744.539 | 6120658.045 | Se abre DCU3442
201800135 | 6 | 1 | 75 | 30 | 2018-04-07 09:10 | 2018-04-07 13:04 | 3.9028 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 297732.96 | 6123276.27 | Se abre FMT230
201800138 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2018-04-08 15:29 | 2018-04-08 17:30 | 2.0133 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 300744.539 | 6120658.045 | Se abre DCU3442
201800139 | 6 | 3 | 170 | 50 | 2018-04-11 14:02 | 2018-04-11 15:01 | 0.98139 | 1402 | I | 7301 | Curicó | MT | 298765.409 | 6125362.26 | Se abre DCU4625
201800153 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2018-04-25 12:34 | 2018-04-25 13:23 | 0.81472 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 296131.02 | 6123619.7 | Se abre FMT226
201800157 | 6 | 24 | 10967 | 75 | 2018-04-28 10:03 | 2018-04-28 16:31 | 6.4731 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 298402.215 | 6125865 | Se abre DCU1294
201800163 | 6 | 1 | 45 | 2 | 2018-05-04 10:06 | 2018-05-04 11:16 | 1.1667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 304257.16 | 6123203.97 | Se abre FMT1176
201800187 | 6 | 2 | 30 | 16 | 2018-05-18 08:05 | 2018-05-18 12:45 | 4.6667 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298315.181 | 6122747.25 | Se abre DCU1798
201800191 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2018-05-26 10:26 | 2018-05-26 10:56 | 0.50528 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 300744.539 | 6120658.045 | Se abre DCU3442
201800197 | 6 | 42 | 1528 | 318 | 2018-05-29 06:11 | 2018-05-29 07:36 | 1.4178 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 299894.985 | 6124771.693 | Se abre RCU5516
201800202 | 6 | 5 | 315 | 9 | 2018-05-29 07:26 | 2018-05-29 09:59 | 2.5533 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 296883.415 | 6120096.604 | Se abre DCU1617
201800205 | 6 | 42 | 1528 | 318 | 2018-05-29 08:04 | 2018-05-29 08:55 | 0.84778 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 299894.985 | 6124771.693 | Se abre RCU5516
201800221 | 6 | 5 | 480 | 226 | 2018-05-29 15:46 | 2018-05-29 16:05 | 0.32111 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 297558.585 | 6121860.545 | Se abre DCU5100
201800222 | 6 | 5 | 315 | 9 | 2018-05-30 09:34 | 2018-05-30 15:23 | 5.8111 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 296883.415 | 6120096.604 | Se abre DCU1617
201800223 | 6 | 1 | 45 | 20 | 2018-05-30 10:00 | 2018-05-30 12:57 | 2.9569 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 297576.81 | 6123485.09 | Se abre FMT419
201800227 | 6 | 1 | 100 | 164 | 2018-06-04 20:46 | 2018-06-04 22:06 | 1.3242 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 302071.77 | 6118133.47 | Se abre FMT245
201800230 | 6 | 1 | 100 | 164 | 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 15:25 | 4.4239 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 302071.77 | 6118133.47 | Se abre FMT245
201800231 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-06-08 18:43 | 2018-06-08 19:33 | 0.83111 | 1502 | I | 7301 | Curicó | MT | 301889.73 | 6117837.47 | Se abre FMT122
201800241 | 6 | 1 | 50 | 71 | 2018-06-09 18:14 | 2018-06-09 20:25 | 2.1919 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 297536.41 | 6118481.05 | Se abre FMT30
201800264 | 6 | 1 | 25 | 21 | 2018-06-19 15:53 | 2018-06-19 17:06 | 1.2175 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 297160.32 | 6119113.75 | Se abre FMT776
201800266 | 6 | 5 | 480 | 226 | 2018-06-23 09:17 | 2018-06-23 09:58 | 0.69139 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 297558.585 | 6121860.545 | Se abre DCU5100
201800267 | 6 | 5 | 270 | 81 | 2018-06-23 18:26 | 2018-06-23 18:58 | 0.52806 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 297328.284 | 6123807.979 | Se abre ICU1892
201800282 | 6 | 1 | 75 | 77 | 2018-07-01 14:04 | 2018-07-01 15:03 | 0.98333 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298380.27 | 6122352.66 | Se abre FBT485 [485]
201800292 | 6 | 42 | 1528 | 318 | 2018-07-05 16:35 | 2018-07-05 17:24 | 0.80389 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 299894.985 | 6124771.693 | Se abre RCU5516
201800295 | 6 | 1 | 75 | 77 | 2018-07-07 14:01 | 2018-07-07 15:12 | 1.1867 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 298380.27 | 6122352.66 | Se abre FBT485 [485]
201800303 | 6 | 1 | 100 | 94 | 2018-07-16 13:19 | 2018-07-16 14:39 | 1.3353 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 302164.83 | 6117437.48 | Se abre FMT1082
201800306 | 6 | 1 | 25 | 47 | 2018-07-20 19:12 | 2018-07-20 20:10 | 0.96278 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298825.756 | 6115617.55 | Se abre DCU3293
201800308 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-07-21 19:33 | 2018-07-21 20:21 | 0.79778 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301889.73 | 6117837.47 | Se abre FMT122
201800310 | 6 | 1 | 15 | 28 | 2018-07-22 19:06 | 2018-07-22 21:18 | 2.1986 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298043.73 | 6118546.37 | Se abre FBT931 [931]
201800311 | 6 | 1 | 75 | 4 | 2018-07-23 09:26 | 2018-07-23 15:49 | 6.3889 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 300847.71 | 6120472.36 | Se abre 188465
201800312 | 6 | 1 | 75 | 77 | 2018-07-23 12:44 | 2018-07-23 13:20 | 0.60333 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 298380.27 | 6122352.66 | Se abre FBT485 [485]
201800317 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-07-26 19:16 | 2018-07-26 20:31 | 1.2389 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122]
201800318 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-07-28 11:12 | 2018-07-28 12:55 | 1.7172 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122]
201800322 | 6 | 275 | 17091 | 2660 | 2018-08-01 17:55 | 2018-08-01 17:50 | 0.78722 | 2206 | I | 7301 | Curicó | MT | 298096.252 | 6122922.637 | Se abre RCU5365
201800323 | 6 | 1 | 45 | 16 | 2018-08-01 23:06 | 2018-08-01 23:55 | 0.81306 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 297661.246 | 6124989.291 | Se abre DCU5488
201800324 | 6 | 1 | 112 | 91 | 2018-08-02 12:42 | 2018-08-02 12:37 | 1.3258 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 297887.52 | 6125753.03 | Se abre FBT1120 [1120]
201800325 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-08-02 18:43 | 2018-08-02 19:02 | 0.31306 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122]
201800327 | 6 | 1 | 30 | 16 | 2018-08-02 20:54 | 2018-08-02 22:03 | 1.1419 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301787.01 | 6124094.14 | Se abre FBT996 [996]
201800328 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-08-03 22:46 | 2018-08-03 23:19 | 0.54222 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122]
201800332 | 6 | 7 | 545 | 10 | 2018-08-08 10:05 | 2018-08-08 16:39 | 6.5706 | 2605 | I | 7301 | Curicó | MT | 300335.701 | 6115944.92 | Se abre DCU6305
201800334 | 6 | 1 | 45 | 52 | 2018-08-08 22:11 | 2018-08-08 23:00 | 0.81528 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 298351.19 | 6122152.98 | Se abre FBT896 [896]
201800358 | 6 | 4 | 380 | 7 | 2018-08-23 16:32 | 2018-08-23 17:09 | 0.61056 | 2008 | I | 7301 | Curicó | MT | 301141.675 | 6115501.189 | Se abre DCU3527
201800362 | 6 | 1 | 112 | 91 | 2018-08-24 10:35 | 2018-08-24 14:33 | 3.9717 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 298254.514 | 6125753.607 | Se abre DCU5047
201800366 | 6 | 6 | 255 | 22 | 2018-08-27 12:36 | 2018-08-27 13:34 | 0.9575 | 2201 | I | 7301 | Curicó | MT | 303117.65 | 6123804.638 | Se abre DCU6836
201800369 | 6 | 3 | 95 | 8 | 2018-08-28 09:00 | 2018-08-28 15:30 | 6.5 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 302355.204 | 6118636.479 | Se abre DCU2479
201800391 | 6 | 1 | 15 | 1 | 2018-09-12 13:32 | 2018-09-12 19:01 | 5.4847 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 302815.293 | 6122940.443 | Se abre DCU6108
201800392 | 6 | 1 | 45 | 52 | 2018-09-12 20:55 | 2018-09-12 22:13 | 1.2953 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 298351.19 | 6122152.98 | Se abre FBT896 [896]
201800395 | 6 | 1 | 50 | 71 | 2018-09-16 11:13 | 2018-09-16 12:42 | 1.4825 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 297525.01 | 6118481.05 | Se abre FBT30 [30]
201800397 | 6 | 60 | 4178 | 1066 | 2018-09-18 09:44 | 2018-09-18 11:06 | 1.3683 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 297816.655 | 6122644.588 | Se abre RCU5724
201800398 | 6 | 1 | 75 | 28 | 2018-09-18 11:43 | 2018-09-18 12:32 | 0.82778 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 297365.76 | 6122004.33 | Se abre FBT642 [642]
201800408 | 6 | 1 | 50 | 71 | 2018-09-27 12:20 | 2018-09-27 13:35 | 1.2439 | 2301 | I | 7301 | Curicó | MT | 297525.01 | 6118481.05 | Se abre FBT30 [30]
201800415 | 6 | 5 | 480 | 226 | 2018-10-09 19:48 | 2018-10-09 21:15 | 1.4561 | 1501 | I | 7301 | Curicó | MT | 297558.585 | 6121860.545 | Se abre DCU5100
201800420 | 6 | 5 | 98 | 37 | 2018-10-23 10:02 | 2018-10-23 12:38 | 2.6 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 299827.911 | 6124864.115 | Se abre ICU5514
201800422 | 6 | 1 | 45 | 2 | 2018-10-25 18:53 | 2018-10-25 19:55 | 1.0333 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 302232.71 | 6121878.85 | Se abre FMT300
201800423 | 6 | 1 | 45 | 29 | 2018-10-26 18:44 | 2018-10-26 20:10 | 1.4419 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 297804.884 | 6122599.019 | Se abre DCU4318
201800427 | 6 | 1 | 25 | 12 | 2018-10-29 14:34 | 2018-10-29 15:49 | 1.2617 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 301168.501 | 6124575.217 | Se abre DCU23
201800428 | 6 | 2 | 30 | 16 | 2018-10-29 14:36 | 2018-10-29 15:42 | 1.1078 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 298315.181 | 6122747.25 | Se abre DCU1798
201800432 | 6 | 7 | 545 | 10 | 2018-10-30 10:03 | 2018-10-30 11:19 | 1.2622 | 2606 | I | 7301 | Curicó | BT | 300335.701 | 6115944.92 | Se abre DCU6305
201800435 | 6 | 4 | 380 | 7 | 2018-10-31 07:02 | 2018-10-31 09:00 | 1.9658 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 301141.675 | 6115501.189 | Se abre DCU3527
201800436 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2018-10-31 14:17 | 2018-10-31 15:22 | 1.0917 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 301878.33 | 6117837.47 | Se abre FBT122 [122]
201800441 | 6 | 2 | 30 | 8 | 2018-11-08 10:01 | 2018-11-08 13:17 | 3.2669 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 296898.542 | 6124008.351 | Se abre DCU5855
201800444 | 6 | 3 | 80 | 25 | 2018-11-11 16:28 | 2018-11-11 17:30 | 1.0256 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 300209.616 | 6125497.477 | Se abre DCU3855
201800457 | 6 | 9 | 250 | 18 | 2018-11-19 17:19 | 2018-11-19 19:28 | 2.145 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 301424.607 | 6122647.474 | Se abre DCU6799
201801699 | 6 | 11 | 440 | 25 | 2018-12-12 09:57 | 2018-12-12 15:11 | 5.2319 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 299939.172 | 6118780.497 | Se abre DCU5121
201801704 | 6 | 19 | 670 | 51 | 2018-12-13 14:04 | 2018-12-13 14:42 | 0.63361 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 301280.783 | 6119630.425 | Aviso de la actuacion de DCU3454 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201801731 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2018-12-21 14:01 | 2018-12-21 15:02 | 1.0011 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 301082.322 | 6124727.239 | nh operado por obre carga
201801760 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2018-12-29 03:12 | 2018-12-29 07:12 | 3.9992 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 298477.875 | 6125599.408 | Se abre FBT627 [627]
201801761 | 6 | 3 | 45 | 57 | 2018-12-29 11:25 | 2018-12-29 12:28 | 1.0528 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.567 | 6119108.572 | Aviso de la actuacion de DCU5308 (Desconectadores Fusibles 1F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 1 vias 100 A).
201801763 | 6 | 1 | 150 | 9 | 2018-12-29 11:51 | 2018-12-29 15:08 | 3.2897 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 297810.3 | 6122790.276 | Aviso de la actuacion de FMT497 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201801777 | 6 | 27 | 2561 | 682 | 2018-12-31 00:50 | 2018-12-31 00:45 | 0.060556 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 298065.177 | 6122842.539 | Aviso de la actuacion de RCU5455 (Reconectador 3F MT (15 kV) Tripolar Intemperie Motorizado Telecomandado Bajo carga con control 3 vias 560 A).
201900003 | 6 | 3 | 170 | 51 | 2019-01-02 10:06 | 2019-01-02 13:00 | 2.9 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298715.261 | 6125307.142 | SE REALIZA APERTURA DE ARRANQUE POR MANTENCION, CAMBIO DE POSTE CHOCADO.
201900006 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2019-01-02 19:41 | 2019-01-02 20:30 | 0.81 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 298029.961 | 6118548.799 | fusible NH 100A. operado por ramas en LBT
201900021 | 6 | 75 | 3721 | 697 | 2019-01-04 16:08 | 2019-01-04 16:11 | 0.05 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | RECONECTADOR OPERADO POR CHOQUE DE CAMIONETA A POSTE CU-3815, PARTE POLICIAL Nº81 JUZGADO POLICIA LOCAL
201900021 | 6 | 43 | 1588 | 321 | 2019-01-04 16:18 | 2019-01-04 16:56 | 0.63 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 299817.349 | 6124722.266 | RECONECTADOR OPERADO POR CHOQUE DE CAMIONETA A POSTE CU-3815, PARTE POLICIAL Nº81 JUZGADO POLICIA LOCAL
201900021 | 6 | 1 | 75 | 12 | 2019-01-04 16:18 | 2019-01-04 19:21 | 3.04 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 299817.349 | 6124722.266 | RECONECTADOR OPERADO POR CHOQUE DE CAMIONETA A POSTE CU-3815, PARTE POLICIAL Nº81 JUZGADO POLICIA LOCAL
201900027 | 6 | 4 | 2480 | 10 | 2019-01-05 17:27 | 2019-01-05 18:02 | 0.58 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 296990.0395 | 6124089.8495 | SE ABRE RECONECTADOR POR TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LINEA DE MEDIA TENSION, PUENTE MT DE DESCONECTADOR DESPRENDIDO.
201900051 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2019-01-12 21:11 | 2019-01-12 22:14 | 1.05 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 296133.356 | 6123537.531 | operacion de SE226 por carga se cierra con 32A se sugieres intalar calidad de servicio
201900059 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2019-01-15 15:42 | 2019-01-15 18:06 | 2.39 | 3 | I | 7301 | Curicó | BT | 298812.565 | 6115679.716 | apertura de s/e 719 -651-244 por emergencia a solicitud de bomberos por incencio forestal, no se registraron daños en redes de la cooperativa.
201900059 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2019-01-15 16:33 | 2019-01-15 18:10 | 1.62 | 3 | I | 7301 | Curicó | BT | 298620.464 | 6115763.977 | apertura de s/e 719 -651-244 por emergencia a solicitud de bomberos por incencio forestal, no se registraron daños en redes de la cooperativa.
201900059 | 6 | 0 | 0 | 48 | 2019-01-15 16:36 | 2019-01-15 18:40 | 2.07 | 3 | I | 7301 | Curicó | BT | 298624.898 | 6115427.13 | apertura de s/e 719 -651-244 por emergencia a solicitud de bomberos por incencio forestal, no se registraron daños en redes de la cooperativa.
201900075 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2019-01-19 11:18 | 2019-01-19 12:25 | 1.12 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300022.431 | 6118704.884 | operacion de s/e por sobre carga opero nh de 63A subestacion 238 cu 5321 por carga momentania. 45A al momento del cierre.
201900092 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2019-01-22 15:20 | 2019-01-22 16:44 | 1.39 | 28 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | Personal de Electroalfa corta linea de red Baja Tensión, se realizo la apertura de la subestación 235 para realizar la reparaciín de la LBT cortada.
201900132 | 6 | 3 | 45 | 57 | 2019-01-29 17:44 | 2019-01-29 19:00 | 1.26 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | se encontraron ramas cerca de la LMT en el CU - 5291, se recomienda hacer poda, el FMT operado es de 7 st.
201900155 | 6 | 105 | 6841.5 | 1399 | 2019-02-01 10:18 | 2019-02-01 10:35 | 0.28 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | falla en la red general en cta particular 7010 universidad de talca en arranque se encuantra pajaro en cruceta , se llama al maximo cantidad de clientes quedando conformes con la atencion
201900155 | 6 | 159 | 15221 | 1945 | 2019-02-01 10:18 | 2019-02-01 10:40 | 0.37 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 296508.0215 | 6125590.9527 | falla en la red general en cta particular 7010 universidad de talca en arranque se encuantra pajaro en cruceta , se llama al maximo cantidad de clientes quedando conformes con la atencion
201900155 | 6 | 105 | 6841.5 | 1399 | 2019-02-01 10:41 | 2019-02-01 10:41 | 0 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 297965.222 | 6122913.48 | falla en la red general en cta particular 7010 universidad de talca en arranque se encuantra pajaro en cruceta , se llama al maximo cantidad de clientes quedando conformes con la atencion
201900180 | 6 | 3 | 45 | 57 | 2019-02-04 11:12 | 2019-02-04 12:14 | 1.04 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | 1 FMT de 7 st operado por rama en la LMT en el CU 4268, se retiro la rama, se realizo el cambio de los 3 fusibles MT y se normalizo el secotor.
201900186 | 6 | 3 | 45 | 57 | 2019-02-04 19:14 | 2019-02-04 20:33 | 1.32 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | BASTON MT FUNDIDO, SE REEMPLAZA QUEDANDO CON SERVICIO NORMAL.
201900308 | 6 | 1 | 45 | 17 | 2019-03-05 16:10 | 2019-03-05 17:56 | 1.76 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299039.274 | 6122168.431 | opera sed cu 1211 automático 3x80 , neutro cortado cu1078 reparado
201900337 | 6 | 1 | 45 | 1 | 2019-03-13 11:16 | 2019-03-13 11:53 | 0.62 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298141.517 | 6125537.455 | DESCONEXION PROGRAMADA POR AUMENTO DE POTENCIA SED 1078
201900360 | 6 | 0 | 0 | 49 | 2019-03-21 21:10 | 2019-03-21 21:55 | 0.75 | 29 | I | 7301 | Curicó | BT | 298624.898 | 6115427.13 | prensa fundida en neutro se 244
201900365 | 6 | 20 | 685 | 50 | 2019-03-23 14:24 | 2019-03-23 15:59 | 1.59 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | 1 fusible Media Tensión operado de 15 st, se recorrio la LMT no encontrandose un motivo de la falla, se procede a realizar el intento de cierre. 1 fusible MT 15 st quemado en dcu 3454
201900440 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2019-04-05 16:10 | 2019-04-05 17:47 | 1.62 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 299639.8674 | 6118465.0637 | LINEAS EN BAJA TENSION CRUZADAS POR AROMO. fusible BT NH quemado de sed 29 cu 3370
201900454 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2019-04-09 07:31 | 2019-04-09 12:02 | 4.53 | 29 | I | 7301 | Curicó | BT | 301841.641 | 6117430.045 | preensanblado trifásico cortado por cosi cu 6660. se configura zona de trabajo y personal contratista repara, reemplazando bano. servicios quedan normal
201900454 | 6 | 1 | 75 | 97 | 2019-04-09 10:49 | 2019-04-09 12:02 | 1.22 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 301623.431 | 6117507.678 | preensanblado trifásico cortado por cosi cu 6660. se configura zona de trabajo y personal contratista repara, reemplazando bano. servicios quedan normal
201900556 | 6 | 1 | 75 | 23 | 2019-05-07 10:10 | 2019-05-07 11:31 | 1.34 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 297185.513 | 6123884.883 | Mantencion S/E 228
201900639 | 6 | 6 | 155 | 52 | 2019-05-23 10:32 | 2019-05-23 17:05 | 6.54 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 297946.051 | 6122926.963 | normalizado
201900661 | 6 | 14 | 395 | 106 | 2019-05-29 06:03 | 2019-05-29 07:29 | 1.43 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | opero dcu 1492 face central 15 st por temporal de lluvia y viento, se repuso bastón quedando normalizado sector
201900666 | 6 | 0 | 0 | 115 | 2019-05-29 15:19 | 2019-05-29 16:50 | 1.52 | 1 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | fuerte viento levanta rama de palmera cortado neutro de LBT, se repara lbt cortada normalizan el sector.
201900693 | 6 | 29 | 1210 | 289 | 2019-05-31 15:30 | 2019-05-31 15:56 | 0.43 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 299817.349 | 6124722.266 | temporal viento fuerte sector ramas llevadas por el viento
201900720 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2019-05-31 21:13 | 2019-06-01 00:56 | 3.71 | 1 | I | 7301 | Curicó | BT | 299704.151 | 6126364.918 | DRP CORTADA 3X25+50 cable DRP 3X25+50 mm cortado por prensas fundidas en poste CU 6509
201900751 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2019-06-04 17:43 | 2019-06-04 19:20 | 1.63 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | aumento de craga en el sector opera un fusible NH se normaliza sector.
201900778 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2019-06-07 10:16 | 2019-06-07 11:22 | 1.09 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299639.8674 | 6118465.0637 | SEd 29 operada en bt por caida rama en red BT.
201900849 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2019-06-25 09:36 | 2019-06-25 10:23 | 0.79 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297857.266 | 6125667.635 | operacion de la red BT en fase C salida poniene con un pick 110A , se normaliza sector. sed operada en bt fusibles de 100 nh se aumenta la capacidad quedando zona normal
201900852 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2019-06-25 11:18 | 2019-06-25 11:22 | 0.07 | 23 | I | 7301 | Curicó | BT | 297542.427 | 6122956.479 | se realiza cambio de conductor desnudo por preensamblado
201900852 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2019-06-25 14:43 | 2019-06-25 14:43 | 0.01 | 23 | I | 7301 | Curicó | BT | 297542.427 | 6122956.479 | se realiza cambio de conductor desnudo por preensamblado
201900897 | 6 | 0 | 0 | 72 | 2019-07-02 20:14 | 2019-07-02 21:25 | 1.18 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297487.218 | 6118433.139 | sobre carga momentanea en S/E a48 b 50 c73
201900900 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2019-07-03 14:15 | 2019-07-03 15:20 | 1.08 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299263.844 | 6119861.682 | 1 fus mt de 1 st operado en sed cu-8701 x fatiga de material, se normaliza con servicio normal
201900923 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2019-07-07 22:17 | 2019-07-07 23:10 | 0.89 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303544.437 | 6123303.644 | fusible nh de 50 a operado en bt operador por sobrecarga momentánea se aumenta fusible a 63 a
201901003 | 6 | 5 | 315 | 9 | 2019-07-24 10:05 | 2019-07-24 12:54 | 2.81 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 296832.185 | 6120086.308 | intercalacion de poste 10mts hA
201901005 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2019-07-25 04:55 | 2019-07-25 06:00 | 1.08 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 297864.5074 | 6121911.1584 | SE operada en bt por cabana fundido en fase t se reemplaza quedando sector con energía
201901125 | 6 | 162 | 12948 | 1470 | 2019-08-25 10:05 | 2019-08-25 15:55 | 5.83 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 2965450,43 | 6125519,556 | DESCONEXION PROGRAMADA CAMBIO DE CONDUCTOR DESNUDO A PROTEGIDO. SE INSTALA GENERACION DE RESPALDO.
201901125 | 6 | 193 | 18341.5 | 2686 | 2019-08-25 10:05 | 2019-08-25 15:51 | 5.75 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 2965450,43 | 6125519,556 | DESCONEXION PROGRAMADA CAMBIO DE CONDUCTOR DESNUDO A PROTEGIDO. SE INSTALA GENERACION DE RESPALDO.
201901230 | 6 | 2 | 30 | 17 | 2019-09-19 01:25 | 2019-09-19 02:51 | 1.43 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298207.203 | 6122746.555 | CAIDA DE RAMA EN CU1176
201901331 | 6 | 4 | 100 | 4 | 2019-10-12 14:45 | 2019-10-12 16:05 | 1.34 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 298751.71 | 6122369.189 | sector sin energía dcu 5570 y dcu 1072 presentan 2 fases operadas en mt fase 1 y 2 se recorre línea sin encontrar nada se repone quedando sector con servicio normal
201901393 | 6 | 2 | 55 | 2 | 2019-10-28 17:26 | 2019-10-28 18:36 | 1.17 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297827.6669 | 6120880.4653 | opero 2 fusibles mt de 6Ac/u fases central y lateral norte cu 3656 por ramas de arboles tocando linia mt. se repusieron fusibles normales
201901395 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2019-10-28 17:51 | 2019-10-28 19:05 | 1.23 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 297668.089 | 6123239.006 | OPERA SED 230 POR RAMAS EN RED BT
201901418 | 6 | 27 | 1115 | 425 | 2019-11-05 12:46 | 2019-11-05 13:00 | 0.24 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | aislador de loza apedreado
201901418 | 6 | 18 | 2120 | 597 | 2019-11-05 12:46 | 2019-11-05 13:05 | 0.32 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | aislador de loza apedreado
201901418 | 6 | 18 | 1005 | 52 | 2019-11-05 12:46 | 2019-11-05 15:05 | 2.32 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | aislador de loza apedreado
201901458 | 6 | 6 | 255 | 36 | 2019-11-17 12:35 | 2019-11-17 14:02 | 1.45 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | bastón fundido en dcu 6836, se recorre línea sin novedad posible sobreconsumo se repone el bastón y fusible de 10a, se cierra sin novedad quedando sector con servicio normal
201901505 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2019-11-27 12:14 | 2019-11-27 13:07 | 0.87 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | opero fusible Nh de 80 amp fase T en subestacion cu 1211, trifasico a causa de rama en lineas BT, poste falla cu 1078, se repuso fusible NH entrando normal.
201901520 | 6 | 1 | 75 | 10 | 2019-12-04 07:11 | 2019-12-04 08:55 | 1.73 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 299374.184 | 6125946.589 | DCU 4625, opera 2 fusible de MT en arranque a condominio, y operan 2 fusibles mt en cu 6163 de 5 A. producto de ave toca red mt en cu 6510, se normaliza fusibles quedando sector cln energia normal
201901520 | 6 | 2 | 95 | 42 | 2019-12-04 07:11 | 2019-12-04 08:39 | 1.47 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 298715.261 | 6125307.142 | DCU 4625, opera 2 fusible de MT en arranque a condominio, y operan 2 fusibles mt en cu 6163 de 5 A. producto de ave toca red mt en cu 6510, se normaliza fusibles quedando sector cln energia normal
201901543 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2019-12-10 21:58 | 2019-12-10 22:46 | 0.8 | 11 | I | 7301 | Curicó | BT | 297949.6651 | 6122781.1774 | sed422 operada en bt supuesto pájaro choca línea se recorre sin encontrar nada se repara nh 80.ª quedando sector con energia
201901605 | 6 | 1 | 45 | 43 | 2019-12-24 18:00 | 2019-12-24 18:40 | 0.66 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297629.802 | 6118258.721 | cu3795 operado en 2 fases por rama en lines mt se hace retiro de rama y se recorre línea sin novedad se reemplaza fusible de 2t quedando sector con energia
202000004 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2020-01-02 21:23 | 2020-01-02 22:52 | 1.47 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | SE 367 operado en Red Bt NYH 100a operacion inprevista de equipo en red Bt , se realiza cierre quedando servicio normal
202000045 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2020-01-10 08:24 | 2020-01-10 10:11 | 1.78 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 296133.356 | 6123537.531 | sed 226 operada en bt por aislador carrete desprendido del neutro se repone quedando sector con energia
202000089 | 6 | 0 | 0 | 49 | 2020-01-21 22:29 | 2020-01-21 23:19 | 0.83 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298624.898 | 6115427.13 | Fusible de SE NyH 125 operado por carga. Se realiza recorrido de línea no evidenciando anomalías, Se realiza cierre normal con carga de 130A
202000095 | 6 | 0 | 0 | 115 | 2020-01-23 17:14 | 2020-01-23 18:13 | 0.98 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | RAMAS DE PALMERA PORVOCAN COCI EN RED BT
202000107 | 6 | 11 | 270 | 152 | 2020-01-29 14:02 | 2020-01-29 17:01 | 2.99 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 299219.9 | 6116921.391 | desconexion por mantenimiento y cambio s/E
202000119 | 6 | 1 | 150 | 115 | 2020-01-31 10:01 | 2020-01-31 13:20 | 3.31 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301820.432 | 6117799.681 | desconexion programada por reemplazo de conductor desnudo CU n°6 por conductor protegido calpe 3x35+1x50, intercalacion de poste H.A. B.T. 8.7mts.
202000131 | 6 | 11 | 1195 | 16 | 2020-02-02 22:23 | 2020-02-02 23:50 | 1.45 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 300604.0923 | 6116411.5375 | Sector sin energía, por caída de arbol , Opera Arranque DCU4856 3 fases por caída de gancho de árbol en poste CU6303
202000141 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2020-02-05 16:06 | 2020-02-05 17:15 | 1.14 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 299084.04 | 6119486.179 | sin energia cabana fundido en Sed 239 se reemplaza quedando sector con energia
202000164 | 6 | 4 | 105 | 4 | 2020-02-12 16:13 | 2020-02-12 17:13 | 1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298898.084 | 6119161.658 | Fusible MT de fase central operado en seccionadores fusibles en poste DCU4635Fusible MT 7a operado en seccionadores fusibles DCU4635
202000247 | 6 | 0 | 0 | 36 | 2020-03-06 18:43 | 2020-03-06 19:46 | 1.05 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298620.464 | 6115763.977 | Los Castaños de Los Niches, Producto de una fatiga de material Opera un fusible en la protección de Media Tensión de la SED651
202000301 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2020-03-23 18:58 | 2020-03-23 20:15 | 1.28 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299135.515 | 6119593.406 | La Mosqueta de Los Niches, Sector sin energía por la caída de una rama sobre la red de Media Tensión en el poste cu3202, Producto de lo anterior Opera el Desconectador fusible de Media Tensión DCU3207, se realiza la poda y el retiro la rama sobre la red quedando el sector energizado.
202000309 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-03-27 20:47 | 2020-03-27 22:00 | 1.21 | 10 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Zapallar Curicó, Sector sin energía por líneas de Red Baja Tensión cruzadas por fuerte viento en el lugar, Productor de lo anterior se procede a templar líneas BT y cambiar los tres fusibles de Media Tensión Operados en poste Dcu1160
202000314 | 6 | 0 | 0 | 199 | 2020-03-29 20:27 | 2020-03-29 22:16 | 1.81 | 10 | I | 7301 | Curicó | BT | 297318.041 | 6121742.229 | Villa La Obra Curicó, Sector sin energía por líneas de Red Baja Tensión cruzadas por fuerte viento en el lugar, Productor de lo anterior se procede a templar líneas BT y cambiar fusibles NYH operados en S/E780
202000330 | 6 | 2 | 90 | 2 | 2020-04-05 20:02 | 2020-04-05 20:32 | 0.51 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 300850.144 | 6115115.787 | El Retamo Los Niches, operacion de la red por falla en un fusible mt, por falla de material
202000329 | 6 | 20 | 685 | 50 | 2020-04-05 20:18 | 2020-04-05 20:38 | 0.34 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | Arranque La Mosqueta de los Niches, Operado DCU3454, no se logra determinar la causa de la falla
202000377 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-04-22 19:43 | 2020-04-22 20:19 | 0.6 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Las Brisa de ZApallar, Fusible MT operado por ramas.
202000405 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-04-24 14:24 | 2020-04-24 18:13 | 3.81 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Las Brizas de Zapallar, Se realiza desconexion por trabajos de mantenimiento.
202000446 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2020-05-03 14:02 | 2020-05-03 15:00 | 0.97 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297314.853 | 6125003.027 | villa Santa Teresita de Zapallar, Se encuntra Cabana fundidapor fuerte demanda del sector, cabana NH dejando sector con suministro normal programanda cambio de S/E
202000462 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2020-05-05 15:00 | 2020-05-05 16:00 | 1 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297314.853 | 6125003.027 | Villa Santa teresita de Zapallar, Desconexion por cambio de transformador operado por carga
202000490 | 6 | 1 | 10 | 8 | 2020-05-11 18:14 | 2020-05-11 21:31 | 3.27 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 299084.04 | 6119486.179 | La Mosqueta. SED239 Operada por caida de rama en la red baja tension por caida de rama, provocando cruce de las lineas
202000482 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-05-14 13:12 | 2020-05-14 17:45 | 4.55 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Condominio Brisas de Zapallar.- Reemplazo de LBT conductor de Cu desnudo por aluminio preensamblado 3x50/50mm² SED667
202000552 | 6 | 47 | 3750 | 857 | 2020-05-19 10:35 | 2020-05-19 10:45 | 0.17 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | EL maiten , sin energia por pda de terceros, personas desconocidas realizan poda sin autorizacion de la cooperativa cortando ramas y esta calleron en la red MT cortando una de las fases.
202000552 | 6 | 21 | 880 | 231 | 2020-05-19 10:35 | 2020-05-19 12:24 | 1.82 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | EL maiten , sin energia por pda de terceros, personas desconocidas realizan poda sin autorizacion de la cooperativa cortando ramas y esta calleron en la red MT cortando una de las fases.
202000560 | 6 | 3 | 120 | 1 | 2020-05-19 20:05 | 2020-05-19 21:46 | 1.68 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 296885.8784 | 6120222.6822 | La Obra Fusible operado en MT por pájaro que provoca coci en última sed se repone fusible de 6 quedando zona normal
202000570 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2020-05-20 19:49 | 2020-05-20 21:09 | 1.34 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301098.022 | 6124714.299 | El porviner, sed 17 operada por carga momentánea nh 50 se sube a 63.ª quedando sector con energia
202000630 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2020-06-02 17:46 | 2020-06-02 18:47 | 1.01 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301098.022 | 6124714.299 | Los cristales - Cavana fundido y fusible nh fundido sed 17 en cu 4574, se reemplaza cavana y fusible quedando normal con 45A y 230 volt normalizado
202000663 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2020-06-10 09:56 | 2020-06-10 10:51 | 0.92 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297857.266 | 6125667.635 | Zapallar - Operacion de SED1120 operada en BT por sobre caaga momentanea
202000671 | 6 | 1 | 30 | 23 | 2020-06-11 08:42 | 2020-06-11 10:24 | 1.7 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301907.115 | 6123523.231 | Zapallar - Caida de una rama sobre linea de media tension provoca operacion de fusible MT
202000675 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2020-06-11 17:51 | 2020-06-11 21:22 | 3.52 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | Los Niches - Ramas llevadas por el viento provocan operacion de Fusibles MT
202000705 | 6 | 50 | 3795 | 896 | 2020-06-11 19:37 | 2020-06-11 20:17 | 0.66 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | por viento fuerto caen arboles en redes
202000705 | 6 | 19 | 860 | 192 | 2020-06-11 19:37 | 2020-06-12 01:30 | 5.87 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | por viento fuerto caen arboles en redes
202000715 | 6 | 1 | 30 | 23 | 2020-06-11 20:13 | 2020-06-12 00:05 | 3.87 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 301907.115 | 6123523.231 | Zapallar - una fase menos por fusible Mt operado por huiras y ramas llevadas por el viento en red MT
202000720 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2020-06-11 20:21 | 2020-06-11 22:20 | 1.98 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 297505.165 | 6123458.218 | Curico - Fusible NH operado en SE 419 fusible 63A operado por caida de rama
202000748 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2020-06-11 21:34 | 2020-06-12 03:29 | 5.92 | 2 | I | 7301 | Curicó | BT | 303544.437 | 6123303.644 | zapallar - fusible bt operador por ramas de aucalitus en SED
202000751 | 6 | 31 | 1245 | 431 | 2020-06-12 08:01 | 2020-06-12 11:11 | 3.17 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 2966733,75 | 6119694,800 | El Maiten- Fusibles quemado dejando sector sin energia por caida de ramas en LMT
202000768 | 6 | 4 | 450 | 6 | 2020-06-12 10:57 | 2020-06-12 14:24 | 3.45 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 300676.4952 | 6120602.0386 | Los Niches - Lineas de media tension cortadas por caida de arbol.
202000883 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2020-06-27 18:44 | 2020-06-27 20:39 | 1.92 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300298.2085 | 6124683.621 | Zapallar- Operacion por cabana fundida central por sobre carga del sector
202000905 | 6 | 15 | 470 | 120 | 2020-06-29 10:16 | 2020-06-29 10:59 | 0.72 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | Zapallar- Operacion por caida de rama por fuerte viento
202000905 | 6 | 18 | 543 | 70 | 2020-06-29 10:16 | 2020-06-29 11:07 | 0.85 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | Zapallar- Operacion por caida de rama por fuerte viento
202000869 | 6 | 1 | 30 | 23 | 2020-07-01 11:00 | 2020-07-01 12:55 | 1.92 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301907.115 | 6123523.231 | Zapallar- Desconexion por poda y roce en sector
202000868 | 6 | 2 | 120 | 4 | 2020-07-01 14:00 | 2020-07-01 17:36 | 3.6 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 302934.03 | 6122513.145 | Zapallar Mantenimiento – Poda de árboles sobre LMT aguas abajo DCU-6108
202000958 | 6 | 1 | 15 | 28 | 2020-07-05 00:45 | 2020-07-05 02:11 | 1.43 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 296780.948 | 6119487.083 | SED603 operada en MT y BT por tirante chocado en CU4654. Se realiza cierre quedando servicio normal
202000982 | 6 | 17 | 525 | 55 | 2020-07-08 08:07 | 2020-07-08 09:30 | 1.39 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | Marengo - DCU3326 opera por caida de ramas en LMT, provocando operacion en fusibles de media tension.
202000988 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2020-07-08 08:50 | 2020-07-08 11:59 | 3.16 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 300298.2085 | 6124683.621 | Zapallar - Caida de Árbol sobre LBT 3Ø en CU 7003 desprendiendo del poste HA y provoca daño en empalme de servicio 11738.
202001061 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2020-07-23 15:41 | 2020-07-23 17:45 | 2.08 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301455.392 | 6123744.731 | El Porvenir- linea cortada por fatiga de materal. se repara linea quedando normal con energia el sector, SED754 operada en BT y MT fusible NH de 100A y de 2A. MT.
202001068 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2020-07-24 06:39 | 2020-07-24 08:29 | 1.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | Se encontró línea BT cortada, se repara quedando normal con energía.
202001063 | 6 | 1 | 45 | 29 | 2020-07-28 10:02 | 2020-07-28 13:15 | 3.22 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 297730.177 | 6122528.046 | Mantenimiento – Reemplazo de poste MT chocado CU-4120
202001064 | 6 | 2 | 30 | 17 | 2020-07-29 10:02 | 2020-07-29 15:50 | 5.8 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298207.203 | 6122746.555 | Santo Domingo Los Niches- Desconexion programada por poda y roce en el sector
202001142 | 6 | 0 | 0 | 45 | 2020-08-10 17:29 | 2020-08-10 18:17 | 0.81 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | Villa Enrique Frohlich - Línea de Bt con neutro cortado entre postes cu 1832 y 1837, a causa de hilo curado para volantin hace operar 2 fusibles nh de 100A. se realiza reparacion de linea de baja tension quedando normal.
202001142 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2020-08-10 17:29 | 2020-08-10 19:16 | 1.8 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 298046.636 | 6122249.184 | Villa Enrique Frohlich - Línea de Bt con neutro cortado entre postes cu 1832 y 1837, a causa de hilo curado para volantin hace operar 2 fusibles nh de 100A. se realiza reparacion de linea de baja tension quedando normal.
202001124 | 6 | 17 | 525 | 55 | 2020-08-12 10:03 | 2020-08-12 15:52 | 5.81 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | Marengo - Desconexion por trabajos de poda y intercalacion de poste
202001178 | 6 | 1 | 30 | 13 | 2020-08-17 09:54 | 2020-08-17 11:05 | 1.19 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299216.284 | 6124975.766 | Zapallar - Fusible de MT operado en la SED, lado sur de 2 A, por tension mecanica, se reemplaza los 3 fusibles de MT y se procede a normalizar la SED, quedando normal.
202001184 | 6 | 1 | 30 | 13 | 2020-08-18 09:56 | 2020-08-18 11:04 | 1.13 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 299216.284 | 6124975.766 | Zapallar - Un Fusible MT operado por sobrecarga en el sector dejando una de las fases sin energia, se realiza aumento de potencia en sector reemplazando la S/E.
202001157 | 6 | 6 | 255 | 43 | 2020-08-18 10:05 | 2020-08-18 13:01 | 2.93 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Zapallar - Construcción arranque 2° plano con SSFF MT para nueva LMT Hacienda de Zapallar 4ª etapa.
202001217 | 6 | 3 | 250 | 9 | 2020-08-25 16:32 | 2020-08-25 17:35 | 1.05 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297575.9857 | 6122065.9282 | La Obra - Fusible MT opera por caida de rama sobre linea de media tensión, se realiza despeje cerrando con servicio normal.
202001196 | 6 | 1 | 45 | 16 | 2020-08-28 10:08 | 2020-08-28 13:53 | 3.74 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 296341.838 | 6124615.796 | Los niches - Poda de árboles sobre LMT aguas abajo DCU-5835
202001245 | 6 | 18 | 2150 | 604 | 2020-08-29 13:10 | 2020-08-29 13:34 | 0.4 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | La Obra - Opera reconectador RCU5724 por caida de ramas sobre linea de media tension. Se repara la linea quedando con servicio normal.
202001245 | 6 | 32 | 1290 | 433 | 2020-08-29 13:10 | 2020-08-29 13:36 | 0.44 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | La Obra - Opera reconectador RCU5724 por caida de ramas sobre linea de media tension. Se repara la linea quedando con servicio normal.
202001245 | 6 | 21 | 1305 | 56 | 2020-08-29 13:10 | 2020-08-29 15:13 | 2.05 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | La Obra - Opera reconectador RCU5724 por caida de ramas sobre linea de media tension. Se repara la linea quedando con servicio normal.
202001277 | 6 | 1 | 75 | 18 | 2020-09-02 14:28 | 2020-09-02 15:44 | 1.28 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299473.852 | 6124949.192 | Brisas de Zapallar - Se realiza apertura de desconectador fusible DCU1160 por puente cortado en red de media tensión para su posterior normalizacion, quedando reparado y suministro recuperado.
202001277 | 6 | 58 | 2051 | 431 | 2020-09-02 14:59 | 2020-09-02 15:00 | 0.01 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299750.668 | 6124857.293 | Brisas de Zapallar - Se realiza apertura de desconectador fusible DCU1160 por puente cortado en red de media tensión para su posterior normalizacion, quedando reparado y suministro recuperado.
202001277 | 6 | 3 | 50 | 17 | 2020-09-02 15:09 | 2020-09-02 15:20 | 0.18 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 298788.307 | 6125211.714 | Brisas de Zapallar - Se realiza apertura de desconectador fusible DCU1160 por puente cortado en red de media tensión para su posterior normalizacion, quedando reparado y suministro recuperado.
202001277 | 6 | 58 | 2051 | 431 | 2020-09-02 15:51 | 2020-09-02 15:52 | 0.01 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 300732.053 | 6126476.636 | Brisas de Zapallar - Se realiza apertura de desconectador fusible DCU1160 por puente cortado en red de media tensión para su posterior normalizacion, quedando reparado y suministro recuperado.
202001323 | 6 | 1 | 75 | 30 | 2020-09-12 13:05 | 2020-09-12 13:46 | 0.68 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297668.089 | 6123239.006 | Los niches - Fusibles mt operados por ramas secas de palmeras topan red MT por viento
202001345 | 6 | 1 | 45 | 2 | 2020-09-16 14:14 | 2020-09-16 15:42 | 1.47 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 296992.3671 | 6120131.5866 | La Obra- Fusible MT operado por pajaros que tocan red MT en SED1226, se retiran aves quedando SED con servicio normal.
202001348 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2020-09-16 21:13 | 2020-09-16 22:08 | 0.91 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301910.912 | 6123836.05 | Zapallar - servicio sin energía se encontró nh operado por sobre carga momentánea se repara servicio quedando normal con energía
202001351 | 6 | 1 | 75 | 109 | 2020-09-17 17:32 | 2020-09-17 18:03 | 0.51 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT | 301526.349 | 6117742.084 | Villa El Bosque - DCU6638 operacion de 1 fusible Desconectador a reiz de hilo de volantin cortando una LMT sin encontrar los responsables
202001353 | 6 | 1 | 75 | 11 | 2020-09-18 13:51 | 2020-09-18 15:25 | 1.57 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 299374.184 | 6125946.589 | La LLaveria - DCU6163 Operada en mt por pajaro operado en media tension, se reponen quedando sector con energia
202001395 | 6 | 4 | 425 | 293 | 2020-10-03 17:36 | 2020-10-03 18:17 | 0.68 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 301616.657 | 6117934.977 | El Retamo - operacion de fusibles por tala de arbol en predio particular, cae sobre la red MT
202001395 | 6 | 20 | 1906.5 | 35 | 2020-10-03 17:36 | 2020-10-03 20:41 | 3.08 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 301616.657 | 6117934.977 | El Retamo - operacion de fusibles por tala de arbol en predio particular, cae sobre la red MT
202001402 | 6 | 3 | 45 | 65 | 2020-10-03 21:00 | 2020-10-03 21:21 | 0.35 | 9 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañule- Opera DDFF arranque Huañuñe por choque a tirante de BT particular de la Cuenta N 12822, se procede a normalizar con personal de CEC el arranque personal, sector se normaliza.
202001411 | 6 | 20 | 685 | 50 | 2020-10-05 10:09 | 2020-10-05 10:59 | 0.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | Sta Lucia - operacion de fusible por fatiga de material
202001411 | 6 | 32 | 1290 | 433 | 2020-10-05 10:09 | 2020-10-05 11:00 | 0.85 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | Sta Lucia - operacion de fusible por fatiga de material
202001434 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2020-10-12 16:24 | 2020-10-12 17:41 | 1.29 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301910.912 | 6123836.05 | Sector sin energia. Conector dentado 95 fundido cabana a red se reemplaza quedando sector con energia.
202001447 | 6 | 1 | 50 | 15 | 2020-10-16 06:39 | 2020-10-16 08:12 | 1.56 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298881.981 | 6122278.668 | La Obra - operacion de fusibles debido a caida de rama sobre la red MT, se realiza poda puntual y se normaliza
202001449 | 6 | 1 | 25 | 17 | 2020-10-16 09:22 | 2020-10-16 10:00 | 0.63 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301083.529 | 6124592.88 | El porvenir - un Fusible 3A operado en MT CU-228 arranque bifasico fase lateral norte, por rama de sauce sobre LMT, se retira y se realiza un cierre entrando normal.
202001470 | 6 | 1 | 50 | 15 | 2020-10-28 10:03 | 2020-10-28 16:02 | 5.98 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298881.981 | 6122278.668 | Desconexion programada.
202001536 | 6 | 3 | 105 | 3 | 2020-11-09 07:39 | 2020-11-09 09:57 | 2.29 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297136.686 | 6122082.606 | Fusible en media tension operado por ramas de sauce que topan red MT, se realiza poda cerrando con servicio normal. arranque operado en cu 5100, y en el 4036 por ramas dobre la lineas se despeja ramas y se realiza poda, se recupera arranque cu 5100 y cu 4036 dejando normal con servicio
202001561 | 6 | 20 | 633 | 74 | 2020-11-17 16:33 | 2020-11-17 17:42 | 1.15 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 302762.107 | 6122958.711 | Fusible media tension operado por caida de gancho de sauce sobre LMT, se despeja falla cerrando con servicio normal.
202001567 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2020-11-17 23:22 | 2020-11-18 00:14 | 0.87 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 297638.558 | 6118124.438 | SED 884 operada en BT 1 fase SED 884 operada en BT 1 fase T, cabana fundido se reemplaza quedando sector con energía
202001777 | 6 | 32 | 1290 | 438 | 2020-12-26 21:39 | 2020-12-26 22:29 | 0.84 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 2966733,75 | 6119694,800 | El Maiten.- sin energia el sectro producto de una prensa suelta en aisladores de cuchillos seccionadores , se realizan maniobras para aislar falla. clip desmontable fundido lado fuente al estribo dcu 1606, se deja como limite de zona este ultimo se traspasa carga x circuito de la mosqueta, quedando con servicio normal el sector
202001781 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2020-12-28 07:28 | 2020-12-28 09:07 | 1.64 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 296311.182 | 6124621.956 | SAN RAMON LOS NICHES - fusible nh operado de 100 afusible nh operado por carga se repone dejando con servicio normal
202100027 | 6 | 3 | 45 | 65 | 2021-01-11 12:23 | 2021-01-11 13:18 | 0.91 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañuñe - un Fusible MT operado en red de Media tension, producto de la caida de una rama sobre la red, se despeja zona se cambian los fusible Mt y normaliza la zona afectada. dcu3398 operado en 1 fase en mt
202100042 | 6 | 3 | 90 | 18 | 2021-01-18 10:17 | 2021-01-18 14:00 | 3.72 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303177.632 | 6123596.085 | desocnexion por trabajo de mantencion
202100056 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2021-01-18 13:45 | 2021-01-18 14:47 | 1.03 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298493.575 | 6125586.468 | Zapallar - Nh operado en red BT por sobre carga monentanea
202100043 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2021-01-21 10:01 | 2021-01-21 15:16 | 5.25 | 23 | I | 7301 | Curicó | BT | 297505.165 | 6123458.218 | desconexion por poda
202100137 | 6 | 35 | 1103 | 197 | 2021-01-30 10:40 | 2021-01-30 11:08 | 0.47 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | zapallar - apertura de emergencia para retirar arbol y ramas sobre red MT del sector.
202100165 | 6 | 35 | 1103 | 197 | 2021-01-31 11:37 | 2021-01-31 15:17 | 3.67 | 13 | I | 7301 | Curicó | MT | 301547.334 | 6123663.949 | Fusible MT operado en DCU1492, se realiza recorrido encontrando rayo que habria efectuado la operación debido a descarga electrica en el sector, se realiza reparacion y posterior cierre sin nuevas novedades.
202100183 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2021-02-01 13:14 | 2021-02-01 16:12 | 2.96 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 303100.979 | 6122076.934 | Zapallar - Fusible MT quemado por caida de rama sobre linea de media tensión.
202100250 | 6 | 5 | 480 | 235 | 2021-02-17 04:55 | 2021-02-17 06:09 | 1.23 | 22 | I | 7301 | Curicó | MT | 297494.274 | 6121824.132 | La Obra - Poste desaplomado por camión que pasa a llevar cable telefónico quedando el sector sin energía, se aploma poste y se reemplaza bastones operados fusible 20t quedando sector con energía
202100259 | 6 | 1 | 45 | 17 | 2021-02-19 16:53 | 2021-02-19 19:00 | 2.12 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299039.274 | 6122168.431 | Los Niches - Lineas BT cortadas por caida de ramas sobre red BT, se despejan la red y se realiza cierre de fusibles sin problemas.
202100366 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2021-03-16 22:12 | 2021-03-16 23:02 | 0.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301050.839 | 6124486.271 | Los Cristales - SED1133 cabana fundido fase en fase R 80a, se repara quedando servicio normal
202100377 | 6 | 1 | 45 | 21 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 14:43 | 4.71 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 297505.165 | 6123458.218 | Condominio Corral de piedras - Reemplazo de 350mts de conductor desnudo N°6 por preensamblado 3x50+1x50 y protección cavana en SED 419.
202100378 | 6 | 1 | 75 | 32 | 2021-03-25 10:00 | 2021-03-25 13:48 | 3.8 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 297668.089 | 6123239.006 | Cruce La Obra - Retiro de red 1F en conductor PI N°6, extensión de línea 3F e instalación de tirantes entre postes CU1930 y CU5362
202100405 | 6 | 1 | 150 | 244 | 2021-03-30 15:06 | 2021-03-30 15:49 | 0.71 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 302109.829 | 6118359.207 | Villa Prudencio Lozano - Operacion imprevista del equipo en fusible MT de SED372 , no se determina causa
202100544 | 6 | 5 | 125 | 29 | 2021-05-13 10:02 | 2021-05-13 15:10 | 5.14 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 300127.477 | 6125452.315 | Desconexión programada - Aumento de potencia de SED 404 para conexión de nuevo cliente además de poda en el sector en línea desenergizada
202100612 | 6 | 0 | 0 | 108 | 2021-05-19 21:47 | 2021-05-19 23:44 | 1.96 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301871.443 | 6118100.1 | SED1195 Villa Sta. Monica - porta fusibles tipo cavanna fundidos en SED, se realiza reemplazo de los 3 porta fusibles normalizado el sector.
202100615 | 6 | 21 | 2051.5 | 42 | 2021-05-20 12:11 | 2021-05-20 13:22 | 1.19 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301417.268 | 6117644.298 | fusible MT opera por ramas que tocan red MT, se realiza poda quedando con servicio normal en el sector.
202100623 | 6 | 1 | 100 | 108 | 2021-05-20 19:38 | 2021-05-20 20:26 | 0.79 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301871.443 | 6118100.1 | Villa Santa Monica - Fusible de media tension operado por faltiga a raiz de falla de dias anteriores, tambien se identifican cabanas pequeños en Subetacion.
202100689 | 6 | 0 | 0 | 46 | 2021-05-31 22:01 | 2021-05-31 22:32 | 0.53 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297638.558 | 6118124.438 | El Maiten- Operacion de un fusible BT de 63AMP operada , se cambia capacidad a 80A, se realiza cierre quenado normlaizado el sector.
202100776 | 6 | 0 | 0 | 108 | 2021-06-14 21:43 | 2021-06-14 22:47 | 1.06 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301871.443 | 6118100.1 | Villa Sta Monica - Protección de BT Cavanna fundido en la salida de la SED 1195, producto de sobrecarga en la red de BT. Se realiza reemplazo de equipo quedando normalizado el sector.
202100780 | 6 | 0 | 0 | 43 | 2021-06-15 13:59 | 2021-06-15 14:51 | 0.86 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297744.994 | 6122573.234 | Población la obra- Protección de BT Cavanna fundido en la salida de la SED 439, producto de sobrecarga en la red de BT. Se realiza reemplazo de equipo quedando normalizado el sector.
202100812 | 6 | 1 | 75 | 34 | 2021-06-19 10:25 | 2021-06-19 11:48 | 1.38 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 298620.707 | 6125430.255 | Parque Zapallar - Operación de protección de BT de SED 1120 por sobrecarga, se realiza reemplazo de protecciones operadas.
202100794 | 6 | 1 | 75 | 111 | 2021-06-24 10:11 | 2021-06-24 12:34 | 2.38 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301697.9 | 6117616.776 | Villa El Bosque - Se realiza desconexión de SED 1016 para efectuar remplazo de protección de BT Cavanna tipo NH 00 a Cavanna NH tipo 1.
202100795 | 6 | 1 | 75 | 110 | 2021-06-24 15:00 | 2021-06-24 15:21 | 0.36 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301623.431 | 6117507.678 | Villa El Bosque - Se realiza desconexión de SED 1017 para efectuar remplazo de protección de BT Cavanna tipo NH 00 a Cavanna NH tipo 1.
202100845 | 6 | 0 | 0 | 93 | 2021-06-24 15:09 | 2021-06-24 16:00 | 0.85 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297857.266 | 6125667.635 | Parque Zapallar - Operación de protección de BT de SED 1120 por sobrecarga, se realiza reemplazo de protecciones operadas.
202100872 | 6 | 0 | 0 | 74 | 2021-06-26 19:02 | 2021-06-26 21:02 | 2 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301727.924 | 6117695.077 | Los Niches - Protecciones de BT de SED 1004 NH de 100 A fase S por sobrecarga. Se realiza reemplazo de protecciones operadas. Se revisa linea BT, encontrandose despejada y se normaliza con servicio normal.
202100881 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2021-06-27 18:39 | 2021-06-27 19:32 | 0.88 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298029.961 | 6118548.799 | El Maitén - Protecciones de BT operadas SED 931 NH 125 A por sobrecarga, se aumenta NH a 160 A. Se normaliza con servicio normal 140A de carga.
202100893 | 6 | 0 | 0 | 108 | 2021-06-28 19:43 | 2021-06-28 21:00 | 1.28 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301871.443 | 6118100.1 | Villa Sta Monica - Protección de BT operada en SED 1195 debido a falla de equipo de protección Cavanna fundido. Se realiza reemplazo quedando normalizado el sector.
202100910 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2021-06-29 21:55 | 2021-06-30 00:21 | 2.44 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301955.89 | 6119818.155 | Sector Huañuñe - Opera protección de BT SED 797 NH 160 A, debido contacto de cable concentrico con la red de BT produciendo cortocircuito. Se realiza normalización de la procción de BT de SED 797 a NH 120A.
202100925 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2021-06-30 19:33 | 2021-06-30 20:43 | 1.17 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | Villa Frolish - Opera protección de BT SED 367 sector sin energia por lineas dilatadas en red BT, se instalan separadores y se realiza normalización.
202100933 | 6 | 0 | 0 | 245 | 2021-06-30 20:41 | 2021-06-30 21:28 | 0.79 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | Villa Pruedencio Lozano - Operación de protección de BT SED 372 fase S en BT por sobrecarga, se reemplaza NH 250A quedando con servicio normal, NH provisorio. Se normaliza con cargas (tarde) r 38 s 105 t 65
202100928 | 6 | 1 | 112 | 93 | 2021-06-30 20:51 | 2021-06-30 21:31 | 0.67 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 297857.266 | 6125667.635 | Parque Zapallar - Operación de protección de BT de SED 1120, fase S opera por sobrecarga, se reemplaza NH 250A quedando con servicio normal, NH provisorio. Se programa equilibrio de fases y normalizar las protecciones de la SED.
202100841 | 6 | 1 | 100 | 108 | 2021-07-01 15:00 | 2021-07-01 15:45 | 0.75 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301871.443 | 6118100.1 | Santa Monica - Se realiza Desconexion para cambiar cabanna 00 a cavanna 123 en SED 1195
202100953 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2021-07-03 18:51 | 2021-07-03 20:01 | 1.16 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297542.427 | 6122956.479 | La Obra - Protección NH cabanna fundida producto de una sobrecarga. Se realiza reemplazo quedando normalizado el sector.
202100960 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2021-07-04 20:12 | 2021-07-04 21:02 | 0.83 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297542.427 | 6122956.479 | SED 604 75KVA sector La Obra, tiene NH125 fase central operado por carga, se reemplazan a NH 160A las tres fases, Cargas 21:02 hrs R:139 S:65 T:72 Amperes
202100975 | 6 | 1 | 25 | 11 | 2021-07-08 15:52 | 2021-07-08 17:33 | 1.69 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298304.88 | 6122678.215 | Los Niches - Sector sin energia producto de la caida de una rama sobre de baja tension, se realiza despeje de la zona quedando normalizado
202100983 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2021-07-09 09:11 | 2021-07-09 10:57 | 1.77 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301562.799 | 6122450.048 | El Peñon - se detecta Clip desmontable suelto, se repara quedando servicio normalizado.
202100990 | 6 | 1 | 10 | 14 | 2021-07-09 17:46 | 2021-07-09 22:23 | 4.62 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 303405.659 | 6121308.51 | Zapallar - vehiculo desconocido coliciona un poste de media tencion produciendose la operacion de una Subestacion del lugar, se realiza la reparacion quedando con energia el sector.
202101050 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2021-07-16 22:04 | 2021-07-16 23:50 | 1.76 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300531.409 | 6118861.247 | Santa Lucia - Proteccion fusible NH operado, se indentifica Red BT cortada, se realiza reparacion queda normalizado el Sector
202101065 | 6 | 0 | 0 | 108 | 2021-07-17 19:30 | 2021-07-17 21:01 | 1.52 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301871.443 | 6118100.1 | Sta. Mónica - Protecciones de BT de SED 1195 operada por carga, se reemplaza fusible NH de 100A. a 125A.
202101075 | 6 | 4 | 285 | 253 | 2021-07-23 09:14 | 2021-07-23 15:02 | 5.8 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 301939.574 | 6118332.719 | Prudencio Lozano - Instalación de nueva SED y reemplazo de breaker por cavanna 123 en SED372.
202101124 | 6 | 1 | 75 | 30 | 2021-07-27 19:13 | 2021-07-27 19:56 | 0.72 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 297542.427 | 6122956.479 | SED604 la obra. se identifican LBT dilatadas y NH operados
202101171 | 6 | 1 | 25 | 6 | 2021-08-09 14:04 | 2021-08-09 15:18 | 1.23 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297795.183 | 6123070.404 | Cruce La Obra - fusible MT operado por caída de árbol cortado por terceros.
202101186 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2021-08-11 19:51 | 2021-08-11 20:17 | 0.44 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302067.648 | 6117453.383 | Villa Bicentenario - operación de fusible NH producto de pick de corriente momentaneo, se reemplaza quedando sector con energía.
202101217 | 6 | 4 | 425 | 296 | 2021-08-17 10:06 | 2021-08-17 10:27 | 0.35 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 301616.657 | 6117934.977 | EL Retamo - apertura de emergencia para retiro de árboles sobre red MT.
202101217 | 6 | 21 | 2051.5 | 42 | 2021-08-17 10:06 | 2021-08-17 12:15 | 2.16 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 301616.657 | 6117934.977 | EL Retamo - apertura de emergencia para retiro de árboles sobre red MT.
202101261 | 6 | 4 | 562 | 295 | 2021-08-21 11:27 | 2021-08-21 12:04 | 0.61 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298210.447 | 6125687.307 | Parque de Zapallar - Caida de cortezas sobre la LMT, se retira y se realiza cierre en MT quedando con servicio normal.
202101319 | 6 | 4 | 695 | 223 | 2021-08-22 18:30 | 2021-08-22 20:13 | 1.71 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT | 297722.632 | 6122505.195 | Villa E. Frohlich - Conductor cortado por hilo de volantín, se repara quedando con servicio normal.
202101342 | 6 | 0 | 0 | 85 | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 20:21 | 1.05 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298256.0698 | 6122211.9321 | Villa E. Frohlich - Proteción NH operada en Fase R por sobrecarga, Se realiza cambio de fusible quedando con energía.
202101255 | 6 | 2 | 40 | 46 | 2021-08-26 10:00 | 2021-08-26 14:16 | 4.27 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 298754.984 | 6115628.533 | Los Castaños - Cambio de conductor de 1Ø a 3Ø en SED719 y equilibrio de cargas en el sector.
202101251 | 6 | 8 | 345 | 60 | 2021-08-26 11:00 | 2021-08-26 13:10 | 2.17 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Conexión MT de 5ta etapa condominio Hacienda de Zapallar.
202101363 | 6 | 0 | 0 | 118 | 2021-08-27 18:57 | 2021-08-27 20:15 | 1.29 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | Villa Los Niches,- Breaker de SED 122 operado por carga, se repara quedando con servicio normalizado.
202101423 | 6 | 3 | 60 | 10 | 2021-09-04 18:21 | 2021-09-04 19:41 | 1.33 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 296839.356 | 6123987.526 | Corral de Piedras - Fusible MT operado rama de eucaliptus en red de MT en CU5865, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202101445 | 6 | 1 | 25 | 16 | 2021-09-09 15:44 | 2021-09-09 17:11 | 1.44 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 298334.417 | 6122986.452 | Cliente realiza tala no autorizada de arboles lo cual produce corte de lineas y operación en mt de la SED455. Se realiza rtiro de arbol y reparación de lineas quedando servicio normalizado.
202101538 | 6 | 1 | 300 | 199 | 2021-09-19 15:57 | 2021-09-19 16:45 | 0.81 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT | 297431.565 | 6121882.287 | La Obra el Manzano - Opera fusible MT por cortocircuito en red de media tension por hilo de volantin CU5179, se realiza recorrido y posterior cierre quedando con servicio normal.
202101584 | 6 | 1 | 300 | 199 | 2021-10-02 10:30 | 2021-10-02 11:41 | 1.19 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 297431.565 | 6121882.287 | Villa el Manzano de La Obra DCU5102 - Fusibles de media tensión operados producto de corto circuito en red BT cruzada producto de la caída de ramas podadas por un tercero.
202101601 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2021-10-06 13:39 | 2021-10-06 16:16 | 2.62 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 298620.464 | 6115763.977 | Los Castaños, FBT651, CU4144- fusible BT operado por vehiculo desconocido que topa poste, se realiza cierre quedando con servicio normal.
202101642 | 6 | 9 | 270 | 72 | 2021-10-23 10:01 | 2021-10-23 15:10 | 5.15 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 302855.095 | 6122684.288 | Zapallar - Refuerzo de 400m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x300mm² para conexión de PMGD El Belloto B XXVII.
202101659 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2021-10-25 12:47 | 2021-10-25 15:05 | 2.31 | 21 | I | 7301 | Curicó | BT | 297814.6 | 6122777.336 | LA Obra SED 497 NH operado con 150AMP producto de el corte de un empalme en CU1697 por un vehiculo con carga alta
202101695 | 6 | 31 | 978 | 172 | 2021-11-02 13:31 | 2021-11-02 13:47 | 0.26 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 302383.683 | 6123312.324 | Zapallar - Opera fusible MT DCU4093 falla no determinada, se realiza recorrido de LMT sin encontrar causa, se realiza cierre de fusible quedando el sector con servicio normal.
202101698 | 6 | 11 | 460 | 64 | 2021-11-06 10:03 | 2021-11-06 14:24 | 4.35 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 301041.614 | 6124079.204 | Refuerzo de 375m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x300mm². Obra necesaria para dar cumplimiento a NTCS.
202101736 | 6 | 3 | 75 | 49 | 2021-11-18 12:57 | 2021-11-18 14:22 | 1.41 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañuñe - Caida de rama sobre bushing de SED 380, la cual se retira y recorriendo la red encontrandose todo normal se realiza cierre de LMT quedando con servicio normalizado.
202101744 | 6 | 3 | 75 | 49 | 2021-11-20 12:45 | 2021-11-20 13:46 | 1.01 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Huañuñe - Opera fusibles MT por tala de árbol por parte de terceros de servicio 2070 en CU5308, se realiza recorrido de LMT encontrandose todo normal y posteriormente se realiza cierre quedando con servicio normal el sector.
202101753 | 6 | 24 | 987 | 172 | 2021-11-27 10:05 | 2021-11-27 14:54 | 4.81 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 300725.769 | 6126543.952 | los cristales apertura por obra de refuerzo de Linea MT para conexión de PMGD EL Belloto
202101753 | 6 | 1 | 75 | 21 | 2021-11-27 10:05 | 2021-11-27 14:54 | 4.81 | 25 | I | 7306 | Romeral | MT | 300725.769 | 6126543.952 | los cristales apertura por obra de refuerzo de Linea MT para conexión de PMGD EL Belloto
202101808 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2021-12-04 19:32 | 2021-12-04 20:59 | 1.44 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303544.437 | 6123303.644 | Sector Hacienda de Zapallar, S/E 1022 poste: 6845 de 30 kva. Cabana fase 3 operado por sobrecarga momentánea. Se reemplaza NH de 50A por uno de 80A autorizado por jefe de turno. Se programan maniobras para realizar cambio de transformador (50 Kva). opera por sobre carga momentanea, se coordina aumeto de potencia a 50 kva con LLVV.
202101817 | 6 | 3 | 75 | 49 | 2021-12-08 08:30 | 2021-12-08 11:18 | 2.8 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Sector Huañuñe, DCU 5308. Desconectador Fusible operado de 7A por fatiga de material. Una vez recorrida la LMT y con autorización de jefe de turno se procedio a cerrar DDFF y se normalizado el sector.
202101821 | 6 | 0 | 0 | 86 | 2021-12-09 12:42 | 2021-12-09 13:55 | 1.21 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298256.0698 | 6122211.9321 | Sector Villa Cordillera, SED 485 poste 1699 de 45 Kva. Un fusible NH de 100A quemado por sobreconsumo momentaneo.Se redistribuyen emplames entre las fases paraequilibrar consumos. sector normalizado y se programa aumento de portencia (transformador de 75KVA).
202101825 | 6 | 3 | 90 | 5 | 2021-12-10 09:04 | 2021-12-10 10:17 | 1.21 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297079.073 | 6120667.363 | Sector callejón La Mosqueta, DCU 4138. Desconectador fusible operado en fase R de 15, producto de ramas en la red MT. Se retiro la rama y se normalizó el sector. Programación de poda entre los postes CU3661y CU3999.
202101864 | 6 | 3 | 90 | 5 | 2021-12-19 18:55 | 2021-12-19 19:50 | 0.92 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297079.073 | 6120667.363 | Sector La Mosqueta, DCU 3654. Desconectador Fusible operado en red MT, producto de la caída de rama entre los postes CU 3661 y CU 3663. Se procedió a retirar la rama y normalizar el sector.
202101904 | 6 | 0 | 0 | 86 | 2021-12-24 22:02 | 2021-12-24 23:00 | 0.96 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298256.0698 | 6122211.9321 | Sector La Obra, SED 485 poste: 1699 de 75 KVA. Desconectador fusible en red BT operado por sobrecarga momentanea, se reemplaza quedando normalizado el sector, de igual manera se gestiona aumento de potencia.
202200003 | 6 | 3 | 85 | 49 | 2022-01-01 10:34 | 2022-01-01 12:20 | 1.76 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301641.81 | 6119104.12 | Sector Huañuñe, DCU5308. Desconectador fusible operados en fase s y t de 7st , producto de ramas en la red MT. Se retiro la rama y se normalizó el sector. Programación de poda entre los postes CU5290 y CU5291.
202200045 | 6 | 3 | 90 | 5 | 2022-01-08 17:20 | 2022-01-08 18:21 | 1.02 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 297079.073 | 6120667.363 | Sector La Moqueta -DCU4138 fusible MT de 15A Quemado, se realiza recorrido encontrando redes normales, por lo cual se revisan las protecciones de los clientes MT, encontrando 1 cliente (Servicio 7712 Dosal hermanos) con 30kva contratado y con fusibles de 20A. por lo cual se procede a reemplazar a la capacidad contratada para posterior normalización de red MT CEC.
202200108 | 6 | 3 | 85 | 49 | 2022-01-22 13:11 | 2022-01-22 15:08 | 1.95 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 301621.789 | 6119087.402 | Sector Huañuñe - Se encuentra operado fusible MT en DCU-3398, se encuentra fusible MT DCU-5295 de servicio particular 12822 operado en la misma fase de arranque principal, se recorre el resto de LMT CEC encontrándose todo normal. servicio particular queda abierto hasta presentar Certificado para realizar cierre.
202200186 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2022-02-05 11:31 | 2022-02-05 14:06 | 2.58 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 296780.948 | 6119487.083 | Sector EL Maitén SED 603 se identifica un punto CU4251 con red BT desnuda vano largo linea dilatada. Se realiza cierre cargas 17 A 7 A 16A. queda normalizado. se coordinara para instalar separador BT en vano largo entre CU4251 y CU3634.
202200234 | 6 | 0 | 0 | 84 | 2022-02-17 20:41 | 2022-02-17 21:20 | 0.65 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298004.882 | 6122341.535 | Sector de San Alberto - NH operado en fase central de la SED 367 por fatiga de material, se cambia quedado normalizado
202200287 | 6 | 6 | 390 | 10 | 2022-02-25 15:08 | 2022-02-25 15:36 | 0.45 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 296832.185 | 6120086.308 | Sector Santa Cristina, DCU1617, 2 fusibles de 15Amp operados del arranque de cooperativa, producto de una poda indebida realizada por cliente 6534. cortó una una rama de eucaliptus en CU9 cayendo en LMT de cooperativa, se programa poda en el lugar y se reemplazaron fusibles quedando normalizado.
202200301 | 6 | 2 | 40 | 18 | 2022-02-26 13:53 | 2022-02-26 16:32 | 2.65 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | Sector El hollin- DCU5035 operado producto de ramas de Sauce En CU5039 , se cordinara para poda.
202200411 | 6 | 2 | 125 | 33 | 2022-03-23 14:09 | 2022-03-23 16:28 | 2.32 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297357.914 | 6123654.271 | Sector Corral de Piedra Desconectador DCU-4008 con dos Fusible de MT de 5st operados en por caida de ramas en CU-6498 se realiza poda puntual despejando la zona afectada de ramas realizando cierre sector quedando normalizado.
202200425 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2022-03-23 15:05 | 2022-03-23 17:16 | 2.18 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 300199.03 | 6121284.955 | Sector Los Niches S/E91 operado NH de 80A operado por caida de ramas llevadas por el viento en CU6372, se realiza cierre quedando normalizado
202200436 | 6 | 2 | 90 | 2 | 2022-03-23 17:20 | 2022-03-23 19:08 | 1.8 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 300850.144 | 6115115.787 | Sector El Retamo Fusibles de MT operados por falla en servicio 8523 particular falla interna se deja abierto y se normaliza arranque quedando sector con energía
202200465 | 6 | 22 | 835 | 53 | 2022-03-29 16:50 | 2022-03-29 19:26 | 2.6 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301284.758 | 6119634.2 | Sector la mosqueta - Operación de 1 Fusible De Media Tensión de 15s producto de la fatiga del fusible lateral del arranque, se identifica dañado por fatiga.
202200536 | 6 | 2 | 125 | 34 | 2022-04-13 17:45 | 2022-04-13 19:29 | 1.74 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 297357.914 | 6123654.271 | Sector de Corral de piedra operación DCU-4008 en dos 2 fases con fusibles de 5S, se identifica falla de material.
202200538 | 6 | 0 | 0 | 122 | 2022-04-13 19:57 | 2022-04-13 20:48 | 0.85 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | Sector Los Niches SED553 sin energía producto de operación de Breaker 250A se recorre línea encontrando ramas en CU2513, se realiza poda puntual y se programa instalación de separadores
202200588 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2022-04-22 11:15 | 2022-04-22 13:17 | 2.03 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 300022.431 | 6118704.884 | Sector La Mosqueta se identifica neutro cortado en red BT de SED 238 se repara quedando sed con energía sin operación de fusible NH
202200598 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2022-04-22 19:54 | 2022-04-22 20:33 | 0.65 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | P. Lozano - en SED 372 opera fusible NH de 160A. por pelotazo a red BT en CU5094, se realiza recorrido y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector.
202200617 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2022-04-24 16:59 | 2022-04-24 19:49 | 2.83 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | Sector km 4 de Los Niches - Operación de 2 NH100 producto de ramas de palmera, se identifica corte del neutro y fase 3 en el poste CU1076 - CU5571, se realiza reparación con personal contratista AYG quedando normalizado
202200629 | 6 | 72 | 4810 | 1171 | 2022-04-24 22:42 | 2022-04-24 23:05 | 0.39 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La obra Operación de RCU-5724 producto de ramas topando red MT en varios puntos CU3776 - CU5580- CU5814, se realiza poda puntual realizando normalización de Reconectador con cierre exitoso.
202200635 | 6 | 18 | 2150 | 615 | 2022-04-25 08:22 | 2022-04-25 09:03 | 0.68 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La Obra - RCU5724 Opera Reconectador por líneas de media tensión cortadas por caída de árbol en CU3670, se realiza despeje y posterior reparación de red MT quedando con servicio normal.
202200635 | 6 | 33 | 1355 | 489 | 2022-04-25 08:22 | 2022-04-25 09:19 | 0.96 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La Obra - RCU5724 Opera Reconectador por líneas de media tensión cortadas por caída de árbol en CU3670, se realiza despeje y posterior reparación de red MT quedando con servicio normal.
202200635 | 6 | 21 | 1305 | 67 | 2022-04-25 08:22 | 2022-04-25 11:24 | 3.03 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La Obra - RCU5724 Opera Reconectador por líneas de media tensión cortadas por caída de árbol en CU3670, se realiza despeje y posterior reparación de red MT quedando con servicio normal.
202200677 | 6 | 72 | 4810 | 1172 | 2022-04-26 14:47 | 2022-04-26 15:19 | 0.53 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 297753.242 | 6122599.098 | Sector La Obra de los niches operación de Reconectador de línea RCU5724 productor de la caída de un arbol entre los postes CU-3616 y CU-3621 cortado LMT, se realizan maniobras para aislar falla con transferencia de carga y se realiza reparación con personal contratista.
202200700 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2022-04-26 17:43 | 2022-04-26 18:27 | 0.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 296780.948 | 6119487.083 | Sector Santa Cristina operación de NH de 100A en SED603 producto de líneas cruzadas por caída de rama en cu3634, se realiza instalación de separadores en red BT.
202200814 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2022-05-16 20:27 | 2022-05-16 21:15 | 0.8 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | Sector Prudencio Lozano sin energía SED 372 producto de una sobrecarga momentánea operando las protecciones de BT la subestación en la fase A NH160A, se realiza cierre quedando con energía normal
202200892 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-25 19:52 | 2022-05-25 20:44 | 0.87 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302067.648 | 6117453.383 | Sector Villa Bicentenario – SED1082 sector sin energía producto de una sobre carga momentánea con fusible NH de 160A operado, se requiere levantamiento del sector, queda normaliza
202200935 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-30 19:34 | 2022-05-30 20:48 | 1.22 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302067.648 | 6117453.383 | Sector Los niches S/E1082 operan Fusible NH de 160A operado por sobrecarga, se reemplaza misma capacidad quedando con servicio normal, falta retirar calidad de servicio y evaluar la mejora.
202200938 | 6 | 1 | 25 | 13 | 2022-05-30 20:23 | 2022-05-30 22:05 | 1.7 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 300638.369 | 6121764.544 | Sector Marengo - S/E388 Fusible MT de 2T operado por fatiga de material, se reemplaza quedando normal con energía en el sector.
202200946 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2022-05-30 20:57 | 2022-05-30 22:20 | 1.38 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | Sector Prudencio Lozano - S/E372 Operan 3 NH de 160A por sobrecarga del sector, se realiza recorrido de red BT y posterior cierre con 200A quedando con servicio normal provisorio hasta el cambio de transformador
202200957 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-31 18:31 | 2022-05-31 19:06 | 0.58 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302067.648 | 6117453.383 | Sector Villa Bicentenario - S/E 1082 opera fusible NH 160A. por sobre Carga del sector, se reemplazan por fusible tipo NH de 200A. quedando con servicio normal en el sector.
202200960 | 6 | 1 | 25 | 13 | 2022-05-31 19:05 | 2022-05-31 20:04 | 0.98 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 300638.369 | 6121764.544 | Sector Marengo - Opera fusible NH 125A en SED388 por sobre consumo, se realiza reemplazo de Nh 125A. a NH 160A. hasta realizar normalización.
202200966 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2022-05-31 20:37 | 2022-05-31 21:03 | 0.44 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302109.829 | 6118359.207 | Sector Prudencio Lozano SED 372 - operan 2 NH de 200A. por sobrecarga del sector, se reemplazan los 3 por NH de 250A. hasta su revisión por operaciones reiteradas y posterior normalización, se realiza recorrido de red BT y posterior cierre quedando con servicio normal.
202200979 | 6 | 1 | 75 | 32 | 2022-06-01 19:25 | 2022-06-01 19:58 | 0.56 | 10 | I | 7301 | Curicó | MT | 297668.089 | 6123239.006 | Sector Los Niches SED 230 3Ø 75kva conductor telefónico provoca COCI en red BT en CU1923, Se encuentra con Fase R: 400A. S: 125A. T: 160A. Y se deja en las 3 fases con 160A.
202200980 | 6 | 0 | 0 | 88 | 2022-06-01 21:15 | 2022-06-01 21:46 | 0.51 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302083.6351 | 6118431.204 | Sector Villa Prudencio Lozano SED 1342 3Ø 75kva- NH de 125A Opera por sobrecarga momentánea, se encuentra fusible NH de 125A quemados se reemplazan los 3 por La misma capacidad quedando sector con energía
202201047 | 6 | 1 | 10 | 16 | 2022-06-12 13:07 | 2022-06-12 13:48 | 0.68 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 303405.659 | 6121308.51 | Sector de Zapallar SED237 2Ø de 10kva 1 FMT de 1T operado por fatiga de material, se realiza cambio quedando sector con energía
202201053 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2022-06-12 18:39 | 2022-06-12 19:25 | 0.77 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298733.132 | 6117700.333 | Sector Los Castaños SED504 2Ø de 15kva – Operación de NH de 63A por sobrecarga momentánea se aumenta a 80A momentáneamente. Queda con energía normal
202201157 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2022-06-30 21:26 | 2022-06-30 23:23 | 1.96 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 298624.898 | 6115427.13 | Sector Los Castaños SED 244 2Ø 25kva se encuentra porta fusible NH tipo cavanna 123 fundido por mal contacto, se realiza reemplazo por cavanna 00 en forma provisoria con fusible NH de 125A quedando con servicio normal.
202201162 | 6 | 5 | 712 | 316 | 2022-07-01 07:57 | 2022-07-01 08:39 | 0.7 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 298210.447 | 6125687.307 | Sector Galilea de Zapallar DCU5047 Producto de la caída de una huira de eucaliptus en CU7523 se provoca la operación de 1 FMT de 15T del sector, se realiza cambio de fusible quedando sector normalizado
202201185 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2022-07-05 19:53 | 2022-07-05 21:00 | 1.11 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302191.695 | 6124340.337 | Sector Hacienda de Zapallar SED1085 3F de 30kva - Fusibles BT operado producto de sobre carga momentánea en fase 3, se realiza equilibrio de fase con empalmes, quedando con servicio normalizado el sector.
202201215 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2022-07-09 15:24 | 2022-07-09 18:08 | 2.74 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 297668.089 | 6123239.006 | Sector La Obra SE230 NH 160A Operado Producto de la caída de arbol en CU1917 afectando la red BT, se realiza despeje quedando normalizado
202201225 | 6 | 3 | 250 | 10 | 2022-07-09 16:42 | 2022-07-09 20:03 | 3.35 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 297575.9857 | 6122065.9282 | Sector San Alberto operacion de fusibles MT del DCU6278 sin energía producto de la caída de ramas se realiza despeje desde piso se requiere podar con camión sobre LMT, sector queda normalizado
202201416 | 6 | 0 | 0 | 123 | 2022-08-09 20:39 | 2022-08-09 21:36 | 0.96 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | Sector Villa Los Niches, Opera SED122 en protección BT Breaker 250A. por líneas BT dilatadas entre CU2513 y CU3405, se programa instalación de separadores en distintos vanos con camión hidroelevador Prom para mitigar falla, queda con servicio normal en el sector.
202201438 | 6 | 9 | 410 | 67 | 2022-08-14 13:41 | 2022-08-14 15:01 | 1.34 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Sector Hacienda de Zapallar DCU6836 Opera FMT por ramas topando red MT CU7964, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202201446 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2022-08-15 16:15 | 2022-08-15 19:00 | 2.76 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 304287.953 | 6122640.411 | Sector Hacienda de Zapallar, Cavanna fundido en SED1176 por mal contacto, se reemplaza quedando sector con servicio normalizado
202201472 | 6 | 0 | 0 | 121 | 2022-08-20 20:18 | 2022-08-20 21:11 | 0.88 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301820.432 | 6117799.681 | Sector Villa Los Niches, opera SED122 en protección BT (Breaker 250A.) por sobre carga momentánea, queda con servicio normal en el sector. con cargas promedio de 78A, se programa la normalización de Breaker
202201513 | 6 | 0 | 0 | 54 | 2022-09-01 20:24 | 2022-09-01 22:19 | 1.91 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 298191.206 | 6122018.824 | Sector La Obra SED896 NH 63A operado por sobre carga momentanea se regulariza a FBT de 80A, quedando sector con energía
202201523 | 6 | 7 | 360 | 64 | 2022-09-10 10:02 | 2022-09-10 15:55 | 5.88 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 298788.307 | 6125211.714 | Sector Zapallar Desconexión por Refuerzo de 3,5km LMT de CU desnudo 3x13.3mm² a cable Prot 3x300mm².
202201523 | 6 | 16 | 613 | 114 | 2022-09-10 15:55 | 2022-09-10 15:55 | 0 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 300732.053 | 6126476.636 | Sector Zapallar Desconexión por Refuerzo de 3,5km LMT de CU desnudo 3x13.3mm² a cable Prot 3x300mm².
202201725 | 6 | 18 | 570 | 62 | 2022-10-29 11:33 | 2022-10-29 13:10 | 1.61 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 300125.478 | 6121206.255 | - DCU3326 2 FMT operado en LMT Marengo, se realiza recorrido y no se encuentra, se realiza cierre de LMT quedando con servicio normal.
202201727 | 6 | 1 | 45 | 13 | 2022-10-29 16:12 | 2022-10-29 18:19 | 2.1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299928.262 | 6124595.115 | Sector El porvenir sector sin energía producto de la caída de una rama sobre la red MT por fuerte viento cu6996, se programa poda en sector
202201729 | 6 | 13 | 1515 | 482 | 2022-10-29 17:02 | 2022-10-29 17:30 | 0.47 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | Sector Camino Zapallar km1.5 producto de la caída de un arbol en CU1145 opera reconectador Ceropi, se realiza reparación con 2 contratista MT y de BT
202201729 | 6 | 62 | 2301 | 472 | 2022-10-29 17:02 | 2022-10-29 17:50 | 0.79 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | Sector Camino Zapallar km1.5 producto de la caída de un arbol en CU1145 opera reconectador Ceropi, se realiza reparación con 2 contratista MT y de BT
202201729 | 6 | 14 | 985 | 161 | 2022-10-29 17:02 | 2022-10-29 22:44 | 5.7 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | Sector Camino Zapallar km1.5 producto de la caída de un arbol en CU1145 opera reconectador Ceropi, se realiza reparación con 2 contratista MT y de BT
202201729 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2022-10-29 17:02 | 2022-10-29 22:58 | 5.93 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296562.1595 | 6125517.6129 | Sector Camino Zapallar km1.5 producto de la caída de un arbol en CU1145 opera reconectador Ceropi, se realiza reparación con 2 contratista MT y de BT
202201781 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2022-11-03 18:48 | 2022-11-03 20:21 | 1.54 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 299039.274 | 6122168.431 | Sector San Alberto SED 235, se encuentra fusibles NH de 125A. operados por caída de gancho de árbol sobre red BT en CU1201, se realiza despeje de la red y posteriormente se realiza cierre quedando con servicio normal.
202201802 | 6 | 9 | 280 | 19 | 2022-11-09 20:00 | 2022-11-09 20:56 | 0.94 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 301393.908 | 6122591.958 | Sector Marengo DCU6799 operado 1FMT de 10t, se realiza recorrido asociando la falla a ramas topan red MT en cu4633 por arbol de eucaliptus, se realiza despeje puntual quedando normalizado
202201838 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2022-11-18 13:00 | 2022-11-18 13:49 | 0.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 299704.151 | 6126364.918 | Sector La Llavería 2 NH de 80A operados en SED 1001, se realiza recorrido red BT preensamblado sin observaciones, se normaliza NH con 100A quedando con energía carga promedio 30A
202201919 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2022-12-05 11:32 | 2022-12-05 12:23 | 0.86 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 301050.839 | 6124486.271 | Sector EL Porvenir, Red BT cortada en CU7647 producto de vehículo desconocido con carga alta, se realiza reparación quedando normalizado
202201925 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2022-12-06 17:47 | 2022-12-06 19:30 | 1.73 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302618.206 | 6123354.599 | Sector los Cristales, SED965 se detecta 1 NH de 63A operado, La línea se encuentra despejada, se realiza cierre normalizando la zona sin observaciones.
202201940 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2022-12-10 15:46 | 2022-12-10 17:22 | 1.6 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302618.206 | 6123354.599 | Sector los Cristales, SED965 se detecta 1 NH de 63A operado, La línea se encuentra despejada, se detecta CNR en servicio 12805 asociado a la fase Afectada, se informa para su regularización.
202201950 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2022-12-13 14:41 | 2022-12-13 16:02 | 1.36 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 298468.074 | 6125779.343 | Sector Puente colorado SED301 operación de NH de 50A producto de ramas, se realiza tensión de red BT cu1878 y cambio de fusibles NH, queda normalizado
202201953 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2022-12-13 19:24 | 2022-12-13 20:02 | 0.64 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303405.659 | 6121308.51 | Sector Zapallar SED 237 opera fusible NH de 63A por sobrecarga en el sector, se reemplaza fusible con uno de 80A. quedando con servicio normal
202202008 | 6 | 0 | 0 | 30 | 2022-12-21 20:40 | 2022-12-21 21:43 | 1.05 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 297364.585 | 6121476.006 | Sector La Obra SED440 3 NH 63A operado por sobrecarga red BT preensamblado, se realiza cierre misma capacidad se mantuvo carga con 50amp servicio sin energía
202300038 | 6 | 3 | 90 | 23 | 2023-01-09 07:45 | 2023-01-09 09:27 | 1.7 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar FMT de 7T operado por fatiga de fusible MT DCU6835 encontrándose bastón pasado y pegado en red MT, se realiza cambio y normalización con la misma capacidad
202300042 | 6 | 1 | 75 | 4 | 2023-01-09 11:28 | 2023-01-09 13:56 | 2.48 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Marengo DCU4058 operado 1FMT 7T y FMT de SED1130 EN MT 3T producto de ave sobre transformador, se realiza retiro normalizando sector
202300042 | 6 | 1 | 30 | 2 | 2023-01-09 11:28 | 2023-01-09 13:56 | 2.48 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Marengo DCU4058 operado 1FMT 7T y FMT de SED1130 EN MT 3T producto de ave sobre transformador, se realiza retiro normalizando sector
202300145 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2023-01-25 21:50 | 2023-01-25 23:19 | 1.49 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector San Roque opera SED 15 fusible NH de 80A. por posible sobrecarga, se reemplaza NH quedando con servicio normal.
202300105 | 6 | 1 | 150 | 126 | 2023-01-26 10:01 | 2023-01-26 15:52 | 5.85 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Los Niches Desconexion programada por Reemplazo de LBT a CPRE 3x50/50 mm2 y reemplazo breaker a cavanna123 SED122
202300296 | 6 | 1 | 75 | 85 | 2023-03-02 10:05 | 2023-03-02 10:10 | 0.07 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa frolish se suspende trabajo por apoyo de contratistas en emergencia en falla sector de teno
202300344 | 6 | 1 | 50 | 14 | 2023-03-07 14:19 | 2023-03-07 15:09 | 0.83 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches DCU5262 se encuentra 1 FMT Operado en Fase 1, alimenta SED 422 la cual alimenta reconectadores El Retamo y Pasado La Obra.
202300437 | 6 | 3 | 90 | 6 | 2023-04-06 14:03 | 2023-04-06 16:10 | 2.11 | 3 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector camino La mosqueta se detecta incendio de pastizales en CU3661 provocando corte de conductor en la red MT, se realiza reparacion quedando sector normalizado
202300518 | 6 | 1 | 50 | 95 | 2023-04-28 15:39 | 2023-04-28 20:43 | 5.07 | 21 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Maiten SED 30 operacion de NH producto de LBT cortada en baja tension producto de vehiculo con carga alta.
202300678 | 6 | 0 | 0 | 162 | 2023-05-24 19:11 | 2023-05-24 20:07 | 0.94 | 28 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa Prudencio Lozano SED372 se detecta salida de BT y cabana fundido producto de mal contacto en la salida de BT, se realiza cambio de cavanna quedando normalizado
202300703 | 6 | 9 | 305 | 29 | 2023-05-29 13:28 | 2023-05-29 15:19 | 1.84 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Callejón Santo lucía - DCU3454 operación de 1 FMT de 25A en arranque, se realiza recorrido encontrando un aislador pasado en la red MT CU3208, Se realiza cambia de Cuchillas en el DCU5121 a fusibles de 20A, se programa cambio de aislador
202300703 | 6 | 14 | 605 | 26 | 2023-05-29 13:28 | 2023-05-29 15:19 | 1.85 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Callejón Santo lucía - DCU3454 operación de 1 FMT de 25A en arranque, se realiza recorrido encontrando un aislador pasado en la red MT CU3208, Se realiza cambia de Cuchillas en el DCU5121 a fusibles de 20A, se programa cambio de aislador
202300681 | 6 | 1 | 100 | 86 | 2023-05-30 09:30 | 2023-05-30 14:00 | 4.5 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Villa Bicentenario, instalación de nueva SED 45kVA y construcción de 74m LBT cable Prot 3x35/50mm².
202300731 | 6 | 23 | 910 | 53 | 2023-06-02 17:51 | 2023-06-02 19:43 | 1.86 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Mosqueta DCU3454 se encuentra fusible MT operado a causa de aislador pasado en CU3224 y CU3208, se reemplazan y posteriormente se realiza cierre de línea de media tensión quedando con servicio normal.
202300738 | 6 | 3 | 250 | 12 | 2023-06-03 22:30 | 2023-06-04 01:11 | 2.68 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Obra, DCU6278 opera fusibles en MT por caída de arbol en CU6337 que corta red media tensión, se repara quedando con servicio normal.
202300769 | 6 | 2 | 120 | 8 | 2023-06-08 21:10 | 2023-06-08 22:24 | 1.24 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar 1FMT operado en DCU6801, Por falla en arranque particular 11974, se aísla cliente normalizando sector sin observaciones, cliente particular 11974 se deja abierto en MT y se repone arranque quedando sector con Energía
202300772 | 6 | 6 | 824.5 | 405 | 2023-06-08 22:21 | 2023-06-08 22:46 | 0.43 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar DCU5047 operado producto de huiras en CU9325, se despaja sector afectado quedando servicio normalizado
202300792 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2023-06-12 18:14 | 2023-06-12 19:10 | 0.92 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | sector Los Cristales SED 996 , Se encuentra fusible NH de 63A operado Se realiza reemplazo por fusible de 80A quedando con servicio normal.
202300808 | 6 | 0 | 0 | 162 | 2023-06-13 21:47 | 2023-06-13 22:20 | 0.54 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa prudencio Lozano SED 372 3F 150kva , se encuentra fusible MT de 7T operado por sobre carga, se reemplaza por fusible de 10A, quedando con servicio normal.
202300828 | 6 | 1 | 25 | 31 | 2023-06-16 17:05 | 2023-06-16 18:12 | 1.12 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Huañuñe SED797 2f 25KVA, se encuentra bastón porta fusible MT fundido por fatiga del material, se realiza reemplazo quedando con servicio normal.
202300947 | 6 | 0 | 0 | 162 | 2023-06-29 19:54 | 2023-06-29 20:39 | 0.75 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa Prudencio Lozano SED372 3F 150kva, se encuentra fusible NH de 250A. operado por sobrecarga, se reemplaza quedando con servicio normal en el sector.
202300996 | 6 | 3 | 90 | 23 | 2023-07-11 14:01 | 2023-07-11 14:46 | 0.76 | 21 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar 1FMT de 6T operado en DCU6835 producto de vehículo Desconocido con carga alta topa red Preensamblado a baja altura en cu7309, se normalizará preensamblado dejándolo sobre 6mts.
202301006 | 6 | 7 | 155 | 163 | 2023-07-12 04:08 | 2023-07-12 05:34 | 1.43 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector los castaños DCU6187 operado en fase central 7T producto de caída de ramas en CU3293 con 2T se retira ramas quedando normalizado
202301125 | 6 | 4 | 100 | 4 | 2023-07-29 19:41 | 2023-07-29 21:22 | 1.67 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches operado en MT DCU-5570 por coordinación de protecciones, línea despejada se normaliza con fusible de 10A, queda con servicio normal.
202301183 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2023-08-10 06:59 | 2023-08-10 14:32 | 7.56 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector los niches, SED555 NH operados produto de caida de arbol sobre LBT prensamblado quebrando un poste de BT. se realiza normalizacion con contratsita quedando servicio normalizado
202301184 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2023-08-10 07:26 | 2023-08-10 08:58 | 1.55 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Camino Zapllar NH 80A operado en SED301 fase 3 se normaliza sed301 quedando sector normal con energía
202301252 | 6 | 24 | 2129.5 | 75 | 2023-08-19 08:52 | 2023-08-19 10:01 | 1.14 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo, opera fusible DCU4834 en media tensión por caida de rama soble la red en CU3511, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202301287 | 6 | 0 | 0 | 62 | 2023-08-21 08:12 | 2023-08-21 10:32 | 2.33 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector La Obra, operación de protecciones en BT de SED186 producto de ramas topando la red de baja tensión, se normaliza FBT quedando normal el sector.
202301481 | 6 | 1 | 150 | 162 | 2023-08-23 19:41 | 2023-08-23 21:01 | 1.34 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Prudencio lozano, Conductores dilatados entre CU2593 - CU2594 por sobrecarga momentánea, se programa revisión y se repara quedando con servicio normal.
202301508 | 6 | 0 | 0 | 88 | 2023-08-25 13:24 | 2023-08-25 16:40 | 3.26 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector villa prudencio lozano, operacion de fusible producto de sobre consumo momentaneo, se repara quedando normalizado
202301532 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2023-08-26 19:35 | 2023-08-26 21:59 | 2.4 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Los Niches SED555, se encuentra fusible BT operado por sobrecarga, se reemplaza por NH de 80A quedando con servicio normal.
202301680 | 6 | 1 | 100 | 64 | 2023-09-26 20:05 | 2023-09-26 21:21 | 1.27 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Obra de Curicó SED186 fusible De Media tensión opera producto de sobre carga momentanea en el lugar, se revisa coordiacion de protecciones MT 5ST y NH 160A, se realiza cierre normalizado
202301710 | 6 | 1 | 15 | 6 | 2023-10-02 17:56 | 2023-10-02 20:12 | 2.27 | 18 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | SED 90 sector La Florida, se encuentra tirante cortado por terceros y fusible en media tensión operado, se repone servicio quedando con servicio normal.
202301850 | 6 | 4 | 695 | 235 | 2023-10-28 20:49 | 2023-10-28 22:21 | 1.53 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Frohlich DCU1838 operado si causa determinada, se realiza recorrido sin observaciones, se realiza cierre quedando con servicio normal.
202301973 | 6 | 18 | 2150 | 636 | 2023-11-16 21:10 | 2023-11-16 21:35 | 0.43 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, opera reconectador por línea de media tensión central cortada en CU9042, se realiza reparación quedando con servicio normal.
202301973 | 6 | 55 | 2790 | 627 | 2023-11-16 21:10 | 2023-11-16 22:03 | 0.89 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, opera reconectador por línea de media tensión central cortada en CU9042, se realiza reparación quedando con servicio normal.
202302068 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2023-12-10 17:30 | 2023-12-10 19:15 | 1.75 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector La Obra de los niches operación de S/E440 producto de falla en servicio 12500, se aísla cliente luego se normalizan protecciones en BT
202302132 | 6 | 1 | 45 | 30 | 2023-12-23 23:21 | 2023-12-23 23:52 | 0.52 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa La Obra opera DCU4318 por pelotazo en LBT CU4126, se realiza revisión y se programa instalación de separadores, queda normalizado
202400196 | 6 | 5 | 360 | 259 | 2024-02-07 21:12 | 2024-02-07 21:45 | 0.54 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Prudencio Lozano DCU-2530, apertura de emergencia de arranque a para realizar poda crítica de rama de palmera que esta sobre la línea de Media Tensión, referencia CU-5408.
202400317 | 6 | 2 | 545 | 57 | 2024-02-28 17:55 | 2024-02-28 19:14 | 1.31 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Cordillera La Obra, se identifica operados 02 FMT en DCU5743 por sobrecarga momentánea, se reponen los 03 FMT con capacidad de 25 Amp
202400461 | 6 | 3 | 220 | 12 | 2024-04-03 10:06 | 2024-04-03 11:54 | 1.81 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU1888 1fmt operado en lateral prodcuto de aislador roto desprendiendose la red MT sector, queda normalizado luego de reparacion con personal contratista.
202400567 | 6 | 18 | 570 | 67 | 2024-04-29 15:47 | 2024-04-29 16:30 | 0.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU3326 Marengo, operado fusible MT por ramas sobre red MT, se retira quedando con servicio normal.
202400669 | 6 | 24 | 2143 | 80 | 2024-05-07 11:41 | 2024-05-07 12:40 | 0.99 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo DCU4834, se encuentra fusible MT operado por caída de rama sobre red MT en CU6296, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202400838 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2024-06-03 18:45 | 2024-06-03 19:24 | 0.65 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector El Maitén SED30 NH125 Operado En Red BT Sobre Consumo Momentáneo, Se Cambia Con La Misma Capacidad Queda Normalizado
202400840 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-03 19:30 | 2024-06-03 21:23 | 1.88 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Quincho Zapallar SED996 NH80 Operado En Red BT Sobre Carga Momentánea, Se Cambia Con La Misma Capacidad Queda Normalizado
202400849 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-04 19:42 | 2024-06-04 21:35 | 1.88 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Quincho Zapallar SED996 NH80 operado en red BT, se cambia NH a 125AMp queda normalizado, se programa mitigación.
202400932 | 6 | 9 | 305 | 30 | 2024-06-13 11:41 | 2024-06-13 13:59 | 2.31 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Mosqueta DCU3454, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol entre CU3216 y CU3218, se realiza reparación y posterior energización.
202400932 | 6 | 14 | 610 | 26 | 2024-06-13 11:41 | 2024-06-13 18:02 | 6.36 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Mosqueta DCU3454, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol entre CU3216 y CU3218, se realiza reparación y posterior energización.
202400932 | 6 | 9 | 305 | 30 | 2024-06-13 15:29 | 2024-06-13 17:30 | 2.01 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Mosqueta DCU3454, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol entre CU3216 y CU3218, se realiza reparación y posterior energización.
202400948 | 6 | 10 | 1078 | 11 | 2024-06-13 16:35 | 2024-06-13 18:28 | 1.87 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo DCU4856, se encuentra fusible MT operado por rama sobre la cruceta en CU6296, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202400948 | 6 | 4 | 295 | 22 | 2024-06-13 16:35 | 2024-06-13 17:33 | 0.96 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo DCU4856, se encuentra fusible MT operado por rama sobre la cruceta en CU6296, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202401018 | 6 | 6 | 495 | 7 | 2024-06-21 07:58 | 2024-06-21 10:15 | 2.29 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Santa Cristina sin energía por Caída de árbol sobre LMT en cliente 14400, se aísla punto de falla quedando con servicio normal.
202401020 | 6 | 5 | 200 | 149 | 2024-06-21 08:01 | 2024-06-21 09:19 | 1.3 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Julián Lozano sin energía producto de caída de árbol sobre red MT en CU6254 sin cortarla, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202401023 | 6 | 1 | 100 | 108 | 2024-06-21 08:20 | 2024-06-21 10:34 | 2.24 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector villa Santa Mónica Se realiza apertura de puentes en BT por líneas BT cortadas entre 2660 y TE2659, se realiza reparación y posterior despeje, quedando con servicio normal.
202401030 | 6 | 1 | 30 | 8 | 2024-06-21 08:35 | 2024-06-21 12:52 | 4.28 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Zapallar Fusible MT operado por derrumbe de tierra en el servicio 17355, se realiza cierre y normalización del sector.
202401039 | 6 | 41 | 1463 | 259 | 2024-06-21 09:38 | 2024-06-21 11:23 | 1.75 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar Se realiza apertura de emergencia a DCU6256 por árbol sobre red MT en CU6470, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202401041 | 6 | 9 | 280 | 18 | 2024-06-21 09:58 | 2024-06-21 14:19 | 4.36 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Marengo sin energía por Caída de gancho de árbol cae sobre red MT cortandola en TE6799, se repara y se realiza cierre quedando con servicio normal.
202401041 | 6 | 9 | 290 | 49 | 2024-06-21 13:11 | 2024-06-21 14:19 | 1.14 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Marengo sin energía por Caída de gancho de árbol cae sobre red MT cortandola en TE6799, se repara y se realiza cierre quedando con servicio normal.
202401065 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2024-06-21 14:07 | 2024-06-21 15:58 | 1.85 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector de Zapallar Se encuentra fusible BT operado por sobrecarga, se reemplaza quedando con servicio normal.
202401160 | 6 | 20 | 1990 | 743 | 2024-07-03 22:16 | 2024-07-03 22:25 | 0.15 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo sin energía producto de LMT cortada entre CU3508 y 3509, se repara quedando normalizado
202401160 | 6 | 14 | 1373 | 33 | 2024-07-03 22:16 | 2024-07-03 22:55 | 0.66 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo sin energía producto de LMT cortada entre CU3508 y 3509, se repara quedando normalizado
202401181 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2024-07-08 05:02 | 2024-07-08 08:30 | 3.48 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Marengo LBT cortada en CU1503 en neutro, se realiza reparacion quedando con energia
202401218 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2024-07-12 10:15 | 2024-07-12 12:05 | 1.84 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Altos de zapallar FBT operado producto de vehículo con carga alta topa red telefónica entre CU1277 y cu4007 y desaploma poste, se realiza reparación queda normalizado
202401356 | 6 | 1 | 45 | 17 | 2024-08-02 07:29 | 2024-08-02 15:03 | 7.56 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector los niches DCU5571 sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401642 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2024-09-04 12:13 | 2024-09-04 13:00 | 0.79 | 10 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector El Maitén, operación de SED 30 poducto de vehículo con carga alta que corta red BT, se realiza reparación y posterior energización de la zona.
202401853 | 6 | 11 | 545 | 21 | 2024-10-25 13:43 | 2024-10-25 14:37 | 0.91 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5121 operado fusible MT por caída de rama sobre red MT en CU4638, se realiza retiro de rama y posterior energización de la zona afectada.
202401853 | 6 | 4 | 110 | 4 | 2024-10-25 13:43 | 2024-10-25 15:30 | 1.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5121 operado fusible MT por caída de rama sobre red MT en CU4638, se realiza retiro de rama y posterior energización de la zona afectada.
202500061 | 6 | 1 | 75 | 23 | 2025-01-13 12:37 | 2025-01-13 13:45 | 1.13 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU5248 Santa Teresita Zapallar, Fusible MT operado 7T en fase T, sin encontrar causa, se realiza reposicion sin novedad.
202500074 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2025-01-15 17:02 | 2025-01-15 17:45 | 0.72 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | S/E 996 zapallar - se identifica operada en BT NH 125 SED 45kva 3f red preensamblado despeja. tiene fase 3 operada se normaliza con 160amp 3xFBT
202500085 | 6 | 11 | 500 | 73 | 2025-01-18 09:06 | 2025-01-18 10:56 | 1.84 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | hacienda de zapallar, DCU6836 sector hacienda de zapallar tenemos 1FMT operado lateral. se realiza inspección de crucetas amarras, y no se identifica causa de falla.
202500362 | 6 | 3 | 90 | 25 | 2025-03-30 08:32 | 2025-03-30 10:58 | 2.42 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6835 Hacienda Zapallar, se identifica FMT central y lateral operados producto de ramas topando red MT en CU7317, se realiza apertura con loadbuster para realizar despeje puntual y posterior cierre sin novedad, servicio normal en el sector.
202500690 | 6 | 12 | 298 | 37 | 2025-06-05 12:45 | 2025-06-05 14:18 | 1.56 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Hacienda de zapallar, operación de FMT, se realiza recorrido de red MT sin observaciones o causa de falla
202500690 | 6 | 11 | 500 | 78 | 2025-06-05 12:45 | 2025-06-05 15:05 | 2.34 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Hacienda de zapallar, operación de FMT, se realiza recorrido de red MT sin observaciones o causa de falla
202500753 | 6 | 1 | 15 | 3 | 2025-06-16 08:43 | 2025-06-16 10:30 | 1.79 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Porvenir DCU5856 rama topa red Cu5860 se realiza despeje puntual quedando normalizado
202500788 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2025-06-23 17:23 | 2025-06-23 21:28 | 4.09 | 21 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Potrero Grande servicio con falla por preensamblado cortado entre cu7971 y CU7976 por camión con carga alta
202501422 | 6 | 1 | 45 | 17 | 2025-11-17 15:47 | 2025-11-17 17:06 | 1.32 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6991 Sector Zapallar, se encuentran fusibles MT operados por caida de rama sobre red MT en CU6998, se realiza recorrido y posterior energización, quedando con servicio normal el sector.

## Digsilent Zapallar
carga | u, p.u | MW | MVAr | MVA | FP |  |  | Alimentador | MW | MVAr | MVA | U,p.u | FP
BCTE1479 | 0,98347538952 | 0, | -0,14016135121 | 0,14016135121 | 0, |  |  | 52C10mv | 5.6432 | 2.3548 | 6.1148 | 1.011 | 0.92287
BCTE3779 | 0,98729790123 | 0, | -0,28504664747 | 0,28504664747 | 0, | Clientes | 207
CL002267_copefrut | 0,98233609686 | 14304526141 | 0,26907674796 | 14555400982 | 0,98276414086 | MVA | 14555400982
CL011327_copefrut | 0,98217948762 | 0,61726222239 | 0,17741669408 | 0,64225332582 | 0,96108840169
CL015335_lcm | 0,98357551864 | 0,84395944084 | 0,22957927152 | 0,87462802362 | 0,96493528455
CL015702_agrocol | 0,99136021209 | 0,63260714782 | 0,20093451342 | 0,66375182271 | 0,95307783146
CL015703_sm_service | 0,99077615969 | 0,56449748671 | 0,28419528823 | 0,63200029616 | 0,89319180724
S0000127 | 0,98199471711 | 0,019974720442 | 0,009377245683 | 0,022066313542 | 0,90521329735
S0000128 | 0,98474140353
S0000129 | 0,99666474161 | 0,012760577895 | 0,005990525491 | 0,014096763596 | 0,90521330008
S0000131 | 0,99793511767
S0000139 | 0,98655791085
S0000140 | 0,98626853195 | 0,013650549371 | 0,006408327566 | 0,01507992574 | 0,90521330187
S0000144 | 0,98817519092 | 0,012452539857 | 0,005845915116 | 0,013756470202 | 0,90521330499
S0000146 | 0,98840000996 | 0,020758087666 | 0,009745000957 | 0,022931708336 | 0,90521331259
S0000147 | 10180554608
S0000148 | 0,9867111094
S0000149 | 0,98581238357 | 0,009544696088 | 0,004480811584 | 0,010544140357 | 0,90521330001
S0000151 | 0,
S0000152 | 0,98066047252 | 0,011960694232 | 0,005615015786 | 0,013213122598 | 0,90521329408
S0000153 | 0,97841154613 | 0,011824684357 | 0,005551164818 | 0,013062870702 | 0,9052133047
S0000155 | 0,97721745327 | 0,01175412342 | 0,005518039425 | 0,012984921119 | 0,90521330952
S0000157 | 0,97440525657
S0000158 | 0,97341294189
S0000159 | 0,9725462455
S0000160 | 0,97206710977 | 0,019117278395 | 0,008974714132 | 0,021119086794 | 0,90521330691
S0000161 | 0,97194294027
S0000175 | 0,
S0000177 | 0,97223597125 | 0,006377430181 | 0,002993920747 | 0,007045223712 | 0,90521329649
S0000179 | 0,98300565546
S0000183 | 0,98959067986 | 0,012566810989 | 0,005899560221 | 0,013882706841 | 0,90521330839
S0000184 | 0,98995531833
S0000287 | 0,98153426996
S0000288 | 0,9966096418 | 0,012753752886 | 0,005987321659 | 0,014089224014 | 0,90521329443
S0000290 | 0,99075339036 | 0,028071175004 | 0,013178171657 | 0,031010563915 | 0,90521330346
S0000291 | 0,98995103015
S0000297 | 0,98645367021
S0000298 | 0,
S0000315 | 0,
S0000316 | 0,97733339624
S0000317 | 0,9773608365
S0000318 | 0,9774137939 | 0,00391632772 | 0,00183854221 | 0,004326414251 | 0,90521329977
S0000319 | 0,97748900603
S0000320 | 0,97757968616
S0000321 | 0,97522819698
S0000329 | 0,97495159423
S0000338 | 0,9895939052 | 0,027926744044 | 0,013110367845 | 0,030851009351 | 0,905213302
S0000339 | 1027849223 | 0,009694479207 | 0,004551127972 | 0,010709607505 | 0,90521330517
S0000340 | 0,
S0000366 | 0,98970078892 | 0,012554795693 | 0,005893919619 | 0,013869433419 | 0,90521330709
S0000374 | 0,98828472371
S0000375 | 10311282919
S0000377 | 0,98159848407 | 0,019937438978 | 0,009359743313 | 0,022025128102 | 0,90521330392
S0000401 | 0,99219061645 | 0,021090232757 | 0,009900929158 | 0,023298633349 | 0,90521329904
S0000402 | 0,98631912037 | 0,004095619355 | 0,001922711758 | 0,004524479905 | 0,90521329334
S0000418 | 0,98361761534 | 0,013486584956 | 0,00633135356 | 0,014898792289 | 0,90521330148
S0000447 | 0,
S0000472 | 10018338767 | 0,013142892692 | 0,006170005689 | 0,014519111492 | 0,90521329073
S0000474 | 0,98220686492 | 0,013392452865 | 0,006287162835 | 0,014794803488 | 0,90521329842
S0000493 | 0,
S0000494 | 0,98461067949 | 0,012198447392 | 0,0057266302 | 0,013475771303 | 0,90521329853
S0000506 | 0,
S0000543 | 0,98219176444 | 0,006697768019 | 0,003144305042 | 0,007399104718 | 0,90521330268
S0000551 | 0,9886510493
S0000558 | 0,99901161728 | 0,007221173075 | 0,003390020578 | 0,007977316597 | 0,90521329907
S0000563 | 0,98920682987
S0000582 | 0,98137891725
S0000616 | 10015263283
S0000628 | 0,98963610294 | 0,008379503546 | 0,003933805436 | 0,009256938202 | 0,9052132965
S0000629 | 0,
S0000650 | 0,
S0000652 | 0,98715741056
S0000659 | 0,98171808734
S0000669 | 0,97731570541
S0000673 | 0,
S0000685 | 0,98631815279 | 0,004097408395 | 0,001923551483 | 0,004526456215 | 0,90521330607
S0000696 | 0,97648340107 | 0,007810083556 | 0,003666487948 | 0,008627893081 | 0,90521329858
S0000697 | 0,98189137359 | 0,13310584075 | 0,062487295555 | 0,1470436226 | 0,90521328566
S0000713 | 0,98788172205
S0000714 | 0,98749116386
S0000715 | 0,97603710173 | 0,007791319858 | 0,003657679221 | 0,008607164598 | 0,90521329869
S0000721 | 10120651164 | 0,013678454414 | 0,00642142777 | 0,015110752786 | 0,90521330127
S0000726 | 0,98895807538 | 0,008328015493 | 0,003909633933 | 0,009200058671 | 0,90521330259
S0000730 | 0,98617862805
S0000731 | 0,9863786625
S0000740 | 0,
S0000741 | 0,97376423272
S0000751 | 0,991394172
S0000774 | 0,98620908948 | 0,057471257838 | 0,026980206679 | 0,063489188292 | 0,90521330299
S0000779 | 0,9832534192 | 0,008077820268 | 0,003792178737 | 0,008923665158 | 0,90521328676
S0000782 | 0,97731261402 | 0,00391215936 | 0,001836585315 | 0,004321809399 | 0,90521330291
S0000785 | 0,98641052915 | 0,012289850559 | 0,005769539755 | 0,013576745403 | 0,90521330363
S0000788 | 0,
S0000798 | 0,99003412562 | 0,027977349357 | 0,013134124537 | 0,030906913537 | 0,90521330521
S0000802 | 0,98935569069
S0000803 | 0,97295958707 | 0,011518268921 | 0,005407316835 | 0,012724370094 | 0,90521329039
S0000817 | 0,98679984215
S0000819 | 0,
S0000826 | 0,98613887496 | 0,020476901962 | 0,009612997969 | 0,022621079637 | 0,90521329181
S0000840 | 0,98144660736 | 0,004002533908 | 0,001879012241 | 0,004421647282 | 0,90521329559
S0000843 | 0,
S0000844 | 0,99661000007
S0000848 | 0,98647542489 | 0,020535889822 | 0,009640690058 | 0,022686244193 | 0,90521329347
S0000850 | 0,
S0000859 | 0,99185213362 | 0,021062139004 | 0,009887740439 | 0,023267597865 | 0,90521329818
S0000862 | 0,98826230083 | 0,012457133976 | 0,005848071892 | 0,013761545399 | 0,90521330384
S0000872 | 0,99875961774 | 0,002885614997 | 0,001354668261 | 0,003187773519 | 0,90521330324
S0000874 | 0,99291429873 | 0,008460127557 | 0,003971654598 | 0,009346004416 | 0,90521330627
S0000881 | 0,98976961739 | 0,013973471394 | 0,006559925209 | 0,015436661606 | 0,90521330002
S0000882 | 10019327272
S0000883 | 0,99172688708
S0000901 | 0,98955831686 | 0,008376310395 | 0,003932306093 | 0,009253410563 | 0,905213309
S0000905 | 0,98342505052 | 0,008084537004 | 0,003795331619 | 0,008931085078 | 0,90521330094
S0000906 | 0,99297587935 | 0,012562572409 | 0,005897570683 | 0,013878024553 | 0,90521330044
S0000907 | 0,
S0000911 | 0,9895602034
S0000915 | 10152903587 | 0,12311906122 | 0,057798940872 | 0,13601110544 | 0,9052132973
S0000920 | 0,98627202604 | 0,008192661534 | 0,003846091328 | 0,00905053156 | 0,90521329932
S0000942 | 0,97648934533
S0000945 | 0,98221788153 | 0,026658869062 | 0,012515157006 | 0,029450372741 | 0,9052132989
S0000946 | 0,98957932894 | 0,13944010857 | 0,065460950328 | 0,15404116299 | 0,90521329404
S0000949 | 0,98461666823 | 0,20195969008 | 0,094811117674 | 0,22310729359 | 0,90521330268
S0000961 | 0,98635747285
S0000964 | 10229036736
S0000975 | 10062820485
S0000978 | 0,9764671786 | 0,065079523703 | 0,030551951914 | 0,071894131688 | 0,90521329314
S0000984 | 0,98852702719 | 0,008308576917 | 0,00390050856 | 0,009178584717 | 0,90521329517
S0000989 | 0,98321020356
S0000992 | 0,99244936817 | 0,004243457882 | 0,001992115345 | 0,00468779888 | 0,90521329734
S0000994 | 0,
S0000995 | 0,
S0000997 | 0,97196403637 | 0,00382163008 | 0,001794085872 | 0,004221800633 | 0,90521329928
S0000998 | 0,97191345614 | 0,003820742765 | 0,001793669319 | 0,004220820406 | 0,90521329911
S0000999 | 0,97184214557 | 0,007639164446 | 0,003586249069 | 0,008439076717 | 0,90521329561
S0001008 | 0,98696766893 | 0,012316823013 | 0,005782202191 | 0,013606542224 | 0,90521330179
S0001010 | 0,98212188546 | 0,040174321571 | 0,018860063307 | 0,044381055661 | 0,90521329365
S0001029 | 0,99637225091 | 0,012863972983 | 0,006039064579 | 0,014210985254 | 0,90521330878
S0001034 | 0,98174756616 | 0,026736386365 | 0,012551548163 | 0,029536007129 | 0,90521329603
S0001037 | 0,99628374273 | 0,004247042968 | 0,001993798325 | 0,004691759343 | 0,9052133022
S0001038 | 0,
S0001047 | 0,98603166076 | 0,004093833182 | 0,001921873018 | 0,004522506608 | 0,90521331135
S0001049 | 0,97195935725 | 0,003821532577 | 0,001794040114 | 0,004221692926 | 0,90521329788
S0001052 | 0,98639614073 | 0,012298133128 | 0,005773428299 | 0,013585895361 | 0,90521329668
S0001061 | 0,97576566482
S0001066 | 0,
S0001067 | 0,98607270271 | 0,012283295765 | 0,005766462388 | 0,013569504167 | 0,90521330878
S0001069 | 10144985693 | 0,023013203586 | 0,010803678735 | 0,025422962327 | 0,9052132985
S0001074 | 0,98176272517
S0001090 | 0,98985816745 | 0,020967826799 | 0,009843464936 | 0,023163409996 | 0,9052132999
S0001092 | 0,97181426544 | 0,011457386014 | 0,005378734467 | 0,012657111785 | 0,90521330684
S0001095 | 0,97195923368 | 0,003821551841 | 0,001794049226 | 0,004221714237 | 0,90521329167
S0001096 | 0,9867169009 | 0,012304149687 | 0,005776252988 | 0,013592542003 | 0,90521329156
S0001103 | 0,98625367306 | 0,020480225746 | 0,009614557716 | 0,022624751196 | 0,9052133024
S0001109 | 0,97248753666 | 0,076623317832 | 0,035971249653 | 0,084646698915 | 0,90521330205
S0001116 | 0,98823112511 | 0,012455496723 | 0,005847303648 | 0,013759736864 | 0,9052132934
S0001122 | 0,98597420516
S0001144 | 0,98659186094 | 0,012334993134 | 0,005790732449 | 0,013626615057 | 0,90521329636
S0001145 | 0,98639103381 | 0,012324659174 | 0,005785881039 | 0,013615198976 | 0,90521329844
S0001146 | 0,98621652755 | 0,012315669078 | 0,005781660486 | 0,013605267466 | 0,90521330131
S0001147 | 0,98137804581 | 0,011949718864 | 0,005609863313 | 0,013200997967 | 0,90521329477
S0001150 | 0,
S0001183 | 0,
S0001189 | 0,97869410259 | 0,007894599098 | 0,003706164131 | 0,008721258366 | 0,90521330375
S0001192 | 0,98625413029 | 0,012285642042 | 0,005767564036 | 0,013572096201 | 0,90521330381
S0001206 | 0,99143090974 | 0,042237575166 | 0,019828668723 | 0,046660356398 | 0,90521329939
S0001221 | 0,98467962775 | 0,10774010482 | 0,050579203296 | 0,11902178789 | 0,90521329522
S0001231 | 0,9914039211 | 0,020803054677 | 0,009766111771 | 0,022981384271 | 0,90521329923
S0001236 | 0,
S0001237 | 10333842051
S0001245 | 0,98174757854
S0001257 | 0,99439162596
S0001265 | 0,98049341443 | 0,019917838467 | 0,009350541654 | 0,022003475144 | 0,90521330547
S0001282 | 0,98663591942 | 0,008200039942 | 0,003849555046 | 0,009058682526 | 0,90521330434
S0001290 | 10015118117 | 0,14475865335 | 0,067957769845 | 0,15991662266 | 0,90521329769
S0001292 | 0,98619917097 | 0,008209805311 | 0,003854139499 | 0,009069470465 | 0,90521330239
S0001294 | 0,
S0001295 | 0,98662978469
S0001296 | 0,98851877101 | 0,041568448614 | 0,019514543338 | 0,045921164204 | 0,90521330054
S0001306 | 0,
S0001324 | 0,98671514093 | 0,020569940141 | 0,009656674963 | 0,022723859899 | 0,90521329702
S0001330 | 0,9880918062 | 0,041493721567 | 0,019479462082 | 0,045838612244 | 0,9052133024
S0001331 | 0,98144324523 | 0,019922715118 | 0,009352831448 | 0,022008862619 | 0,90521329809
S0001337 | 0,97921862092 | 0,013193007041 | 0,006193531635 | 0,014574473195 | 0,90521330444
S0001352 | 0,98173530421 | 0,012030816786 | 0,005647934764 | 0,013290587634 | 0,90521330719
S0001354 | 0,
S0001355 | 0,
S0001362 | 0,98633233022
S0001366 | 0,98143500369 | 0,002656248269 | 0,001246990791 | 0,002934389357 | 0,90521329855
S0001375 | 0,99157129756 | 0,002775635067 | 0,001303037546 | 0,003066277364 | 0,90521330511
S0001380 | 0,
S0001382 | 0,98583286736 | 0,012296214836 | 0,005772527394 | 0,013583776051 | 0,90521330665
S0001383 | 0,98583175169 | 0,012296158041 | 0,005772501204 | 0,01358371351 | 0,90521329326
S0001384 | 0,98588137257 | 0,012298666817 | 0,005773678406 | 0,013586484748 | 0,90521330904
S0001386 | 0,98351082521
S0001390 | 0,98233328039 | 0,002680783518 | 0,001258508932 | 0,002961493711 | 0,90521330768
S0001412 | 0,98173459176 | 0,008020520616 | 0,003765278843 | 0,008860365439 | 0,90521329747
S0001427 | 0,98620362734
S0001428 | 0,98610738453
S0001429 | 0,98810369482
S0001434 | 0,
S0001452 | 0,97732223989 | 0,011737584602 | 0,005510275234 | 0,01296665051 | 0,90521330804
S0001453 | 0,97754227931 | 0,007844170692 | 0,003682490128 | 0,008665549457 | 0,90521330832
S0001461 | 0,98958537672 | 0,27925818354 | 0,1310993393 | 0,30849987008 | 0,90521329383
S0001473 | 0,99929101639 | 0,021687331817 | 0,010181240968 | 0,023958255967 | 0,90521329461
S0001482 | 0,98638896759 | 0,008192809376 | 0,003846160273 | 0,009050694687 | 0,90521331889
S0001489 | 0,98331713466
SS001231 | 0,9914039211 | 0,13868703362 | 0,065107409365 | 0,15320922965 | 0,90521330824

## sist. niches
INC | Alimentador | Trafos afectados | KVA | Clientes | Inicio | Fin | Duracion | Causa | Calificación | Comuna id | Comuna | Tension | X | Y | Descripcion
201900581 | 7 | 243 | 15396.5 | 2486 | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 0.32 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | falla edac | tipo | cantidad de fallas | horas de falla
202000278 | 7 | 250 | 15971.5 | 2575 | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 | 0.17 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | SS/EE de Poder CURICO, Operación de alimentadores de cabecera 52c6 y 52c7 por falla EDAC informada por STS Osorno. | externa | 30 | 17.9556
202000278 | 7 | 277 | 23047.5 | 3541 | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 | 0.17 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | SS/EE de Poder CURICO, Operación de alimentadores de cabecera 52c6 y 52c7 por falla EDAC informada por STS Osorno. | interna | 399 | 916.2247
202200363 | 7 | 267 | 17436.5 | 2761 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | FM | 97 | 2199.0494
202201994 | 7 | 285 | 18521 | 2998 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec.
202300094 | 7 | 286 | 18531 | 3033 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca.
202400339 | 7 | 292 | 18913 | 3200 | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:24 | 0.67 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Opera reconectador de cabecera 52C1 por EDAC.
202401263 | 7 | 243 | 17667.5 | 2953 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión
202401263 | 7 | 366 | 29813.5 | 4647 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión
202401263 | 7 | 72 | 4567.5 | 588 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión
202500910 | 7 | 303 | 20368 | 3416 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749.
202500910 | 7 | 77 | 4757.5 | 619 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749.
202500910 | 7 | 95 | 5487.5 | 1299 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749.
202500910 | 7 | 225 | 22620.5 | 3177 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749.
201900581 | 7 | 34 | 2107 | 230 | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 0.32 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | falla edac
202000278 | 7 | 35 | 2164.5 | 264 | 2020-03-19 16:27 | 2020-03-19 16:37 | 0.17 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | SS/EE de Poder CURICO, Operación de alimentadores de cabecera 52c6 y 52c7 por falla EDAC informada por STS Osorno.
202200363 | 7 | 35 | 2169.5 | 287 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos.
202201994 | 7 | 36 | 2194.5 | 296 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec.
202300094 | 7 | 37 | 2204.5 | 299 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca.
202400339 | 7 | 37 | 2204.5 | 320 | 2024-03-02 09:44 | 2024-03-02 10:24 | 0.67 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Opera reconectador de cabecera 52C1 por EDAC.
202401263 | 7 | 37 | 2224.5 | 318 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión
202500910 | 7 | 37 | 2224.5 | 336 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749.
202401263 | 7 | 19 | 9607 | 74 | 2024-07-22 11:40 | 2024-07-22 11:42 | 0.03 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla a nivel de transmisión
202500910 | 7 | 19 | 9632 | 74 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 06:54 | 0.35 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749.
201801697 | 7 | 2 | 55 | 2 | 2018-12-11 12:17 | 2018-12-11 12:53 | 0.60806 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT | 311250.326 | 6102247.317 | Aviso de la actuacion de DCU4948 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201801756 | 7 | 15 | 550 | 69 | 2018-12-28 15:31 | 2018-12-28 17:42 | 2.1775 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT | 304222.756 | 6114666.658 | Aviso de la actuacion de DCU2851 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201900261 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2019-02-18 21:12 | 2019-02-18 21:40 | 0.47 | 33 | E | 7301 | Curicó | BT | 304226.568 | 6114716.023 | lineas BT cruzadas en red particular operan NH 40A. de SED 56
202401347 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2024-08-02 06:57 | 2024-08-02 08:56 | 1.98 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Yacal RCU6411 operado de reconectador producto de estructuras de cliente 14133 FORESTAL TRONGOL LIMITADA dañadas, ocasionando falla en red de cooperativa
202401347 | 7 | 20 | 1468 | 187 | 2024-08-02 06:57 | 2024-08-02 08:56 | 1.98 | 33 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector Yacal RCU6411 operado de reconectador producto de estructuras de cliente 14133 FORESTAL TRONGOL LIMITADA dañadas, ocasionando falla en red de cooperativa
202401347 | 7 | 17 | 756.5 | 132 | 2024-08-02 06:57 | 2024-08-02 12:32 | 5.58 | 33 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector Yacal RCU6411 operado de reconectador producto de estructuras de cliente 14133 FORESTAL TRONGOL LIMITADA dañadas, ocasionando falla en red de cooperativa
202000214 | 7 | 7 | 86.5 | 7 | 2020-02-27 15:38 | 2020-02-28 08:08 | 16.5 | 3 | FM | 7304 | Molina | MT | 309723.938 | 6099480.403 | operacion de reconectador por incendio en el sector dejando sin energia un tramo de la red
201901549 | 7 | 10 | 95 | 58 | 2019-12-12 17:37 | 2019-12-12 21:14 | 3.61 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT | 315641.941 | 6112466.336 | se realiza apertura de reconectadores monofasicos por caida de arbol a red MT.
202400781 | 7 | 79 | 2736 | 831 | 2024-05-25 12:15 | 2024-05-25 18:09 | 5.89 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande, RCU6726 Reconectador Operado Por Árbol Que Cae De Terreno Particular Que Daña Red De La Cooperativa En CU9275, Se Realiza Despeje De Punto De Falla Y Reemplazo De Poste, Quedando Con Servicio Normal.
202401330 | 7 | 46 | 2110.5 | 565 | 2024-08-01 22:50 | 2024-08-02 10:35 | 11.75 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU6726 Potrero grande, se provoca caída de árbol en CU8090 sobre línea de media tensión, se realiza despeje de la zona para posterior realizar reparación con la zona segura.
202401330 | 7 | 24 | 990.5 | 183 | 2024-08-01 22:50 | 2024-08-02 11:40 | 12.84 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU6726 Potrero grande, se provoca caída de árbol en CU8090 sobre línea de media tensión, se realiza despeje de la zona para posterior realizar reparación con la zona segura.
202401330 | 7 | 11 | 150 | 84 | 2024-08-01 22:50 | 2024-08-02 12:03 | 13.22 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU6726 Potrero grande, se provoca caída de árbol en CU8090 sobre línea de media tensión, se realiza despeje de la zona para posterior realizar reparación con la zona segura.
202401354 | 7 | 1 | 75 | 87 | 2024-08-02 07:05 | 2024-08-02 09:38 | 2.54 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenlemu sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad sector CU6101.
202401354 | 7 | 12 | 440 | 145 | 2024-08-02 07:05 | 2024-08-02 10:29 | 3.4 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenlemu sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad sector CU6101.
202301295 | 7 | 6 | 85 | 25 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-21 11:38 | 2.82 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 9 | 385.5 | 47 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-21 12:41 | 3.87 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 10 | 545 | 104 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-21 13:02 | 4.22 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 4 | 60 | 25 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-26 11:15 | 122.43 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-26 11:16 | 122.46 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 3 | 40 | 36 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-29 17:34 | 200.77 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 4 | 50 | 14 | 2023-08-21 08:49 | 2023-08-29 18:12 | 201.39 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301310 | 7 | 3 | 75 | 34 | 2023-08-21 11:08 | 2023-08-23 19:19 | 56.19 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Lomas de Upeo, sector sin energia por apertura manual producto de desmoronamiento de tierra en sector.
202301295 | 7 | 7 | 353 | 30 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-25 18:47 | 99.39 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 1 | 25 | 14 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-25 19:40 | 100.28 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 10 | 545 | 52 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-26 10:24 | 115.01 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-26 10:34 | 115.17 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-26 10:53 | 115.48 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-26 11:17 | 115.9 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202301295 | 7 | 1 | 7.5 | 3 | 2023-08-21 15:24 | 2023-08-29 17:40 | 194.27 | 6 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, Corral de Perez, Monte oscuro sector sin energia producto de las crecida de rios y aluviones en varios puntos de la zona.
202401138 | 7 | 150 | 7507.5 | 1705 | 2024-06-29 11:33 | 2024-06-29 11:50 | 0.28 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches se realiza apertura de emergencia del reconectador RCU6059 por LMT cortada (CU6950) en sector Santa Rosa La Copec. La causa fue una tala realizada por particular.
202401138 | 7 | 20 | 895 | 100 | 2024-06-29 11:33 | 2024-06-29 12:05 | 0.52 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches se realiza apertura de emergencia del reconectador RCU6059 por LMT cortada (CU6950) en sector Santa Rosa La Copec. La causa fue una tala realizada por particular.
202401138 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2024-06-29 11:33 | 2024-06-29 13:25 | 1.87 | 8 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Niches se realiza apertura de emergencia del reconectador RCU6059 por LMT cortada (CU6950) en sector Santa Rosa La Copec. La causa fue una tala realizada por particular.
202401138 | 7 | 37 | 2224.5 | 317 | 2024-06-29 11:33 | 2024-06-29 11:50 | 0.28 | 8 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector Los Niches se realiza apertura de emergencia del reconectador RCU6059 por LMT cortada (CU6950) en sector Santa Rosa La Copec. La causa fue una tala realizada por particular.
202401313 | 7 | 19 | 973 | 127 | 2024-07-31 16:45 | 2024-07-31 17:33 | 0.8 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Rincon de zapallar FMT 20T operados producto de ave que topa red MT entre CU5545 y cu5546, se verifica la zona afectada sin riesgo quedando sector normalizado
202501361 | 7 | 17 | 708 | 120 | 2025-10-30 10:11 | 2025-10-30 11:21 | 1.16 | 11 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Valle Tranquilo sin energía producto de ave en la subestación SED1393 provocando coci y dejando sin energía el sector
202301302 | 7 | 2 | 22.5 | 16 | 2023-08-21 09:48 | 2023-08-24 18:19 | 80.53 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Quebrada RCU5630 Lineas de media tension cortadas por caida de arboles por remocion de tierra e inundaciones.
202301302 | 7 | 1 | 15 | 23 | 2023-08-21 11:59 | 2023-08-21 18:05 | 6.09 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Quebrada RCU5630 Lineas de media tension cortadas por caida de arboles por remocion de tierra e inundaciones.
202301321 | 7 | 17 | 483 | 40 | 2023-08-21 12:00 | 2023-08-31 17:35 | 245.59 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector las buitreras sector sin energía por salida del rio y aluviones en el sector
202301392 | 7 | 49 | 2058 | 252 | 2023-08-22 11:44 | 2023-08-23 10:26 | 22.71 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector rincon de Zapallar Apertura de emergencia equipo DCU2493 Producto de crecimiento de los caudales agua de los esteros del sector de Los Niches, se realizará una desconexión de emergencia para el sector de Rincón de Zapallar desde Los Niches hasta Rincón de zapallar.
202301462 | 7 | 0 | 0 | 29 | 2023-08-22 16:39 | 2023-08-23 14:27 | 21.82 | 12 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Chequenlemu se realiza apertura de emergencia de desconectadores fusibles por inundaciones en el sector, el cual estaba socavando caminos provocando arrastre de la postacion y lineas de media y baja tensión.
202000894 | 7 | 36 | 2165 | 481 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 09:35 | 1.95 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Los Niches - Condicion de viento fuerte y lluvia bota arbol que cae sobre la red Mt operando reconectador
202000894 | 7 | 106 | 4306 | 959 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 10:56 | 3.3 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Linea de media tensión cortada por descarga atmosferica
202000894 | 7 | 15 | 660 | 60 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 10:58 | 3.34 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Los Niches - Condicion de viento fuerte y lluvia bota arbol que cae sobre la red Mt operando reconectador
202000894 | 7 | 3 | 140 | 11 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 11:00 | 3.37 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302253.424 | 6111641.128 | Los Niches - Condicion de viento fuerte y lluvia bota arbol que cae sobre la red Mt operando reconectador
202201201 | 7 | 162 | 7553 | 1650 | 2022-07-09 14:04 | 2022-07-09 15:27 | 1.38 | 13 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Reten Los Niches Reconectador RCU6059 abierto producto de la caída de rayo en el sector de la Cuesta de Potrero Grande afectando dos reconectadores Yacal y Potrero Grande quemando el control de los dos equipos dejando varios sectores sin energía
202000894 | 7 | 34 | 2154.5 | 272 | 2020-06-29 07:38 | 2020-06-29 10:56 | 3.3 | 13 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Linea de media tensión cortada por descarga atmosferica
202201201 | 7 | 36 | 2194.5 | 292 | 2022-07-09 14:04 | 2022-07-09 15:27 | 1.38 | 13 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Reten Los Niches Reconectador RCU6059 abierto producto de la caída de rayo en el sector de la Cuesta de Potrero Grande afectando dos reconectadores Yacal y Potrero Grande quemando el control de los dos equipos dejando varios sectores sin energía
202500108 | 7 | 27 | 3595 | 331 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-23 14:51 | 0.05 | 16 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenllemu, apertura de emergencia a solicitud de bomberos por incendio de pastizales en predio particular, para trabajos seguro de helicoptero en el lugar.
202500108 | 7 | 19 | 842.5 | 269 | 2025-01-23 14:48 | 2025-01-23 15:56 | 1.13 | 16 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenllemu, apertura de emergencia a solicitud de bomberos por incendio de pastizales en predio particular, para trabajos seguro de helicoptero en el lugar.
202301859 | 7 | 80 | 2966 | 817 | 2023-10-28 19:53 | 2023-10-29 00:28 | 4.59 | 17 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU6726 opera reconectador producto de alambre en al red MT en CU8089, se retira elemento quedando normalizado el sector.
202000391 | 7 | 54 | 2965 | 551 | 2020-04-24 07:01 | 2020-04-24 08:01 | 1 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla Los Niches, Operacion de Reconectador por cliente que efectua poda de Arbol topando lineas porduciendo el corte de 1 linea de media tension
202000391 | 7 | 105 | 4231 | 951 | 2020-04-24 07:01 | 2020-04-24 09:35 | 2.56 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla Los Niches, Operacion de Reconectador por cliente que efectua poda de Arbol topando lineas porduciendo el corte de 1 linea de media tension
202000391 | 7 | 35 | 2164.5 | 270 | 2020-04-24 07:01 | 2020-04-24 09:35 | 2.56 | 18 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla Los Niches, Operacion de Reconectador por cliente que efectua poda de Arbol topando lineas porduciendo el corte de 1 linea de media tension
201900372 | 7 | 241 | 15121.5 | 2482 | 2019-03-24 06:04 | 2019-03-24 07:33 | 1.48 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298024.374 | 6122896.024 | Reconectador operado por poste chocado en cu-2920
201900753 | 7 | 18 | 660 | 221 | 2019-06-05 06:58 | 2019-06-05 08:33 | 1.58 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 306018.134 | 6115599.028 | CHOQUE DE VEHICULO DESCONOCIDO A TIRANTE
202000232 | 7 | 246 | 15666.5 | 2519 | 2020-03-04 18:00 | 2020-03-04 18:10 | 0.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Villa Santa Elena de Los Niches, Vehículo desconocido topa tirante de poste CU432, producto de lo anterior opera fusibles del poste Equipo ICU6052
202001698 | 7 | 39 | 2060 | 209 | 2020-12-11 00:40 | 2020-12-11 01:40 | 1.01 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla -Operacion de reconectador los niches por choque de un vehiculo desconocido a un tirante del poste CU-6131 quebando el tirante en la base produciendo el remezon del poste y soltando una prensa del la red MT
202001698 | 7 | 116 | 5116 | 1306 | 2020-12-11 00:40 | 2020-12-11 02:44 | 2.07 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla -Operacion de reconectador los niches por choque de un vehiculo desconocido a un tirante del poste CU-6131 quebando el tirante en la base produciendo el remezon del poste y soltando una prensa del la red MT
202100521 | 7 | 1 | 15 | 19 | 2021-05-01 09:53 | 2021-05-01 16:33 | 6.65 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304215.603 | 6119710.358 | Zapallar- Sector sin energia producto de accidente vehicular,conductor choca poste en cu5544 sector rincon de zapallar, dejando sector sin energia electrica
202100521 | 7 | 9 | 473 | 43 | 2021-05-01 11:19 | 2021-05-01 16:33 | 5.23 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304549.384 | 6119385.108 | Zapallar- Sector sin energia producto de accidente vehicular,conductor choca poste en cu5544 sector rincon de zapallar, dejando sector sin energia electrica
202100646 | 7 | 53 | 2890 | 563 | 2021-05-23 05:26 | 2021-05-23 06:46 | 1.34 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Rte6059 Reten los niches - operacion de reconectadore por choque de vehiculo tirante del poste cu2830 dejando el sector sin energia.
202100646 | 7 | 102 | 4246 | 976 | 2021-05-23 05:26 | 2021-05-23 09:08 | 3.7 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Rte6059 Reten los niches - operacion de reconectadore por choque de vehiculo tirante del poste cu2830 dejando el sector sin energia.
202100736 | 7 | 42 | 3770 | 502 | 2021-06-07 04:23 | 2021-06-07 05:08 | 0.74 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Chequenlemu- Operación de reconectador la Alborada producto de choque de tirante porte CU-4208, no se logra identificar el vehículo.
202200080 | 7 | 17 | 795 | 75 | 2022-01-13 13:12 | 2022-01-13 20:26 | 7.24 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304228.501 | 6114670.407 | Sector el Zinc - DCU2851 2 FMT operados por choque de vehículo particular patente ED3264, al poste CU4783. Se realizaron maniobras para aislar la zona y contratista SOELEC realizo cambio de PH. a las 20:26 hrs se normalizo el servicio en el sector.
202200295 | 7 | 3 | 75 | 27 | 2022-02-26 13:43 | 2022-02-26 19:39 | 5.94 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 298024.374 | 6122896.024 | Sector Los Niches ICU6052 operado producto de choque de tirante de poste CU 5973 por camión, producto de lo anterior este corta LMT del sector quedando un sector sin energía, se cordina reparación con personal contratista soelec.
202200384 | 7 | 44 | 1708 | 496 | 2022-03-17 15:45 | 2022-03-17 16:18 | 0.55 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 307085.332 | 6104906.399 | Sector Potrero Grande - Opera reconectador RCU6726 por choque de vehiculo desconocido a tirante en poste CU8092, se realiza reparación y posterior mitigación para evitar reiteración en la falla.
202200384 | 7 | 36 | 1155.5 | 230 | 2022-03-17 15:45 | 2022-03-17 16:25 | 0.67 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 307085.332 | 6104906.399 | Sector Potrero Grande - Opera reconectador RCU6726 por choque de vehiculo desconocido a tirante en poste CU8092, se realiza reparación y posterior mitigación para evitar reiteración en la falla.
202200529 | 7 | 265 | 17221.5 | 2825 | 2022-04-13 11:35 | 2022-04-13 11:48 | 0.21 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector de Los Niches RCU6052 intelliRupter N/C Opera por choque de vehículo a tirante del poste CU-2705 en sector entrada Villa sta Elena, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202200800 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2022-05-13 18:11 | 2022-05-13 21:25 | 3.24 | 20 | FM | 7301 | Curicó | BT | 302379.989 | 6117563.331 | Sector Los Niches - Sin energía producto del choque de un poste MT cu2492 provocando la operación de la SED 39, no se logra identificar el vehículo que provoca la operación de SED
202201461 | 7 | 161 | 7625.5 | 1567 | 2022-08-18 12:50 | 2022-08-18 13:28 | 0.62 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Retén Los Niches RTE6599 Reconectador Operado producto de choque de vehículo a tirante en CU6112 quebrando cruceta en CU6113, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector.
202201461 | 7 | 3 | 115 | 88 | 2022-08-18 12:50 | 2022-08-18 14:26 | 1.59 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Retén Los Niches RTE6599 Reconectador Operado producto de choque de vehículo a tirante en CU6112 quebrando cruceta en CU6113, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector.
202201664 | 7 | 164 | 7715.5 | 1565 | 2022-10-10 00:05 | 2022-10-10 01:15 | 1.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Los Niches RCU6059 operación de reconectador de línea producto de choque a poste CU6114 dejando todo el sector sin energía, se procede a realizar transferencias de carga y reparación para normalizar.
202201664 | 7 | 3 | 115 | 88 | 2022-10-10 00:05 | 2022-10-10 05:45 | 5.67 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Los Niches RCU6059 operación de reconectador de línea producto de choque a poste CU6114 dejando todo el sector sin energía, se procede a realizar transferencias de carga y reparación para normalizar.
202201877 | 7 | 108 | 10070.5 | 1212 | 2022-11-27 18:10 | 2022-11-27 19:14 | 1.07 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector Los Niches ICU6052 operación de intelliRupter producto de choque de un vehículo a un tirante de poste cu3151 provocando la operación de equipo y falla en un reconectador cercano del lugar, producto del choque del tirante falla el reconectador reten los niches cu6059 imposibilitando alimentar, se realizan maniobras para aislar la zona afectada y normalizar por otro tramo.
202201877 | 7 | 1 | 100 | 39 | 2022-11-27 18:10 | 2022-11-27 20:05 | 1.91 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector Los Niches ICU6052 operación de intelliRupter producto de choque de un vehículo a un tirante de poste cu3151 provocando la operación de equipo y falla en un reconectador cercano del lugar, producto del choque del tirante falla el reconectador reten los niches cu6059 imposibilitando alimentar, se realizan maniobras para aislar la zona afectada y normalizar por otro tramo.
202201877 | 7 | 168 | 7865.5 | 1657 | 2022-11-27 18:10 | 2022-11-27 20:57 | 2.78 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector Los Niches ICU6052 operación de intelliRupter producto de choque de un vehículo a un tirante de poste cu3151 provocando la operación de equipo y falla en un reconectador cercano del lugar, producto del choque del tirante falla el reconectador reten los niches cu6059 imposibilitando alimentar, se realizan maniobras para aislar la zona afectada y normalizar por otro tramo.
202301870 | 7 | 6 | 85 | 25 | 2023-10-29 14:16 | 2023-10-29 15:02 | 0.77 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Reconectador RCU7074 operado producto de choque de un vehículo a un poste CU648, se realiza reparación quedando normalizado.
202301870 | 7 | 29 | 1055.5 | 232 | 2023-10-29 14:16 | 2023-10-29 18:16 | 4 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Reconectador RCU7074 operado producto de choque de un vehículo a un poste CU648, se realiza reparación quedando normalizado.
202400440 | 7 | 12 | 425 | 26 | 2024-03-29 22:20 | 2024-03-30 03:36 | 5.28 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector rincón de Zapallar vehículo desconocido choca Poste CU5923 operando FMT DCU2923 se realiza el cambio de poste y reparación de estructura con personal contratista quedando el sector normalizado.
202400443 | 7 | 289 | 18755.5 | 3190 | 2024-03-30 15:28 | 2024-03-30 16:13 | 0.75 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Los niches Reconectador de línea Pasado La Obra operado RCU5365 producto de choque de vehículo desconocido a tirante MT en CU5956, se realiza recorrido sector quedando sector normalizado
202401569 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2024-08-21 16:23 | 2024-08-21 16:34 | 0.19 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector yacal RCU6411 operado, se realiza apertura de emergencia de reconectador por corte de líneas en poste MT CU9903, se identifica poste chocado, se realiza reemplazo del poste quedando con servicio normal el sector.
202401736 | 7 | 3 | 435 | 196 | 2024-09-24 10:33 | 2024-09-24 14:04 | 3.52 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU6801 abierto en media tensión por reemplazo de poste chocado placa CU6801 por vehiculo placa patente RJYF95, se realiza reparacion y posterior energización de la zona afectada.
202500237 | 7 | 3 | 435 | 195 | 2025-02-24 12:17 | 2025-02-24 16:11 | 3.9 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU10404 Sector villa El Manzano, se realiza maniobras de desenergización por cambio de poste chocado cu10404 el dia anterior 23 febrero.
202500391 | 7 | 1 | 50 | 25 | 2025-04-04 12:22 | 2025-04-04 17:01 | 4.66 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se realiza apertura de SED’s 67 – 718 por reemplazo de poste chocado CU2940, en sector Cordillerilla.
202500391 | 7 | 1 | 10 | 17 | 2025-04-04 12:23 | 2025-04-04 17:01 | 4.64 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se realiza apertura de SED’s 67 – 718 por reemplazo de poste chocado CU2940, en sector Cordillerilla.
201900372 | 7 | 34 | 2107 | 230 | 2019-03-24 06:04 | 2019-03-24 07:33 | 1.48 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 298024.374 | 6122896.024 | Reconectador operado por poste chocado en cu-2920
202000232 | 7 | 35 | 2164.5 | 233 | 2020-03-04 18:00 | 2020-03-04 18:10 | 0.17 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Villa Santa Elena de Los Niches, Vehículo desconocido topa tirante de poste CU432, producto de lo anterior opera fusibles del poste Equipo ICU6052
202000265 | 7 | 11 | 186.5 | 103 | 2020-03-16 16:08 | 2020-03-16 16:53 | 0.76 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 307398.0231 | 6103304.2304 | Alupenhue Molina, Sector sin Energía por un Choque de un Vehículo desconocido a un poste de cooperativa, productor de lo anterior se coordina con contratista para el cambio del poste y la Normalización del sector afectado.
202001698 | 7 | 34 | 2144.5 | 276 | 2020-12-11 00:40 | 2020-12-11 02:44 | 2.07 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Cordillerilla -Operacion de reconectador los niches por choque de un vehiculo desconocido a un tirante del poste CU-6131 quebando el tirante en la base produciendo el remezon del poste y soltando una prensa del la red MT
202100646 | 7 | 34 | 2144.5 | 279 | 2021-05-23 05:26 | 2021-05-23 09:08 | 3.7 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Rte6059 Reten los niches - operacion de reconectadore por choque de vehiculo tirante del poste cu2830 dejando el sector sin energia.
202101048 | 7 | 6 | 128 | 35 | 2021-07-16 16:34 | 2021-07-17 05:22 | 12.8 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 307340.853 | 6103339.718 | Yacal - Sector sin energía producto del choque de un vehículo a un poste CU-159 y por tensión quiebra un 2do poste en el CU-5908 quedando el sector sin energía, se coordina reparación con contratista
202101048 | 7 | 3 | 225 | 2 | 2021-07-16 16:34 | 2021-07-17 05:22 | 12.8 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 306916.25 | 6103279.405 | Yacal - Sector sin energía producto del choque de un vehículo a un poste CU-159 y por tensión quiebra un 2do poste en el CU-5908 quedando el sector sin energía, se coordina reparación con contratista
202200529 | 7 | 35 | 2169.5 | 291 | 2022-04-13 11:35 | 2022-04-13 11:48 | 0.21 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector de Los Niches RCU6052 intelliRupter N/C Opera por choque de vehículo a tirante del poste CU-2705 en sector entrada Villa sta Elena, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202201461 | 7 | 36 | 2194.5 | 291 | 2022-08-18 12:50 | 2022-08-18 13:28 | 0.62 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Retén Los Niches RTE6599 Reconectador Operado producto de choque de vehículo a tirante en CU6112 quebrando cruceta en CU6113, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector.
202201664 | 7 | 36 | 2194.5 | 291 | 2022-10-10 00:05 | 2022-10-10 01:15 | 1.17 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | Sector Los Niches RCU6059 operación de reconectador de línea producto de choque a poste CU6114 dejando todo el sector sin energía, se procede a realizar transferencias de carga y reparación para normalizar.
202201877 | 7 | 36 | 2194.5 | 288 | 2022-11-27 18:10 | 2022-11-27 20:57 | 2.78 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Sector Los Niches ICU6052 operación de intelliRupter producto de choque de un vehículo a un tirante de poste cu3151 provocando la operación de equipo y falla en un reconectador cercano del lugar, producto del choque del tirante falla el reconectador reten los niches cu6059 imposibilitando alimentar, se realizan maniobras para aislar la zona afectada y normalizar por otro tramo.
202400443 | 7 | 37 | 2204.5 | 318 | 2024-03-30 15:28 | 2024-03-30 16:13 | 0.75 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector Camino Los niches Reconectador de línea Pasado La Obra operado RCU5365 producto de choque de vehículo desconocido a tirante MT en CU5956, se realiza recorrido sector quedando sector normalizado
202401228 | 7 | 11 | 418 | 51 | 2024-07-14 10:46 | 2024-07-14 17:49 | 7.04 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector El Yacal DCU160 operado por poste de media tensión CU148 chocado por vehiculo placa patente ZB1218 Marca Mitsubishi modelo L200, se realiza reemplazo de poste quedando el sector con servicio normal.
202401569 | 7 | 20 | 1468 | 188 | 2024-08-21 16:23 | 2024-08-21 16:34 | 0.19 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector yacal RCU6411 operado, se realiza apertura de emergencia de reconectador por corte de líneas en poste MT CU9903, se identifica poste chocado, se realiza reemplazo del poste quedando con servicio normal el sector.
202401569 | 7 | 17 | 756.5 | 132 | 2024-08-21 16:23 | 2024-08-21 21:00 | 4.61 | 20 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | Sector yacal RCU6411 operado, se realiza apertura de emergencia de reconectador por corte de líneas en poste MT CU9903, se identifica poste chocado, se realiza reemplazo del poste quedando con servicio normal el sector.
201900249 | 7 | 27 | 435.5 | 189 | 2019-02-15 10:59 | 2019-02-15 13:41 | 2.7 | 21 | FM | 7301 | Curicó | MT | 311517.859 | 6105080.665 | poste CU-591 quebrado y lineas MT cortadas debido Maquinaria que realiza trabajos viales
201800038 | 7 | 8 | 233 | 29 | 2018-02-20 10:26 | 2018-02-20 16:00 | 5.5667 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 304312.246 | 6119712.668 | Se abre DCU5547
201800378 | 7 | 1 | 15 | 26 | 2018-08-31 17:24 | 2018-08-31 21:44 | 4.3328 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 309516.61 | 6104408.79 | Se abre FMT74
201900687 | 7 | 3 | 32.5 | 35 | 2019-05-31 14:04 | 2019-05-31 16:38 | 2.57 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 305787.597 | 6106570.282 | fuerte viento bota arbol sobre la red MT y bt cortando lineas
202200401 | 7 | 80 | 2863.5 | 740 | 2022-03-23 13:47 | 2022-03-23 14:34 | 0.78 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 307085.332 | 6104906.399 | Sector Potrero Grande - Opera reconectador RCU6726 en media tensión por ramas sobre la red en CU238, se realiza despeje de red quedando con servicio normal.
202000682 | 7 | 213 | 12716.5 | 2102 | 2020-06-11 18:17 | 2020-06-11 20:11 | 1.9 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Los niches - Operacion por caida de arbol que topa lmt desprendiendo la red del aislador
202000682 | 7 | 41 | 3730 | 490 | 2020-06-11 18:17 | 2020-06-11 20:12 | 1.91 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Los niches - Operacion por caida de arbol que topa lmt desprendiendo la red del aislador
202000731 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2020-06-11 20:45 | 2020-06-11 21:10 | 0.41 | 2 | I | 7301 | Curicó | BT | 309351.722 | 6114614.342 | Chequenlemu - S/E 52 operado por caida de ramas en red bt por fuerte viento
202000730 | 7 | 14 | 465 | 195 | 2020-06-11 21:37 | 2020-06-12 00:53 | 3.27 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | chequenlemu- ramas levadas por el viento por viento fuerte
202000762 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2020-06-12 09:39 | 2020-06-12 16:29 | 6.84 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 314667.82 | 6111544.214 | Upeo- fuete viento provoca caida de ramas y opera nh de S/E
202000762 | 7 | 1 | 25 | 17 | 2020-06-12 09:43 | 2020-06-12 15:19 | 5.59 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 312797.964 | 6108227.61 | Upeo- fuete viento provoca caida de ramas y opera nh de S/E
202000762 | 7 | 10 | 95 | 59 | 2020-06-12 12:48 | 2020-06-12 12:58 | 0.16 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 315641.941 | 6112466.336 | Upeo- fuete viento provoca caida de ramas y opera nh de S/E
202000952 | 7 | 14 | 475 | 195 | 2020-07-04 18:31 | 2020-07-04 19:54 | 1.39 | 2 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Chequenlemu - DCU4403 Fusible operado en MT por temporal en el sector.
202301280 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2023-08-20 20:17 | 2023-08-20 22:33 | 2.26 | 2 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Potrero Grande SED75 NH operador por LBT cortadas por crecida del rio, se aisla sector con daños se normaliza SEd servicio sin energia por credida del rio y LBT cortadas en 13320-14494-14718-15939-16097-16941 -521
202000682 | 7 | 35 | 2164.5 | 273 | 2020-06-11 18:17 | 2020-06-11 20:11 | 1.9 | 2 | I | 7304 | Molina | MT | 302185.227 | 6117707.002 | Los niches - Operacion por caida de arbol que topa lmt desprendiendo la red del aislador
202200255 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2022-02-21 20:00 | 2022-02-22 08:00 | 12 | 3 | I | 7301 | Curicó | MT | 303083.882 | 6116618.129 | Sector Callejón villa El Manzano - Se detecta en Operación de desconectador fusible DCU-4750 por incendio forestal en Callejón villa El Manzano de Los Niches la comuna de Curicó, En la Zona se queman líneas de MT en varios puntos entre los postes CU-4750 y cu-4754, se dispone de una Equipo electrógeno para la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida.
202302090 | 7 | 3 | 375 | 85 | 2023-12-14 12:49 | 2023-12-14 13:47 | 0.97 | 3 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero grande opera DCU9436 por corte de líneas ocasionada por bomberos al cortar un arbol en servicio 10014, se repara queda normalizado
202000821 | 7 | 14 | 465 | 195 | 2020-06-18 20:23 | 2020-06-18 21:22 | 0.98 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | chequenlemu - DCU 4403 operado en MT 1 fase, rama en la línea cu6103 se retira rama y se repone fusible 12a quedando sector con energía
202000858 | 7 | 256 | 16476.5 | 2600 | 2020-06-24 08:49 | 2020-06-24 09:17 | 0.47 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | 52c7 los niches- Opera reconectador de cabecera 52C7 Los niches por caida de arbol propiedad particular.
202000858 | 7 | 3 | 305 | 4 | 2020-06-24 08:49 | 2020-06-24 11:21 | 2.53 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | 52c7 los niches- Opera reconectador de cabecera 52C7 Los niches por caida de arbol propiedad particular.
202000915 | 7 | 2 | 70 | 117 | 2020-06-29 16:36 | 2020-06-29 19:44 | 3.14 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 305116.127 | 6113674.053 | Las Piedras - Se realiza apertura de red MT por depeje de arbol que se encontraba sobre la RED MT
202000953 | 7 | 20 | 630 | 153 | 2020-07-04 18:40 | 2020-07-04 20:17 | 1.62 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 313865.86 | 6110205.83 | Upeo - Caida de arbol sobre red MT provoca operación de fusibles de la linea de media tensión.
202100739 | 7 | 9 | 200 | 22 | 2021-06-07 07:41 | 2021-06-07 10:02 | 2.35 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 304728.573 | 6119136.256 | Rincon de Zapallar. Operación de desconectador fusible de 10 A por caida de árbol, al caer topa LMT laterar desprendiendola del aislador en poste CU-2983. Se realiza reparación de la linea y se efectua la normalización, quedando sector con energía.
202101228 | 7 | 0 | 0 | 184 | 2021-08-18 08:17 | 2021-08-18 09:30 | 1.23 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 302976.735 | 6116795.923 | Villa El Manzano - fusible MT operado por caída de árboles sobre la red.
202101310 | 7 | 9 | 110 | 58 | 2021-08-21 19:00 | 2021-08-21 20:47 | 1.78 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 315651.4179 | 6112446.5456 | Monte Oscuro - Caída de árboles sobre red MT, se despeja quedando con servicio normal.
202101453 | 7 | 2 | 345 | 185 | 2021-09-11 20:05 | 2021-09-12 00:42 | 4.62 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 303325.473 | 6116888.917 | Villa el Manzano - Opera fusibles por caida de arboles que cortan lineas en media tensión en CU4752, Se realiza faenas de tala de árboles e instalación de DDFF.
202101478 | 7 | 25 | 1005.5 | 167 | 2021-09-12 00:03 | 2021-09-12 01:41 | 1.63 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo - Opera reconectador por caída de árbol sobre red MT CU8330 quebrando cruceta, se realiza reemplazo y posterior despeje quedando con servicio normal en el sector.
202101478 | 7 | 9 | 110 | 58 | 2021-09-12 00:03 | 2021-09-12 03:23 | 3.34 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo - Opera reconectador por caída de árbol sobre red MT CU8330 quebrando cruceta, se realiza reemplazo y posterior despeje quedando con servicio normal en el sector.
202101756 | 7 | 34 | 1108 | 225 | 2021-11-22 19:44 | 2021-11-22 21:17 | 1.55 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | - RCU7074 Upeo, opera Reconectador por caída de árbol en CU752 que corta red MT, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal.
202200612 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2022-04-24 15:12 | 2022-04-24 16:43 | 1.51 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 304435.687 | 6111163.638 | Sector la Parroquia SED 361 Fusible NH fase R 100 A operado por rama de palmera y LBT cruzada se realiza despeje quedando normalizado
202200699 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2022-04-26 17:22 | 2022-04-26 18:52 | 1.5 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 309101.862 | 6104705.574 | Sector Villa Los Héroes operación de fusible NH 125A productor de caída de árbol en CU325, se retira árbol quedando normalizado el sector.
202300607 | 7 | 1 | 30 | 12 | 2023-05-10 14:01 | 2023-05-10 15:35 | 1.55 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Copec, SED 373 operada en MT por caída de árbol cortando conductor de cobre fase "S" en baja tensión, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal.
202301013 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2023-07-12 10:26 | 2023-07-12 12:28 | 2.03 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector quebrado de cordillerilla SED569 operada se detecta neutro desprendido red BT por caida de rama con Nh de 63A operado se normaliza con 80A
202301059 | 7 | 4 | 155 | 125 | 2023-07-21 15:13 | 2023-07-21 16:18 | 1.08 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Piedras DCU4905 DDFF operados de 10 st debido a caída de árbol. Se realizaron maniobras para aislar la falla y recuperar el suministro eléctrico de los clientes.
202301059 | 7 | 14 | 400 | 142 | 2023-07-21 15:13 | 2023-07-21 16:33 | 1.33 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Piedras DCU4905 DDFF operados de 10 st debido a caída de árbol. Se realizaron maniobras para aislar la falla y recuperar el suministro eléctrico de los clientes.
202301059 | 7 | 1 | 25 | 37 | 2023-07-21 18:00 | 2023-07-21 19:45 | 1.75 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Piedras DCU4905 DDFF operados de 10 st debido a caída de árbol. Se realizaron maniobras para aislar la falla y recuperar el suministro eléctrico de los clientes.
202301319 | 7 | 1 | 25 | 42 | 2023-08-21 09:59 | 2023-08-21 15:02 | 5.04 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande operan FMT de DCU7612 producto de caida de arbol por fuentes rafagas de viento.
202301940 | 7 | 79 | 2956 | 817 | 2023-11-10 14:34 | 2023-11-10 16:29 | 1.91 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | operacion de Reconectador RCU6726 Potrero Grande por caída de árbol en CU238, se repara quedando con servicio normal.
202400877 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2024-06-08 19:58 | 2024-06-08 23:01 | 3.06 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa El Canelo SED739 Operación Por Ramas En Red BT, Se Despeja Cu4813 Quedando Normalizado
202400930 | 7 | 11 | 150 | 85 | 2024-06-13 10:41 | 2024-06-13 12:14 | 1.55 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Monte Oscuro RCU8301 apertura de servicio por cruceta rota por caída de árbol CU8333 queda normalizado
202400995 | 7 | 13 | 515 | 230 | 2024-06-18 13:41 | 2024-06-18 14:12 | 0.51 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenlemu, se encuentra DCU4403 fusible MT operado por caída de árbol sobre red MT cortándola en CU1972, se realiza reparación quedando con servicio normal.
202401029 | 7 | 52 | 2365.5 | 285 | 2024-06-21 06:29 | 2024-06-21 11:33 | 5.07 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector rincón de zapallar DCU2493 operado por corte de líneas en red MT entre TE2493 y CU2591, se realiza despeje y transferencia vía DCU9476.
202401025 | 7 | 14 | 430 | 147 | 2024-06-21 08:22 | 2024-06-21 08:43 | 0.34 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las piedras equipo DCU4905 operado por árbol sobre red MT que corta puente MT en CU5217, se despeja y posterior reparación, quedando con servicio normal.
202401025 | 7 | 4 | 185 | 129 | 2024-06-21 08:22 | 2024-06-21 11:17 | 2.92 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las piedras equipo DCU4905 operado por árbol sobre red MT que corta puente MT en CU5217, se despeja y posterior reparación, quedando con servicio normal.
202401479 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2024-08-05 08:23 | 2024-08-05 10:02 | 1.66 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector upeo NH operado por ramas en red BT , queda normalizado
202000858 | 7 | 35 | 2164.5 | 273 | 2020-06-24 08:49 | 2020-06-24 09:17 | 0.47 | 4 | I | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | 52C7 Los Niches- Opera reconectador de cabecera 52C7 Los niches por caida de arbol propiedad particular.
201801658 | 7 | 2 | 40 | 4 | 2018-12-03 08:47 | 2018-12-03 11:37 | 2.8386 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 315623.919 | 6112500.514 | Aviso de la actuacion de DCU5889 (Desconectadores Fusibles 1F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 1 vias 100 A).
201801735 | 7 | 4 | 85 | 94 | 2018-12-21 17:01 | 2018-12-21 18:10 | 1.1494 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304943.062 | 6113283.388 | Aviso de la actuacion de DCU2992 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201900326 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2019-03-08 18:54 | 2019-03-08 20:26 | 1.52 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 315291.965 | 6100570.448 | opera reconectador dcu 5690 por Rose en linia de media tensión sed 309.
201900663 | 7 | 1 | 75 | 65 | 2019-05-29 12:50 | 2019-05-29 14:21 | 1.51 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303635.806 | 6110640.745 | sector sin energia por bastón en MT operado por rama en 1 fase se retira y se reemplaza fusible de 6st quedando sector con energia
201901277 | 7 | 3 | 375 | 58 | 2019-10-01 13:04 | 2019-10-01 15:58 | 2.89 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 310807.52 | 6101388.35 | huiras en red MT
201901337 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2019-10-14 09:04 | 2019-10-14 11:12 | 2.12 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304639.535 | 6119264.254 | operacion del DCU2897 por falla en arranque de ctas de agrichile. queda abierto
201901344 | 7 | 150 | 6216 | 1457 | 2019-10-14 21:59 | 2019-10-14 22:36 | 0.61 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304169.036 | 6116158.07 | palmera en cercania de redes CEC provoca cortocircuito, la cual cliente no permite poda.
201901407 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2019-11-02 20:02 | 2019-11-02 23:15 | 3.22 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 302818.78 | 6113626.515 | líneas bt cortadas por caída de árbol se retira árbol y se repara quedando sector con energia
201901523 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2019-12-04 14:00 | 2019-12-04 16:13 | 2.21 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 309101.862 | 6104705.574 | gancho en Línea Bt empresa ingearq retira gancho reponiendo nh 125.ª operado se reemplaza quedando sector con energía
201901595 | 7 | 34 | 835.5 | 207 | 2019-12-21 18:24 | 2019-12-21 18:59 | 0.58 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | cada de rama en red Mt
201901599 | 7 | 3 | 30 | 5 | 2019-12-23 10:00 | 2019-12-23 13:30 | 3.5 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304766.59 | 6119290.023 | se realizó podad en mt
202000042 | 7 | 34 | 835.5 | 207 | 2020-01-09 19:56 | 2020-01-09 21:33 | 1.62 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | reconectador operado por caida de rama a red MT
202000299 | 7 | 1 | 75 | 65 | 2020-03-23 16:56 | 2020-03-23 17:50 | 0.9 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303635.806 | 6110640.745 | Cordillerilla Curicó, Sector Sin energía Productor de la Operación de dos fusibles DE Media Tensión EN Desconectador fusible DCU4496, Encontrándose ramas de eucaliptus cercanas a la Red de MT, en consecuencia de lo anterior se realiza poda para normalizar sector afectado.
202000406 | 7 | 1 | 45 | 2 | 2020-04-24 14:43 | 2020-04-24 16:55 | 2.2 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303100.315 | 6113266.838 | Los Niches La copec, fusible mt operado por caida de huira llevada por el viento
202000564 | 7 | 3 | 375 | 62 | 2020-05-20 15:51 | 2020-05-20 17:21 | 1.49 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 310807.52 | 6101388.35 | Potrero Grande - Dcu7745 operado en mt fase r se por caida de ramas por fuerte viente en el lugar
202000572 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2020-05-21 17:00 | 2020-05-21 18:00 | 1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 305515.02 | 6120743.273 | zapallar equipo operado por ramas en red MT
202000761 | 7 | 1 | 75 | 66 | 2020-06-12 09:15 | 2020-06-12 12:58 | 3.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 303635.806 | 6110640.745 | Cordillerilla - Ramas rozando lineas de media tension.
202000764 | 7 | 2 | 30 | 17 | 2020-06-12 10:06 | 2020-06-12 15:26 | 5.34 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | Los niches - ramas sobre linea de media tension.
202000793 | 7 | 0 | 0 | 211 | 2020-06-14 08:01 | 2020-06-14 10:15 | 2.23 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Los Niches - Fusible NH operado por línea BT cortada en neutro, se repara y se normaliza SE quedando con energía.
202000815 | 7 | 19 | 735 | 225 | 2020-06-17 19:02 | 2020-06-17 19:57 | 0.93 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 306018.134 | 6115599.028 | Chequenlemu - CAIDA DE GÜIRAS SOBRE LINEA DE MEDIA TENSION. fusible MT operado en DCU 4874 por rama sobre la línea en cu 2322 se retira rama y se procede a cerrar fusible de 20 amp en arranque dcu4874 dejando con servicio normal
202000983 | 7 | 20 | 630 | 153 | 2020-07-08 08:08 | 2020-07-08 09:49 | 1.68 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 313865.86 | 6110205.83 | Upeo - DDFF. operado en MT poste CU-5263 por caida de rama sobre linea de media tensión.
202001601 | 7 | 5 | 445 | 90 | 2020-11-23 20:18 | 2020-11-23 21:55 | 1.62 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311263.354 | 6101888.731 | eucharrina - cae rama sobre red MT, se despeja quedando normalizado
202001612 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2020-11-25 18:08 | 2020-11-25 20:16 | 2.13 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 303207.586 | 6113400.899 | fusible operado en MT poste Cu 4778,por líneas de BT cruzadas al interior de potrero en CU 4777, se despeja falla y se normaliza.
202100103 | 7 | 17 | 725 | 73 | 2021-01-29 09:30 | 2021-01-29 11:17 | 1.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304228.501 | 6114670.407 | sta rosa la Copec. sin energia por amarra de red MT suelta en poste de media tensión por caida de rama producto del viento.
202100117 | 7 | 8 | 155 | 18 | 2021-01-29 19:06 | 2021-01-29 20:57 | 1.84 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | fusible MT operado en arranque cu5923 y en arranque partícular 813 se deja abierto y se repone fusible de 7 amperios en arranque cu5923 dejando con servicio normal
202100122 | 7 | 41 | 1568 | 119 | 2021-01-29 21:52 | 2021-01-29 22:47 | 0.93 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 302503.187 | 6117475.698 | Opera en Mt arranque principal por falla interna de clientes en PCU161 y PCU13 los cules quedan abiertos y bloqueados en NT, se realiza cierre de arranque principal normalizando el sector en su totalidad
202100161 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2021-01-31 09:50 | 2021-01-31 13:00 | 3.17 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 312797.964 | 6108227.61 | Red BT cortada por causa de clima hostil, se realiza reparación de LBT y se recupera sector en su totalidad.
202100375 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2021-03-19 09:23 | 2021-03-19 10:15 | 0.86 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304639.535 | 6119264.254 | Zapallar - Bastón operado en cu2897 por ramas cercas de la red mt posible punto de falla en cu2207 se repone bastón operado quedando sector con energia
202101245 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2021-08-19 10:34 | 2021-08-19 11:35 | 1.02 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 302845.777 | 6116344.38 | Santa Lucila - Caída de ramas sobre la LMT provocan operación en MT, se detecta caída de ramas de álamo y se realiza cierre en MT.
202101277 | 7 | 2 | 40 | 17 | 2021-08-21 12:59 | 2021-08-21 15:35 | 2.6 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | El Hollín - Arranque MT operado por falla en CU2051 ramas en la red, se despeja y se normaliza queda con servicio normal.
202101294 | 7 | 1 | 25 | 41 | 2021-08-21 16:52 | 2021-08-21 19:39 | 2.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 309101.862 | 6104705.574 | Potrero Grande - SED 1148 operada por ramas cercanas a red BT, se despeja quedando con servicio normal el sector.
202101458 | 7 | 0 | 0 | 49 | 2021-09-11 20:44 | 2021-09-11 21:40 | 0.94 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 305657.904 | 6112933.502 | Las Piedras - Opera protección de baja tensión por caida de cortezas sobre la red en CU5731.
202101479 | 7 | 28 | 3295 | 300 | 2021-09-12 00:51 | 2021-09-12 01:54 | 1.05 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Alborada - Opera reconectador por caida de ramas sobre red MT en CU4236.
202101479 | 7 | 13 | 465 | 207 | 2021-09-12 00:51 | 2021-09-12 02:29 | 1.63 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Alborada - Opera reconectador por caida de ramas sobre red MT en CU4236.
202101507 | 7 | 2 | 75 | 27 | 2021-09-12 15:32 | 2021-09-12 17:28 | 1.93 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 306591.7809 | 6105117.8327 | La Cuesta - Opera fusible MT por caida de ramas sobre la LMT CU7920, se realiza poda crítica en sector para posterior cierre quedando servicio normal.
202101507 | 7 | 1 | 45 | 11 | 2021-09-12 15:32 | 2021-09-12 18:40 | 3.12 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 306591.7809 | 6105117.8327 | La Cuesta - Opera fusible MT por caida de ramas sobre la LMT CU7920, se realiza poda crítica en sector para posterior cierre quedando servicio normal.
202101706 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2021-11-04 15:40 | 2021-11-04 17:10 | 1.51 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 306813.313 | 6105174.402 | Villa cordillera - Sector sin energía fusible nh operado de 125 por coxi entre líneas BT CU-106 y CU-88, se realiza poda.
202101746 | 7 | 2 | 40 | 18 | 2021-11-20 12:57 | 2021-11-20 15:02 | 2.07 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | El Hollín - Opera reconectador 1Ø por ramas en cercanias a red MT, se realiza despeje quedando con servicio normal en el sector.
202200038 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2022-01-07 18:57 | 2022-01-07 21:51 | 2.89 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304639.535 | 6119264.254 | Sector Rincón de Zapallar, DCU 2897. Opera fusible MT por caida de rama de sauce sobre LMT particular (servicio 8867), realizan despeje con contratista particular, se realiza cierre quedando con servicio normal.
202200614 | 7 | 3 | 140 | 14 | 2022-04-24 15:27 | 2022-04-24 16:51 | 1.4 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 302253.424 | 6111641.128 | Sector El Zinc - dcu4810 operación de fusible producto de ramas en LMT línea particular servicio 15136. quedando aislado y bloqueado
202200620 | 7 | 80 | 2863.5 | 768 | 2022-04-24 18:44 | 2022-04-24 19:27 | 0.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 307085.332 | 6104906.399 | Sector Potrero Grande RCU6726 operación de Reconectador producto de ramas de aromo en CU8094, se realiza poda puntual despejando la rama sobre la Red MT, quedando normalizado.
202200669 | 7 | 0 | 0 | 30 | 2022-04-26 13:20 | 2022-04-26 15:01 | 1.68 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 308605.994 | 6104930.889 | Sector de Potrero Grande SED72 Opera fusible nh de 80A por caída de árbol sobre red BT, se retira árbol quedando con servicio normal.
202200732 | 7 | 3 | 32.5 | 36 | 2022-04-29 16:46 | 2022-04-29 18:20 | 1.58 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 305787.597 | 6106570.282 | Sector La Quebrada de Cordillerilla Opera Reconectador monofásico del sector, se identifica una rama sobre la red MT en cu5594, se realiza despeje de la red normalizando el sector
202200842 | 7 | 1 | 10 | 17 | 2022-05-22 19:41 | 2022-05-22 21:19 | 1.64 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 315011.194 | 6111905.331 | Sector de Upeo , Opera fusible MT de 2A de SED86 por caída de rama sobre red BT, se despeja falla quedando con servicio normalizado.
202201113 | 7 | 43 | 3895 | 523 | 2022-06-23 10:16 | 2022-06-23 10:31 | 0.24 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Sector La Alborada Opera reconectador RCU4192 producto de la caída de rama sobre red MT, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202201159 | 7 | 2 | 70 | 120 | 2022-07-01 07:51 | 2022-07-01 09:01 | 1.16 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 305116.127 | 6113674.053 | Sector San Martin Las Piedras DCU4919 operado Producto de la caída de rama de eucaliptus en CU2147 se provoca la operación de 1 FMT de 8T del sector, se realiza cambio de fusible quedando sector normalizado
202201232 | 7 | 19 | 595 | 155 | 2022-07-09 18:17 | 2022-07-10 00:01 | 5.74 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 313982.259 | 6110428.109 | Sector Upeo DCU5424 Operación de fusibles 20T en MT producto de LMT cortadas en CU656, se realiza reparación con personal contratista
202300133 | 7 | 1 | 75 | 1 | 2023-01-24 07:56 | 2023-01-24 09:07 | 1.2 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Zinc DCU2376 1 FMT operado producto de ramas en cu2363 se realiza despeje, normalizado la zona afectada DCU2376 operado
202300133 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2023-01-24 07:56 | 2023-01-24 09:25 | 1.49 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Zinc DCU2376 1 FMT operado producto de ramas en cu2363 se realiza despeje, normalizado la zona afectada DCU2376 operado
202300527 | 7 | 6 | 85 | 25 | 2023-04-28 20:27 | 2023-04-28 22:17 | 1.84 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador RTE7074 operado producto de caída hiuras llevada por el viento, se realiza despeje y retiro de huiras quedando normalizado el sector.
202300527 | 7 | 30 | 1080.5 | 232 | 2023-04-28 20:27 | 2023-04-28 22:33 | 2.09 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador RTE7074 operado producto de caída hiuras llevada por el viento, se realiza despeje y retiro de huiras quedando normalizado el sector.
202300970 | 7 | 0 | 0 | 42 | 2023-07-05 17:42 | 2023-07-05 20:37 | 2.92 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa Los Héroes, SED1148 1 FMT lateral operado producto de red BT trenzada entre CU3718 y CU3719, se despeja queda normalizado
202301007 | 7 | 4 | 75 | 17 | 2023-07-12 07:45 | 2023-07-12 10:41 | 2.92 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo DCU7043 operado 1FMT con 6T producto de rama de aromo tapando la red en el CU7671, se realiza despeje normalizando el sector.
202301054 | 7 | 5 | 445 | 119 | 2023-07-21 08:49 | 2023-07-21 10:34 | 1.74 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande DCU7714 , se encuentra fusible MT operado por ramas en cercanias a red MT, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202301191 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2023-08-10 11:02 | 2023-08-10 11:50 | 0.81 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | sector la puntilla de zapallar DCU5923 operado en MT productocaida de huiras en MT, se retira ramas queno normalizado
202301256 | 7 | 4 | 75 | 17 | 2023-08-19 12:07 | 2023-08-19 13:07 | 1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Lomas de Upeo, DCU7043 opera fusible en media tensión por caída de rama sobre la red en CU7671, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202301305 | 7 | 5 | 445 | 119 | 2023-08-21 10:12 | 2023-08-21 15:03 | 4.85 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande operan FMT de DCU7714 producto de caída de arbol por fuentes rafagas de viento.
202301332 | 7 | 2 | 40 | 19 | 2023-08-21 11:32 | 2023-08-21 18:16 | 6.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector el Hollin opera DCU5035 fusible MT por caida de rama sobre LMT
202301345 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2023-08-21 18:34 | 2023-08-21 20:09 | 1.59 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Potrero Grande, SED 73. Fusible BT operado por ramas en red BT, se retira la rama y se normaliza el sector.
202302125 | 7 | 0 | 0 | 87 | 2023-12-21 17:40 | 2023-12-21 19:45 | 2.08 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Villa el progreso SED368 se realiza apertura por poda de emergencia en árbol por LBT cruzadas en CU2348, se realiza despeje y posterior instalación de separadores en red BT.
202400585 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2024-04-29 18:17 | 2024-04-29 20:27 | 2.17 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED 1148 P. Grande, se encuentra neutro cortado por caida de rama sobre red BT en CU324, se repara quedando con servicio normal.
202400753 | 7 | 14 | 445.5 | 81 | 2024-05-20 08:25 | 2024-05-20 09:31 | 1.1 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Se Encuentra Reconectador Rcu7074 Operado Por Huira De Eucaliptus Sobre Red Mt En Cu510, Se Realiza Despeje Quedando Con Servicio Normal.
202400753 | 7 | 10 | 545 | 102 | 2024-05-20 08:25 | 2024-05-20 10:18 | 1.88 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Se Encuentra Reconectador Rcu7074 Operado Por Huira De Eucaliptus Sobre Red Mt En Cu510, Se Realiza Despeje Quedando Con Servicio Normal.
202400753 | 7 | 11 | 150 | 83 | 2024-05-20 08:25 | 2024-05-20 10:38 | 2.23 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo, Se Encuentra Reconectador Rcu7074 Operado Por Huira De Eucaliptus Sobre Red Mt En Cu510, Se Realiza Despeje Quedando Con Servicio Normal.
202401009 | 7 | 3 | 375 | 85 | 2024-06-20 12:35 | 2024-06-20 14:18 | 1.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande DCU9436 operado por posibles ramas, se encuentra red MT despejada y se realiza reemplazo de fusible MT misma capacidad 10t DD/ FF operado en MT fusible de 10 T. CU 9437
202401026 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2024-06-21 08:23 | 2024-06-21 12:16 | 3.88 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla sin energía producto de FMT en SED1163 operado producto de caída de ramas en sector CU7919.
202401331 | 7 | 13 | 515 | 232 | 2024-08-01 22:59 | 2024-08-02 03:28 | 4.49 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de Chequenlemu sin energía producto de ramas sobre la red en varios puntos, se realiza despeje quedando normalizado el sector
202401374 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2024-08-02 11:03 | 2024-08-02 13:17 | 2.23 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla SED421 operada por ramas en red BT.
202401385 | 7 | 4 | 75 | 17 | 2024-08-02 13:08 | 2024-08-02 17:03 | 3.92 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector las lomas de Upeo equipo operado por amaras suelta por huiras en la red Mt y LMT desprendida en altura.
202401434 | 7 | 4 | 75 | 17 | 2024-08-03 10:15 | 2024-08-03 10:50 | 0.57 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector las lomas de upeo sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401436 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2024-08-03 10:36 | 2024-08-03 12:23 | 1.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Upeo sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401712 | 7 | 12 | 477.5 | 30 | 2024-09-19 15:52 | 2024-09-19 16:59 | 1.11 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU2983 operado por ramas sobre LMT en CU5918, se realiza despeje cerrando arranque con misma capacidad 20 amp
202500596 | 7 | 1 | 25 | 40 | 2025-05-19 12:19 | 2025-05-19 14:20 | 2.02 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Corral de Perez. FMT87 de 2A operado por LBT cortada por terceros, se realizar apertura, bloqueo y instalan 2 tierras BT. Reparación sin obs.
202500722 | 7 | 4 | 185 | 15 | 2025-06-12 12:40 | 2025-06-12 14:10 | 1.51 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Santa rosa la copec Fusibles MT DCU4810, operado de 10 st, se realizó poda puntual asociado al CU8646.
202501276 | 7 | 17 | 775 | 125 | 2025-10-11 18:19 | 2025-10-11 19:11 | 0.88 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Rincón de Zapallar CU2493, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol en CU2984, se realiza reparación y energización de la zona afectada.
202501276 | 7 | 35 | 1590.5 | 188 | 2025-10-11 18:19 | 2025-10-11 21:30 | 3.2 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Rincón de Zapallar CU2493, se encuentra línea de media tensión cortada por caída de árbol en CU2984, se realiza reparación y energización de la zona afectada.
202501542 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2025-12-16 09:40 | 2025-12-16 12:43 | 3.06 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Upeo, operacion de red producto de rama que topa bushing de SED 81. se retira quedando normalizado el sector.
201901344 | 7 | 34 | 2114.5 | 233 | 2019-10-14 21:59 | 2019-10-14 22:36 | 0.61 | 5 | I | 7304 | Molina | MT | 304169.036 | 6116158.07 | palmera en cercania de redes CEC provoca cortocircuito, la cual cliente no permite poda.
202200430 | 7 | 0 | 0 | 27 | 2022-03-23 15:26 | 2022-03-23 17:44 | 2.31 | 5 | I | 7304 | Molina | BT | 307019.921 | 6103259.339 | Sector yacal S/E257 operado NH de 80A operado por caida de ramas por el fuerte viento en CU121, se realiza cierre quedando normalizado
202200692 | 7 | 16 | 746.5 | 121 | 2022-04-26 16:27 | 2022-04-26 17:00 | 0.55 | 5 | I | 7304 | Molina | MT | 307398.0231 | 6103304.2304 | Sector Alupenhue operación de FMT de 25A producto de caída de rama en CU-8532 se realiza despeje de zona afectada normalizando la zona afectada
202301840 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2023-10-28 17:55 | 2023-10-28 19:28 | 1.55 | 5 | I | 7304 | Molina | BT |  |  | SED424 sin energía por caída de rama, se despeja quedando con servicio normal.
202500988 | 7 | 0 | 0 | 47 | 2025-08-05 18:37 | 2025-08-05 19:25 | 0.8 | 5 | I | 7304 | Molina | BT |  |  | sed 746, operada en bt por contacto con ramas de árbol. sed 746 operada en bt, por contacto de árbol con conductor cobre desnudo en CU4880.
202200294 | 7 | 6 | 85 | 20 | 2022-02-26 12:45 | 2022-02-26 14:16 | 1.52 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Sector Upeo RCU 7074, reconectador operado, se realizó recorrido de LMT y LBT se identifica poda en el lugar producida por terceros, El sector se normalizó a las 15:10 hrs.
202200294 | 7 | 9 | 385.5 | 48 | 2022-02-26 12:45 | 2022-02-26 14:45 | 2.01 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Sector Upeo RCU 7074, reconectador operado, se realizó recorrido de LMT y LBT se identifica poda en el lugar producida por terceros, El sector se normalizó a las 15:10 hrs.
202200294 | 7 | 21 | 685 | 162 | 2022-02-26 12:45 | 2022-02-26 15:10 | 2.42 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Sector Upeo RCU 7074, reconectador operado, se realizó recorrido de LMT y LBT se identifica poda en el lugar producida por terceros, El sector se normalizó a las 15:10 hrs.
202201702 | 7 | 36 | 1155.5 | 248 | 2022-10-21 21:29 | 2022-10-21 22:47 | 1.3 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | RCU7074 Upeo, opera reconectador Upeo por maquinaria forestal trabajando en cercanías a redes MT de propiedad de CEC entre CU5273 y CU755, se realiza cierre de reconectador quedando con servicio normal.
202202079 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2022-12-29 20:19 | 2022-12-30 00:12 | 3.89 | 8 | I | 7301 | Curicó | BT | 313976.34 | 6110420.967 | Sector Upeo SED 886 opera protección BT a causa de líneas en baja tensión cortadas por personal de empresa Mallinko, se repara red BT quedando con servicio normal
202300366 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2023-03-13 19:45 | 2023-03-13 21:02 | 1.29 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Puntilla de Zapallar DCU5923 operado FMT T con 7Amp, se identifica falla en arranque particular DCU161 FMT operado en fase T con 5A, se abre quedado bloqueado. Debe presentar Certificado
202300389 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2023-03-22 11:18 | 2023-03-22 12:20 | 1.04 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la puntilla de zapallar. DCU5923 operado FMT T con 7Amp, se identifica falla en arranque particular DCU161 FMT operado en fase T con 5A, se abre quedado bloqueado. Al solicitar cierre se debe cerrar con 2AMp fusible MT operado 7t
202302075 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2023-12-12 12:10 | 2023-12-12 14:57 | 2.79 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU4750, Callejón El Manzano, Los Niches. LMT cortada en el CU4573. Máquina retroexcavadora derribó árbol que al caer cortó la LMT. Se normalizó el sector el fusible MT de 25 A en el arranque operado.
202500695 | 7 | 3 | 375 | 85 | 2025-06-06 12:25 | 2025-06-06 14:42 | 2.28 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino villa primavera DCU9436 se identifica 2FMT operados en de 10amp por LMT cortadas por tala de terceros entre cu9437 y cu727. Se realiza reparación con empresa AYG ing. Cierre en posta sin observaciones.
202500695 | 7 | 2 | 70 | 40 | 2025-06-06 13:29 | 2025-06-06 14:42 | 1.22 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino villa primavera DCU9436 se identifica 2FMT operados en de 10amp por LMT cortadas por tala de terceros entre cu9437 y cu727. Se realiza reparación con empresa AYG ing. Cierre en posta sin observaciones.
202100460 | 7 | 2 | 150 | 2 | 2021-04-20 15:11 | 2021-04-20 17:20 | 2.14 | 9 | I | 7301 | Curicó | MT | 311024.052 | 6102388.296 | Fusible MT operado en CU-737 de 15A, a causa de plástico agrícola en CU-735. Se retira plástico y se normaliza, quedando con energía.
201900518 | 7 | 17 | 483 | 34 | 2019-04-27 08:49 | 2019-04-27 11:23 | 2.57 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 311303.406 | 6101924.233 | dcu operado en mt fase s fusible de 10 st opera por vacas que se rascan en tirante de cu524
202300855 | 7 | 15 | 470.5 | 74 | 2023-06-22 10:56 | 2023-06-22 11:29 | 0.55 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo RCU7074 opera reconectador por por ave que se encuentra apoyada en red MT en CU590, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202300855 | 7 | 21 | 695 | 183 | 2023-06-22 10:56 | 2023-06-22 12:56 | 1.99 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo RCU7074 opera reconectador por por ave que se encuentra apoyada en red MT en CU590, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202300855 | 7 | 15 | 470.5 | 74 | 2023-06-22 11:51 | 2023-06-22 12:46 | 0.92 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo RCU7074 opera reconectador por por ave que se encuentra apoyada en red MT en CU590, se realiza despeje y posterior cierre quedando con servicio normal.
202400219 | 7 | 14 | 445.5 | 78 | 2024-02-10 17:03 | 2024-02-10 17:21 | 0.31 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador operado RCU7074 Se realiza recorrido de línea y se encuentra ave en CU-591. Se procedió a recuperar el suministro por tramos quedando Sector normalizado
202400219 | 7 | 10 | 545 | 101 | 2024-02-10 17:03 | 2024-02-10 17:39 | 0.61 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador operado RCU7074 Se realiza recorrido de línea y se encuentra ave en CU-591. Se procedió a recuperar el suministro por tramos quedando Sector normalizado
202400219 | 7 | 11 | 150 | 81 | 2024-02-10 17:03 | 2024-02-10 18:45 | 1.7 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Upeo Reconectador operado RCU7074 Se realiza recorrido de línea y se encuentra ave en CU-591. Se procedió a recuperar el suministro por tramos quedando Sector normalizado
202100347 | 7 | 0 | 0 | 67 | 2021-03-12 18:48 | 2021-03-12 19:54 | 1.09 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 303737.698 | 6110496.673 | Cordillerilla - SED671 operada en bt por niños jugando le pegan a Línea bt de cobre provocando cosi entre fases 2 fusibles nh 100a se reemplazan quedando sector con energía
202100354 | 7 | 0 | 0 | 183 | 2021-03-13 17:40 | 2021-03-13 18:59 | 1.31 | 17 | I | 7301 | Curicó | BT | 302976.735 | 6116795.923 | El Manzano- fusible mt operado en SED 762 fusible mt quemado por líneas cruzadas bt por pelotazo de 12 amp se repone dejando con servicio normal
202402005 | 7 | 1 | 300 | 192 | 2024-12-05 17:57 | 2024-12-05 20:09 | 2.19 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Villa El Manzano los Niches DCU5014 Se identifica 1FMT de 12T operado fase lateral, se encuentra red BT desnuda cruzada en cruce de calle CU4985 se requiere instalar separadores.
201900446 | 7 | 1 | 300 | 178 | 2019-04-06 19:28 | 2019-04-06 20:13 | 0.76 | 18 | I | 7301 | Curicó | MT | 302976.735 | 6116795.923 | sed operada en mt por red bt en coci
202202016 | 7 | 13 | 480 | 219 | 2022-12-22 19:28 | 2022-12-22 21:54 | 2.43 | 18 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Sector Chequenlemu DCU4403 operado en 1 FMT central operado producto de falla interna cliente 6724, se aísla cliente quedando sector con energía el sector
201900053 | 7 | 1 | 75 | 65 | 2019-01-14 17:46 | 2019-01-14 18:50 | 1.07 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 303635.806 | 6110640.745 | Maquina impacto levemente el DCU-4496 lo cual provoco la actución de 2 FMT, Fueron reemplazados los 3 FMT de 3 st.
201900276 | 7 | 1 | 25 | 11 | 2019-02-21 17:23 | 2019-02-21 18:41 | 1.29 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 313284.643 | 6108982.5 | fusible MT de 3a operado por camión que pasa a llevar línea en bt se repara quedando servicio normal con energía
202001286 | 7 | 14 | 475 | 196 | 2020-09-04 14:25 | 2020-09-04 14:37 | 0.2 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Chequenlemu - Se produce volcamiento de maquina excavadora,por prevencion se procede a abrir el desconectador DCU4403 para retiro de maquinaria.
202001638 | 7 | 0 | 0 | 49 | 2020-11-29 23:55 | 2020-11-30 00:35 | 0.66 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 305657.904 | 6112933.502 | sector sin energía dcu 4905 2 bastones operados cu8654 pasado a llevar cruza red mt operando sector
202100408 | 7 | 0 | 0 | 212 | 2021-03-30 20:22 | 2021-03-30 21:12 | 0.83 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Los Niches - SED 203 operada por vehiculo que choca poste de hormigon cruzando red BT.
202301775 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2023-10-12 11:29 | 2023-10-12 13:36 | 2.1 | 21 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | red BT cortado (neutro) se repara red BT conductor neutro cortado por vehículo quedando normal con energia
202000463 | 7 | 2 | 345 | 182 | 2020-05-06 14:25 | 2020-05-06 15:47 | 1.37 | 22 | I | 7301 | Curicó | MT | 303325.473 | 6116888.917 | Villa El Manzano de Los Niches, fusible mt operado, se reemplazan 3 fusibles mt 15 st... dejando con servicio normal...operacion por cable de momunicaciones cortado por vehiculo desconocido
201801663 | 7 | 1 | 50 | 9 | 2018-12-05 11:05 | 2018-12-05 11:36 | 0.51667 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 302578.295 | 6117416.219 | Se abre DCU2496
201801717 | 7 | 3 | 80 | 101 | 2018-12-18 09:07 | 2018-12-18 15:12 | 6.085 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 305071.101 | 6113579.804 | Aviso de la averia de id: 192361 (Conductor Desnudo Aereo Alambre CU 3F MT (15 kV) 13 mm (F) 0 mm (N)).
201801751 | 7 | 5 | 85 | 16 | 2018-12-27 09:01 | 2018-12-27 14:40 | 5.6519 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304311.792 | 6111985.508 | Se abre ICU6132
201900063 | 7 | 17 | 483 | 34 | 2019-01-16 10:22 | 2019-01-16 16:08 | 5.78 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 311303.406 | 6101924.233 | apertura por mantenimiento y poda en red.
201900312 | 7 | 17 | 483 | 34 | 2019-03-06 10:04 | 2019-03-06 15:54 | 5.84 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 311303.406 | 6101924.233 | apertura por mantencion , poda roce y tala sector queda normalizado totalidad
201900343 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2019-03-14 10:34 | 2019-03-14 11:50 | 1.28 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 305391.667 | 6114253.776 | Traslado medidor Curi-caven
201900559 | 7 | 1 | 50 | 16 | 2019-05-07 15:00 | 2019-05-07 16:39 | 1.65 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304329.238 | 6111125.384 | normalizado
202001288 | 7 | 8 | 170 | 21 | 2020-09-09 10:00 | 2020-09-09 13:20 | 3.34 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304728.573 | 6119136.256 | La Puntilla de Zapallar - Desconexion para incorporar nuevo cliente
202100346 | 7 | 1 | 50 | 52 | 2021-03-19 09:00 | 2021-03-19 11:28 | 2.47 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304331.69 | 6111188.996 | La Parroquia - apertura por mantencion por poda y rode.
202100393 | 7 | 17 | 483 | 43 | 2021-04-01 10:00 | 2021-04-01 16:00 | 6 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 311303.406 | 6101924.233 | desconexion programada
202101146 | 7 | 9 | 110 | 58 | 2021-08-06 10:25 | 2021-08-06 14:00 | 3.59 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 315651.4179 | 6112446.5456 | Monte Oscuro .- desconexión programada para extensión de red MT para instalación de nueva SED a solitud de cliente 5218.
202101556 | 7 | 2 | 345 | 185 | 2021-10-01 10:03 | 2021-10-01 13:59 | 3.93 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303325.473 | 6116888.917 | El Manzano Instalación de DDFF DCU6801, modificación de estructura de paso a anclaje y retemplado de LMT.
202101557 | 7 | 5 | 445 | 108 | 2021-10-05 10:06 | 2021-10-05 15:58 | 5.86 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 311263.354 | 6101888.731 | La Echaurrina -DCU7714 Desconexion de LMT por traslado de 3 postes de concreto MT, tirantes y poda.
202101850 | 7 | 9 | 310 | 112 | 2021-12-22 10:00 | 2021-12-22 15:58 | 5.97 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304258.519 | 6111924.571 | Sector El Zinc, DCU 6486. Desconexion programada por aumento de potencia en SED de 15 Kva 2f a 3F de 100 kVA, e intercalación de PH10 mts. Esto con la finalidad de incorporar nuevos clientes de loteo. Terminados los trabajos se normalizo el sector.
202101896 | 7 | 1 | 25 | 17 | 2021-12-30 10:06 | 2021-12-30 13:20 | 3.23 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 307263.744 | 6115295.045 | Sector Chequenlemu, SED 51 poste: CU 2338 de 25 KVA. Reemplazo de condutor en red BT entre los postes CU 2152 al CU 2325. Se cambia cable desnudo por preensamblado con el fin de evitar conexiones irregulares en el sector.
202200029 | 7 | 8 | 233 | 46 | 2022-01-10 10:08 | 2022-01-10 12:15 | 2.1 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 304249.017 | 6119674.196 | Desconexión programada, sector Santa Hortensia, intercalación de PHA 10 mts para conexión de loteo Valle Tranquilo 2da etapa.
202200541 | 7 | 4 | 302.5 | 221 | 2022-04-21 10:15 | 2022-04-21 15:58 | 5.72 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 303420.068 | 6116821.577 | Villa Santa Elena - Para realizar Instalación de Nueva SED 45 KVA, Construcción de 2do plano, Construcción de Malla TP, Seccionamiento en SED203 (2 límites de zona) y Normalización de protecciones en BT (Cavana 2 salidas)
201801724 | 7 | 9 | 348 | 35 | 2018-12-19 10:13 | 2018-12-19 15:34 | 5.3489 | 23 | I | 7304 | Molina | MT | 307333.474 | 6103340.639 | Se abre DCU160
201900627 | 7 | 1 | 10 | 20 | 2019-05-20 10:48 | 2019-05-20 11:52 | 1.06 | 23 | I | 7304 | Molina | MT | 307532.499 | 6103306.137 | DESCONEXION POR AUMENTO DE POTENCIA SED369
202200376 | 7 | 115 | 4951 | 1109 | 2022-03-19 10:02 | 2022-03-19 15:57 | 5.92 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT | 304303.727 | 6112016.933 | Refuerzo de 5.756m LMT de Cu desnudo 3x13mm² a cable Prot 3x180mm² (1ª epata)- Refuerzo de línea para conexión de PMGD Las Bandurrias
202200454 | 7 | 112 | 4836 | 1062 | 2022-04-02 10:01 | 2022-04-02 15:38 | 5.61 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT | 304321.344 | 6110652.607 | Cordillerilla, Segunda etapa de refuerzo de conductor por nuevo PMGD.
202200736 | 7 | 108 | 4476 | 1081 | 2022-05-07 10:00 | 2022-05-07 15:56 | 5.94 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT | 304590.625 | 6109712.048 | Sector Cordillerilla - Desconexión Programada por Refuerzo de línea de media tensión para conexión de PMGD Las Bandurrias
202200996 | 7 | 97 | 3451 | 1055 | 2022-06-11 10:01 | 2022-06-11 15:53 | 5.86 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT | 305201.171 | 6107511.91 | Cordillerilla - Refuerzo de 5.756m LMT desnuda a cable Prot 3x180mm² (5ª etapa) para conexión de PMGD Las Bandurrias.
202200376 | 7 | 35 | 2169.5 | 287 | 2022-03-19 10:02 | 2022-03-19 15:57 | 5.92 | 24 | I | 7304 | Molina | MT | 304303.727 | 6112016.933 | Refuerzo de 5.756m LMT de Cu desnudo 3x13mm² a cable Prot 3x180mm² (1ª epata)- Refuerzo de línea para conexión de PMGD Las Bandurrias
202200454 | 7 | 35 | 2169.5 | 290 | 2022-04-02 10:01 | 2022-04-02 15:38 | 5.61 | 24 | I | 7304 | Molina | MT | 304321.344 | 6110652.607 | Cordillerilla, Segunda etapa de refuerzo de conductor por nuevo PMGD.
202200736 | 7 | 35 | 2169.5 | 292 | 2022-05-07 10:00 | 2022-05-07 15:56 | 5.94 | 24 | I | 7304 | Molina | MT | 304590.625 | 6109712.048 | Sector Cordillerilla - Desconexión Programada por Refuerzo de línea de media tensión para conexión de PMGD Las Bandurrias
202200996 | 7 | 36 | 2194.5 | 292 | 2022-06-11 10:01 | 2022-06-11 15:53 | 5.86 | 24 | I | 7304 | Molina | MT | 305201.171 | 6107511.91 | Cordillerilla - Refuerzo de 5.756m LMT desnuda a cable Prot 3x180mm² (5ª etapa) para conexión de PMGD Las Bandurrias.
202101772 | 7 | 31 | 1080 | 69 | 2021-12-02 10:02 | 2021-12-02 15:38 | 5.62 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 302503.187 | 6117475.698 | Sector Chequenlemillo, DCU 2493, Desconexión programada por reemplazo de 1.2 km de LMT, se cambia cable desnudo por cable protegido. Obra necesaria para dar cumplimiento a NTCS.
202200798 | 7 | 103 | 3996 | 1075 | 2022-05-21 10:02 | 2022-05-21 15:57 | 5.91 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 304632.016 | 6108835.898 | Sector Cordillerilla - Se Realiza Refuerzo de 5.756m LMT de Cu desnudo 3x13mm² a cable Prot 3x180mm² (4ª epata) para conexión de PMGD Las Bandurrias.
202300436 | 7 | 2 | 70 | 123 | 2023-04-13 10:02 | 2023-04-13 15:59 | 5.96 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las piedras apertura por desconexion Programada.
202300456 | 7 | 5 | 347.5 | 224 | 2023-04-20 10:01 | 2023-04-20 16:00 | 5.98 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Sta Elena, apertura por Desconexion programada
202500769 | 7 | 1 | 45 | 33 | 2025-06-26 10:02 | 2025-06-26 15:58 | 5.94 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Potrero Grande Desconexión Programada en SED 72 por reemplazo de conductor BT.
202501100 | 7 | 6 | 477.5 | 225 | 2025-09-02 10:00 | 2025-09-02 15:54 | 5.9 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa Sta Elena, se realiza DP por mejoramiento red BT
202501234 | 7 | 33 | 1995 | 145 | 2025-10-08 10:03 | 2025-10-08 15:53 | 5.83 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector los niches por Desconexión programada Traslados de postes de MT, normalización de red MT y trabajos de roce y poda.
202200798 | 7 | 36 | 2194.5 | 292 | 2022-05-21 10:02 | 2022-05-21 15:57 | 5.91 | 25 | I | 7304 | Molina | MT | 304632.016 | 6108835.898 | Sector Cordillerilla - Se Realiza Refuerzo de 5.756m LMT de Cu desnudo 3x13mm² a cable Prot 3x180mm² (4ª epata) para conexión de PMGD Las Bandurrias.
201801669 | 7 | 1 | 45 | 2 | 2018-12-06 14:29 | 2018-12-06 15:15 | 0.7725 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 302814.48 | 6113639.455 | OPERACION POR FATIGA MATERIAL
201900001 | 7 | 0 | 0 | 25 | 2019-01-01 19:06 | 2019-01-01 22:27 | 3.35 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 311053.469 | 6114191.555 | S/E54 chequenlemu, operada por preemsamblado en coci debido a incendio días anteriores.
201900072 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2019-01-18 18:41 | 2019-01-18 20:50 | 2.15 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 313976.34 | 6110420.967 | 1 fusible NH de 63 A operado en la Subestación 886, se reemplaza quedando servicio normal
201900229 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2019-02-14 21:04 | 2019-02-14 22:09 | 1.09 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | Fusible NH de 100 A operado por desequilibrio de las cargas, se recomineda pasar la sede social a la fase a, ya que las cargas son: a: 50 b: 80 c: 60
201900252 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019-02-15 21:24 | 2019-02-15 23:20 | 1.94 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 311430.193 | 6106767.653 | nh 80 A OPERADO EN SUBESTACIÓN POR SOBRE CARGA MOMENTANEA, SE RECORRIO LINEAS NO ENCONTRANDOSE NADA, SE REALIZO CIERRE DE LA S/E 1140 A LAS 23:20 HRS. fusible NH 80A quemado en sed 1140/ se normaliza
201900260 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-18 20:14 | 2019-02-18 22:24 | 2.17 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304245.912 | 6113935.29 | sed 56 operada en bt NH de 40 a opera por falla en cuenta 59
201900351 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2019-03-18 10:34 | 2019-03-18 13:45 | 3.18 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 316600.4395 | 6112454.0929 | bastón MT 2st operado por rama se retira se reemplaza fusible MT quedando sector con energía
201900355 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2019-03-19 15:59 | 2019-03-19 19:08 | 3.16 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 313976.34 | 6110420.967 | fusible NH 63A quemado en sed 886
201900431 | 7 | 1 | 15 | 8 | 2019-04-04 18:58 | 2019-04-04 21:17 | 2.31 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 310414.943 | 6115645.329 | fusible MT quemado de 2st en sed 441 por sobrecarga se repone quedando servicio normal
201900552 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2019-05-05 20:19 | 2019-05-05 21:31 | 1.21 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | fusible nh de 100 a operado en bt por sobrecarga momentánea
201900879 | 7 | 8 | 410 | 35 | 2019-06-29 15:22 | 2019-06-29 15:25 | 0.06 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | cta10611 presenta falla interna,deja sector sin energia , se deja abierta se realizó cierre de arranque en dcu 4795 y quedó normal
201901197 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019-09-10 17:20 | 2019-09-10 19:13 | 1.89 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304259.102 | 6113439.604 | sed 60 operada en bt fase 2y3 fusible de 40 a hyh opera por coci en cuenta 81 asociada a falla anterior
201901375 | 7 | 0 | 0 | 52 | 2019-10-21 16:27 | 2019-10-21 18:02 | 1.58 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304435.687 | 6111163.638 | opera en bt opera por sobre carga momentánea asociada a falla anterior
202000153 | 7 | 2 | 30 | 17 | 2020-02-10 08:58 | 2020-02-10 11:31 | 2.55 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | fusible mt operado en cu 5035 operando por carga se repuso fusible de 5 amperios quedando servicio normal
202000207 | 7 | 1 | 15 | 8 | 2020-02-25 09:33 | 2020-02-25 10:26 | 0.89 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 310414.943 | 6115645.329 | Opera 1 fus MT en SED 441,por sobre carga momentanea se normaliza quedando servicio normal
202100591 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2021-05-16 18:45 | 2021-05-16 19:51 | 1.1 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | La palmera - SE255 operada por sobre carga, un fusible BT NYH de 100AMP quemado, re realiza recorrido de lineas se encontraban despejadas, la red se normaliza quedando con servicio normal el sector
202100798 | 7 | 0 | 0 | 49 | 2021-06-17 19:58 | 2021-06-17 20:57 | 0.99 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 305657.904 | 6112933.502 | Segundo callejón Las Piedras - Protección de BT Cavanna NH 125 A operado por sobrecarga en SED 308, se aumenta capacidad a HN 160 A.
202100862 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2021-06-25 19:42 | 2021-06-25 21:19 | 1.62 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303550.4274 | 6110462.7297 | El Zinc - Protecciones de BT de SED 403 operada por carga, se reemplaza fusible NH de 63A. a 80A. quedando con una carga de 70 A. aprox.
202100895 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2021-06-28 21:11 | 2021-06-28 22:45 | 1.56 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302343.374 | 6111827.799 | La Copec - Protección de BT SED 739 NH de 80A. por sobrecarga, se reemplaza con fusible NH 100A. quedando normalizado con una carga de 72A. aprox.
202100931 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2021-06-30 20:10 | 2021-06-30 22:24 | 2.23 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304435.687 | 6111163.638 | La Parroquia - Operación de protección de BT SED 361, debido a dilatación de linea de BT. Se instalaron separadores y se realiza normalización.
202101024 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2021-07-12 21:05 | 2021-07-12 22:04 | 0.99 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304372.512 | 6112127.366 | Las piedras - Fusible NH quemado por sobrecarga momentanea, de 63A se aumenta capacidad 80a queda normalizado con servicio
202101031 | 7 | 0 | 0 | 213 | 2021-07-13 21:18 | 2021-07-13 21:50 | 0.53 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Villa Santa Elena- Operacion de breiket de Subetacion por sobre carga, se normaliza queda con energia.
202101116 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2021-07-26 19:28 | 2021-07-26 21:10 | 1.71 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 309351.722 | 6114614.342 | chequenlemu - opracion de fusible NH por sobre consumo momentaneo con fusible de 100amp de cierra con 160A
202101201 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2021-08-15 19:35 | 2021-08-15 20:42 | 1.12 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 305371.274 | 6113447.002 | Villa San Martín - sector sin energía fusible NH de 125 a operado por sobrecarga, se reemplaza fusible quedando el sector con energía.
202101382 | 7 | 0 | 0 | 68 | 2021-08-30 13:39 | 2021-08-30 14:40 | 1.01 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 303737.698 | 6110496.673 | Cordillerilla - opera fusible NH por sobrecarga momentanea, se reemplaza NH quedando con servicio normalizado.
202101447 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2021-09-09 20:49 | 2021-09-09 21:28 | 0.65 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304215.603 | 6119710.358 | Rincón de Zapallar - Opera fusible NH en SED 499 a causa de sobrecarga momentanea en el sector, se reemplaza protección en BT quedando servicio normalizado.
202200069 | 7 | 9 | 510 | 39 | 2022-01-12 08:59 | 2022-01-12 12:22 | 3.38 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | Sector El Zinc, DCU 4795 1 FMT operado por sobrecarga con fusible de 10st, se procede a cambiar los 3 Fusibles y se aumenta la capacidad a 12st ya que el arranque principal DCU2851 tiene DDFF de 15st.
202200370 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2022-03-11 21:32 | 2022-03-11 22:36 | 1.07 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | Sector Villa La Palmera – S/E 255 operada por sobreconsumo con NH de 125AMP se realiza cierre con un peak de 145A manteniéndose con: fase 1= 90A - fase2= 25A - fase 3= 49A, se programa equilibrio de fases.
202200372 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2022-03-13 20:13 | 2022-03-13 22:05 | 1.86 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | Sector Villa La Palmera – S/E 255 operada por sobreconsumo con NH de 125AMP , se cambian clientes de fase en CU3119 en pasaje 2
202200478 | 7 | 0 | 0 | 101 | 2022-04-01 19:14 | 2022-04-01 20:08 | 0.89 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 309953.229 | 6103836.303 | Sector Potrero Grande SED 445 se identifica 1 fusible NH de 80A operado por sobrecarga, además se detecta desequilibrio entre las fases, por lo cual se realizará traslado de empalmes a las fases con cargas más bajas, Quedando normalizado
202200510 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2022-04-10 19:36 | 2022-04-10 23:37 | 4.01 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 306631.43 | 6106980.52 | Sector La Quebrada se identifica breaker de SED209 de 60A vencido, se normaliza en forma provisoria programando su normalización, 11/04/2022 queda normalizado a cabanna
202200658 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2022-04-25 20:37 | 2022-04-25 21:15 | 0.64 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 304076.2341 | 6110685.6769 | Sector La Palmera NH 125A Operado en SED255 por líneas cruzadas por dilatación en LBT desnuda, se programa instalación de separadores cu2449 - cu2944.
202200928 | 7 | 0 | 0 | 28 | 2022-05-30 18:54 | 2022-05-30 21:37 | 2.72 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302379.989 | 6117563.331 | Sector Los Niches - SED 39 opera protecciones BT nh 80A por dilatación de la red BT, se instalan separadores en la red BT se cambia fusibles, quedando con servicio normal en el sector.
202200930 | 7 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-30 19:01 | 2022-05-30 20:39 | 1.64 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 305371.274 | 6113447.002 | Sector Villa San Martín Las Piedras, Opera fusible NH de 125A en SED360 por sobrecarga en la red, se reemplaza fusible quedando con servicio normal en el sector.
202200968 | 7 | 0 | 0 | 94 | 2022-05-31 21:16 | 2022-05-31 21:49 | 0.54 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 305371.274 | 6113447.002 | Sector Las Piedras - SED 360 operan 2 NH de 125A. por sobrecarga del sector, se reemplazan los 3 por NH de 160A. hasta su revisión por operaciones reiteradas y posterior normalización, se realiza recorrido de red BT y posterior cierre quedando con servicio normal.
202300092 | 7 | 0 | 0 | 90 | 2023-01-18 21:25 | 2023-01-18 23:21 | 1.93 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla, SED 225 fusible NH de 125A operado en red BT por sobreconsumo. Se reemplazó fusible NH con la misma capacidad quedando el sector normalizado.
202300114 | 7 | 1 | 25 | 55 | 2023-01-21 22:28 | 2023-01-22 | 1.54 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Las Piedras, SED 308 1 fusible en red MT operado de 2 t. Además, se encuentra NH de la SED con fusible de 160 A, se normalizó el FBT con fusible de 125A, y se realiza cierre en red MT con 2 t.
202300192 | 7 | 0 | 0 | 17 | 2023-02-02 22:14 | 2023-02-02 23:25 | 1.17 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Los niches SED1373 3F 45kva con NH80 operado, Se realiza revisión y cierre con la misma capacidad sin observaciones queda con carga de 20A quedando normalizado
202300289 | 7 | 0 | 0 | 90 | 2023-02-23 21:23 | 2023-02-23 22:23 | 1.01 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector La Palmera SED 255 1 FBT de 125 A operado en red BT, se encontró LBT dilatada entre el CU2945 y el CU2946 se programa trabajo para dia siguente,quedando normalizado.
202300378 | 7 | 0 | 0 | 91 | 2023-03-15 21:12 | 2023-03-15 21:54 | 0.7 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla, SED 225 fusible NH de 100A operado en red BT por sobreconsumo. Se reemplazó fusible NH 125A con la misma capacidad quedando el sector normalizado.
202300834 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2023-06-17 17:06 | 2023-06-17 18:28 | 1.37 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Cordillerilla SED 718 2F 15kva, se encuentra fusible NH de 63A operado in causa determinada, se realiza cierre de protección BT con fusible de 80A. quedando con servicio normal.
202301114 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2023-07-28 19:56 | 2023-07-28 22:04 | 2.13 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector La Palmera operada SED255 en BT con NH de 50A, se identifica una sobrecarga momentanea se reemplaza. quedando con servicio con NH de 80A
202301148 | 7 | 0 | 0 | 29 | 2023-08-01 19:31 | 2023-08-01 20:13 | 0.71 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector chequenlemu S/E54 25kva 3f 25 clientes con ite operado se recorre red BT sin observaciones. queda normalizado
202302001 | 7 | 1 | 25 | 7 | 2023-11-22 18:36 | 2023-11-22 21:32 | 2.93 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector huañuñe SED1212 25kva 2F operacion producto de sobre carga, se realiza cierre en Mt con 3t , cerrando normal
202400173 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2024-02-02 21:26 | 2024-02-02 23:20 | 1.91 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Zapallar sin energía se encuentra NH de 50 A operada en SED1087, se reemplazó NH de 50A a 80 A quedando sector normalizado
202400254 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2024-02-18 19:57 | 2024-02-18 21:15 | 1.29 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Valle Tranquilo, se encuentra un fusible NH 63 Amp operado en SED 1087, se realiza reemplazo por fusible nh de misma capacidad quedando sector con energía.
202400767 | 7 | 3 | 155 | 14 | 2024-05-22 17:32 | 2024-05-22 19:48 | 2.26 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Zinc DCU4810 Operado 1 FTM De 7A, Se Revisa Cliente Servicio 15136 Identificando FMT De 8A Y Se Cambiar A 5T, Se Normaliza Sector
202401925 | 7 | 1 | 30 | 12 | 2024-11-11 21:03 | 2024-11-11 23:20 | 2.28 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU2983 La Puntilla de zapallar, se encuentra fusibles MT operados, se realiza recorrido de la red sin encontrar el motivo, se realiza energización de la red quedando con servicio normal el sector.
201900487 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2019-04-18 11:30 | 2019-04-18 11:30 | 0 | 26 | I | 7304 | Molina | BT | 307532.499 | 6103306.137 | fusible NH quemado de 80A por sobrecarga momentánea se normaliza
201900044 | 7 | 2 | 150 | 2 | 2019-01-10 10:42 | 2019-01-10 16:27 | 5.74 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 311024.052 | 6102388.296 | desconecion por mantemncion por bajar potencia
201900095 | 7 | 3 | 40 | 15 | 2019-01-22 19:02 | 2019-01-22 23:01 | 3.98 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 314421.169 | 6100551.731 | opracion de desc sin determinar falla un fusible de 7 A operado y baston fundido en dcu 642. reconectador operado en dcu 5690. se deja abierto dcu 515 por falla se debe recorrer linia de dia. se normalizan dcu 642 y dcu 5690.
201900095 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2019-01-22 19:02 | 2019-01-22 23:47 | 4.74 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 314421.169 | 6100551.731 | opracion de desc sin determinar falla un fusible de 7 A operado y baston fundido en dcu 642. reconectador operado en dcu 5690. se deja abierto dcu 515 por falla se debe recorrer linia de dia. se normalizan dcu 642 y dcu 5690.
202101661 | 7 | 9 | 510 | 39 | 2021-10-25 18:11 | 2021-10-25 18:57 | 0.76 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | Santa Rosa La Copec - Opera fusible MT por falla en arranque particular de sarvicio 10611, se procede a realizar apertura de servicio particular DCU5475 y posterior cierre de red de redes de cooperativa. Se normaliza quedando con servicio normal
202101883 | 7 | 3 | 140 | 14 | 2021-12-21 19:07 | 2021-12-21 20:26 | 1.31 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 302253.424 | 6111641.128 | Sector El Zinc, DCU 4810. Operan 2 Fusible MT de 7A, producto de falla en instalacion de cliente n° 15136. Se realizó el cierre de los DDFF normalizando con fusibles de 10A en las tres fases, previa autorización de jefe de turno.
202200160 | 7 | 17 | 795 | 75 | 2022-02-01 08:57 | 2022-02-01 10:23 | 1.43 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 304228.501 | 6114670.407 | Sector El Zinc, DCU 2851, 1 FMT operado de 15st por falla en la cuenta particular 14649 (1fmt operado de 3st), se procedió a normalizar los DDFF aumentando la capacidad a 20 st.
202200665 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2022-04-26 12:41 | 2022-04-26 13:35 | 0.9 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 304639.535 | 6119264.254 | Sector Rincón de Zapallar - Opera fusible MT en DCU2897 por falla al interior de servicio 8867, se realiza apertura de arranque particular quedando con servicio normal.
201900168 | 7 | 22 | 2995 | 251 | 2019-02-02 15:51 | 2019-02-02 16:43 | 0.87 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Concutor se corto en el CU4241,LMT provoco incendio, se realizaron maniobras para aislar la falla. fue necesario realizar poda en el sector y cambio de conductor. se realiza cierre de DDFF con FMT 20 st.
201900168 | 7 | 18 | 660 | 220 | 2019-02-02 15:51 | 2019-02-02 20:18 | 4.45 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Concutor se corto en el CU4241,LMT provoco incendio, se realizaron maniobras para aislar la falla. fue necesario realizar poda en el sector y cambio de conductor. se realiza cierre de DDFF con FMT 20 st.
201900236 | 7 | 311 | 22036.5 | 2511 | 2019-02-15 07:57 | 2019-02-15 09:45 | 1.79 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | PUENTE MT FUNDIDO CU-5352
202101714 | 7 | 22 | 708 | 100 | 2021-11-13 10:04 | 2021-11-13 12:40 | 2.61 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 302855.095 | 6122684.288 | Refuerzo de 375m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x300mm²
202200488 | 7 | 0 | 0 | 101 | 2022-04-05 10:13 | 2022-04-05 11:53 | 1.65 | 29 | I | 7301 | Curicó | BT | 309953.229 | 6103836.303 | Sector Potrero Grande líneas se identifican LBT destemplada en Neutro del poste cu336 se realiza retemplado y se normaliza SED445 quedando sector con energía, además se programa instalan separadores
201900236 | 7 | 34 | 2107 | 230 | 2019-02-15 07:57 | 2019-02-15 09:45 | 1.79 | 29 | I | 7304 | Molina | MT | 296491.5753 | 6125569.1047 | PUENTE MT FUNDIDO CU-5352
201900933 | 7 | 242 | 15216.5 | 2514 | 2019-07-10 09:27 | 2019-07-10 09:29 | 0.03 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 302214.54 | 6117685.649 | operacion inprevista de la red
201901072 | 7 | 1 | 15 | 9 | 2019-08-04 11:52 | 2019-08-04 13:33 | 1.69 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 310856.237 | 6115295.622 | se remplaza aislador queda zona normal asociada a falla anterior normalizado
201901144 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2019-09-01 14:23 | 2019-09-01 16:26 | 2.05 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 308953.168 | 6104672.261 | porta fusible tipo cabana fundido en sed 073
201901280 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2019-10-01 19:22 | 2019-10-01 20:48 | 1.42 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 304943.133 | 6118815.014 | se 042 operada en baja en 1 fase Nh de 63.ª se reemplaza quedando sector con energia
201901542 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2019-12-10 20:40 | 2019-12-10 21:08 | 0.45 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 302379.989 | 6117563.331 | bastón operando en mt 1fase SeD 039 se recorre línea sin novedad se repone fusible mt 2t quedando sector con energia
202000009 | 7 | 3 | 30 | 5 | 2020-01-03 15:08 | 2020-01-03 17:50 | 2.69 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304766.59 | 6119290.023 | Fusible MT operado en poste CU635, barra de tirante suelta por corrocion del material
202000484 | 7 | 15 | 470.5 | 63 | 2020-05-11 15:00 | 2020-05-11 15:55 | 0.92 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo, fusible MT operado en CU5263 full tamer se reemplaza por bastón porque no cierra full tamer y se coloca con fusible de 15 st
202000484 | 7 | 10 | 535 | 94 | 2020-05-11 15:00 | 2020-05-11 16:22 | 1.38 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo, fusible MT operado en CU5263 full tamer se reemplaza por bastón porque no cierra full tamer y se coloca con fusible de 15 st
202000484 | 7 | 10 | 95 | 59 | 2020-05-11 15:00 | 2020-05-11 17:35 | 2.58 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 310441.716 | 6103560.098 | Upeo, fusible MT operado en CU5263 full tamer se reemplaza por bastón porque no cierra full tamer y se coloca con fusible de 15 st
202001268 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2020-08-30 13:52 | 2020-08-30 17:55 | 4.05 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 311303.406 | 6101924.233 | Los Niches - Fusible NH 50 amp subestación 566 CU4956 operado por falla interna en cuenta 574 partícular, se normaliza SED dejando con servicio normal el sector.
202001496 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2020-10-28 17:21 | 2020-10-28 19:17 | 1.93 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 315011.194 | 6111905.331 | opera SED 86 en MT de 2 A los 2 bastones de la SED, por cruzamiento de línea en BT fase y neutro, por arbor cruza línea, se despeja arbol y separa red de BT, posteriormente se procede a normalizar la SED, servicios normales. operó SED
202001812 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2020-12-31 21:37 | 2020-12-31 23:01 | 1.41 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 309953.229 | 6103836.303 | Villa Santa Marta - SED cu377 operada en BT 1 fase por carga se recorre línea sin novedad
202100082 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2021-01-24 18:50 | 2021-01-24 20:23 | 1.55 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 309953.229 | 6103836.303 | Potreo Grande - SED 445 Operada en BT se recorre línea BT despejada se repone nh 63a quedando sector con energía posible carga momentanea
202100310 | 7 | 0 | 0 | 35 | 2021-03-05 07:38 | 2021-03-05 08:53 | 1.26 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 310434.136 | 6103553.961 | Potrero Grande - SED075 opera fusible NYH 100A por red BT cortada CU7074 fatiga de material en prensas de red baja tension, se repara y se normaliza con servicio normal
202100561 | 7 | 3 | 60 | 70 | 2021-05-12 06:41 | 2021-05-12 09:05 | 2.41 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304927.5352 | 6113290.9673 | las Piedras - operacion de arranque por linea cortada producto de fatiga de material
202100602 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2021-05-19 10:04 | 2021-05-19 11:29 | 1.41 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 315900.308 | 6100788.07 | SE1137 Potrero Grande, SED operada en BT por fatiga de fusible NYH, se normaliza quedando con energía
202100738 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2021-06-07 07:19 | 2021-06-07 10:10 | 2.84 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 310434.136 | 6103553.961 | Quebrada Honda - Fusible NH 100A operado en SED 75 kVA. Se recorre línea sin novedad en la red de BT. Posible falla por fatiga de fusible, se cambian NH queda con energia normal
202100949 | 7 | 1 | 50 | 53 | 2021-07-03 07:53 | 2021-07-03 09:00 | 1.11 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304331.69 | 6111188.996 | Cordillerilla - Se encunetra baston de arranque fundido por mal contacto, se realiza cambio quedando sector son Energia.
202101827 | 7 | 1 | 5 | 9 | 2021-12-11 08:59 | 2021-12-11 14:21 | 5.38 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 307909.342 | 6115205.472 | Sector Chequenlemu, SED 414 poste: 5727 de 5 Kva. Desconectadores Fusibles operados en red MT producto de falla en la SED, se realiza cambio de transformador y aumento de potencia a 25 Kva. Terminados los trabajos se normalizo el sector.
202200135 | 7 | 9 | 510 | 39 | 2022-01-28 07:56 | 2022-01-28 09:40 | 1.73 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | Sector El Zinc, DCU 4795, 1 FMT operado de 15 st por fatiga de material, se realiza cambio de los 3 fusible por la misma capacidad
202200215 | 7 | 9 | 510 | 39 | 2022-02-11 12:07 | 2022-02-11 13:15 | 1.14 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 302607.427 | 6112370.429 | Sector El Zinc DCU 4795, bastón de la fase central fundido por fatiga de material, con un fusible de 15 st, se reemplaza el bastón y el fusible quedando servicio normal en el sector. (programar para la próxima semana el cambio de los 3 DDFF de CU4795)
202200446 | 7 | 6 | 190 | 186 | 2022-03-25 14:48 | 2022-03-25 15:16 | 0.47 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Sector Chequenlemu - Opera fusibles 12A en MT DCU4403, se efectúa recorrido encontrando FMT fundido en CU4403, se cambia de fusibles se realiza cierre quedando con sin energía.
202200446 | 7 | 2 | 40 | 18 | 2022-03-25 14:48 | 2022-03-25 15:25 | 0.62 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Sector Chequenlemu - Opera fusibles 12A en MT DCU4403, se efectúa recorrido encontrando FMT fundido en CU4403, se cambia de fusibles se realiza cierre quedando con sin energía.
202200446 | 7 | 5 | 250 | 5 | 2022-03-25 14:48 | 2022-03-25 15:45 | 0.96 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | Sector Chequenlemu - Opera fusibles 12A en MT DCU4403, se efectúa recorrido encontrando FMT fundido en CU4403, se cambia de fusibles se realiza cierre quedando con sin energía.
202201221 | 7 | 5 | 110 | 112 | 2022-07-09 18:00 | 2022-07-09 21:04 | 3.07 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304927.5352 | 6113290.9673 | Sector Alborada Reconectador RCU5427 Abierto producto de aislador pasado en CU5776 sector Las Piedras y en mismo horario caída de huiras en sector La Alborada en red MT CU4196
202201221 | 7 | 11 | 345 | 142 | 2022-07-09 19:21 | 2022-07-09 20:11 | 0.82 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 305679.499 | 6114864.446 | Sector Alborada Reconectador RCU5427 Abierto producto de aislador pasado en CU5776 sector Las Piedras y en mismo horario caída de huiras en sector La Alborada en red MT CU4196
202201221 | 7 | 27 | 3440 | 269 | 2022-07-09 19:22 | 2022-07-09 20:07 | 0.76 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304210.919 | 6116266.682 | Sector Alborada Reconectador RCU5427 Abierto producto de aislador pasado en CU5776 sector Las Piedras y en mismo horario caída de huiras en sector La Alborada en red MT CU4196
202201312 | 7 | 0 | 0 | 220 | 2022-07-15 14:44 | 2022-07-15 15:51 | 1.11 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Sector Santa Elena Los niches SED203 NH de 160A operado en fase central se identifica fatiga de material, se realiza cierre con la misma capacidad normalizando la zona
202201339 | 7 | 0 | 0 | 220 | 2022-07-20 21:41 | 2022-07-20 22:05 | 0.39 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 303488.179 | 6117056.394 | Sector Villa Santa Elena SED 220 NH 250 operado producto de coci en red BT por líneas dilatadas en CU2715 y CU2714, se instalan separadores en puntos dilatados quedando el sector con energia
202201558 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2022-09-14 12:36 | 2022-09-14 14:15 | 1.65 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | Sector Rincón de Zapallar, se encontró fusible MT DCU5923 fatigado, se realiza recorrido de LMT encontrándose todo normal, por lo cual se procede a realizar cierre de fusible MT de 7A. quedando con energía en el sector.
202201571 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2022-09-17 12:48 | 2022-09-17 14:10 | 1.37 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | Sector Rincón de Zapallar, se encontró fusible MT DCU5923 se realiza recorrido de LMT encontrándose todo normal, por lo cual se procede a realizar cierre de fusible MT de 7A. quedando con energía en el sector.
202201797 | 7 | 0 | 0 | 33 | 2022-11-08 19:31 | 2022-11-08 20:47 | 1.26 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 307110.375 | 6105268.438 | Sector Bajo La Cuesta de Potrero Grande SED 1104 sin energía producto de Cabana fundido con NH de 100A producto del mal contacto, se cambió Cabana y se normaliza por NH de 125A
202300007 | 7 | 4 | 120 | 33 | 2023-01-03 20:56 | 2023-01-03 21:36 | 0.67 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Rincón Zapallar, se identifica fase 3 operada con FMT de 7 AMP. se realiza recorrido sin encontrar detalle y se normaliza con la misma capacidad quedando sector con energía
202300520 | 7 | 8 | 155 | 20 | 2023-04-28 16:38 | 2023-04-28 18:40 | 2.03 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La puntilla de Zapallar FMT de 8T operados producto de falla interna en cliente 10621, se aisla quedando sector normalizado el sector
202301966 | 7 | 9 | 510 | 40 | 2023-11-15 12:32 | 2023-11-15 13:55 | 1.37 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Opera DCU4795 en sector La Copec producto de falla en arranque particular CU4801 servico 8003, se deja abierto y bloqueado hasta realizar reparación particular.
202400475 | 7 | 2 | 70 | 125 | 2024-04-04 15:10 | 2024-04-04 17:04 | 1.89 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU4919 Las Piedras, se encuentra red MT cortada en CU8172, se repara quedando con servicio normal.
202400617 | 7 | 0 | 0 | 191 | 2024-05-02 07:35 | 2024-05-02 12:18 | 4.72 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Villa El manzano de los niches se identifica línea de neutro y fase S cortada en red BT en poste CU 5021, se solicita contratista para reparar quedando normalizado
202400843 | 7 | 13 | 515 | 231 | 2024-06-04 12:59 | 2024-06-04 14:28 | 1.48 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Chequenlemu DCU4403 se encuentran fusibles MT operados sin causa aparente, se realiza recorrido y posterior cierre quedando con servicio normal el sector.
202400913 | 7 | 45 | 4112.5 | 564 | 2024-06-13 06:54 | 2024-06-13 07:38 | 0.72 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Alborada RCU4192 operado, se realiza inspección sector sin encontrar observaciones, se realiza cierre exitoso.
202401396 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-02 16:12 | 2024-08-02 19:29 | 3.27 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector la alborada, falla sin ubicar servicio normalizado falla normalizada
202401742 | 7 | 2 | 55 | 41 | 2024-09-26 15:17 | 2024-09-26 18:01 | 2.74 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector upeo, se identifica 1 desconectador quebrado. se realiza el reemplazo del DDFF, quedando sector normalizado.
202500918 | 7 | 0 | 0 | 53 | 2025-07-19 10:37 | 2025-07-19 13:13 | 2.61 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | La Parroquia SED 361 Conductor de medidor inteligente en coci. se deshabilita normalizando el sector
202501508 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2025-12-05 17:44 | 2025-12-05 19:22 | 1.63 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector los niches opera fusible NH por acometida fundida en servicio 81, se repara quedando sector energiazado.
201900112 | 7 | 17 | 1054 | 87 | 2019-01-25 14:35 | 2019-01-25 18:01 | 3.44 | 30 | I | 7304 | Molina | MT | 307497.527 | 6103310.855 | se encuantra fusible operado en red MT sin falla aparente, se cierra entra normal servicio.
201900933 | 7 | 34 | 2097 | 233 | 2019-07-10 09:27 | 2019-07-10 09:29 | 0.03 | 30 | I | 7304 | Molina | MT | 302214.54 | 6117685.649 | operacion inprevista de la red
202000419 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2020-04-27 07:45 | 2020-04-27 09:44 | 1.98 | 30 | I | 7304 | Molina | BT | 307405.324 | 6103602.092 | Yacal, Cabana fundido por mal contacto se reemplaza quedando sector con energia.
202001701 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2020-12-11 05:02 | 2020-12-11 06:07 | 1.08 | 30 | I | 7304 | Molina | BT | 309693.087 | 6099351.044 | Alupenhue - sector sin energía bastón operado sed 746 fatiga material se recorre línea sin novedad
202100209 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2021-02-06 18:00 | 2021-02-06 19:10 | 1.17 | 30 | I | 7304 | Molina | BT | 307532.499 | 6103306.137 | Yacal - SED369 Operada en baja por porta NYH fundido en red BT, se realiza el cambio defusibles y porta fusible quedando normalizado
201900646 | 7 | 2 | 30 | 17 | 2019-05-25 15:36 | 2019-05-25 17:29 | 1.87 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 311053.251 | 6114314.331 | 1 fusible MT fase central operada con 15st operado, y full timer operado en red Mt Monfasica se cambia a baston fusible 2st
201900646 | 7 | 12 | 435 | 175 | 2019-05-25 16:35 | 2019-05-25 16:44 | 0.15 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 308303.209 | 6115182.838 | 1 fusible MT fase central operada con 15st operado, y full timer operado en red Mt Monfasica se cambia a baston fusible 2st
201901424 | 7 | 8 | 233 | 34 | 2019-11-06 17:14 | 2019-11-06 18:53 | 1.64 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 304249.017 | 6119674.196 | dfcu5547 operado en mt fase t sobre carga momentánea
202100634 | 7 | 5 | 100 | 16 | 2021-05-22 09:25 | 2021-05-22 10:20 | 0.92 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | fusible mt operado de 2A fase 3 cu 4318, se reemplaza fusible quedando normal con energía
202100634 | 7 | 3 | 55 | 3 | 2021-05-22 09:25 | 2021-05-22 10:56 | 1.51 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 304975.403 | 6118752.986 | fusible mt operado de 2A fase 3 cu 4318, se reemplaza fusible quedando normal con energía
202100756 | 7 | 14 | 355 | 243 | 2021-06-09 08:03 | 2021-06-09 09:44 | 1.69 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT | 305679.499 | 6114864.446 | Las Piedras - Operación de fusible del sector Poblacion las Piedras, se realiza recorrido no detectando la causa que origina la interrupción.
202100906 | 7 | 0 | 0 | 93 | 2021-06-29 19:31 | 2021-06-29 20:48 | 1.27 | 31 | I | 7301 | Curicó | BT | 305371.274 | 6113447.002 | Las Piedras - Operación protecciones de BT SED 360 fusible NH, no se logra determinar falla, se encuentra todo despejado y normal, se realiza el cierre entrando normal
202401876 | 7 | 4 | 120 | 39 | 2024-10-28 08:42 | 2024-10-28 09:47 | 1.09 | 31 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Valle tranquilo Zapallar DCU6203 fusible en MT operado, se realiza recorrido sin observación en la red qudando con servicio normal.
201800031 | 7 | 1 | 10 | 9 | 2018-02-15 20:35 | 2018-02-15 21:15 | 0.66667 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 311346.5 | 6101952.87 | Se cierra FBT566 [566]
201800104 | 7 | 36 | 2101 | 227 | 2018-03-18 11:35 | 2018-03-18 14:59 | 3.4 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 307083.358 | 6104895 | operado por falla en lmt
201800399 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2018-09-18 12:32 | 2018-09-18 14:20 | 1.7925 | 1101 | I | 7301 | Curicó | MT | 315305.445 | 6100616.143 | Se abre DCU5690
201800313 | 7 | 5 | 445 | 79 | 2018-07-24 06:44 | 2018-07-24 09:44 | 3.0044 | 1402 | I | 7301 | Curicó | MT | 311302.97 | 6101913.709 | Se abre DCU7714
201800402 | 7 | 3 | 55 | 3 | 2018-09-21 20:25 | 2018-09-21 21:07 | 0.71278 | 1402 | I | 7301 | Curicó | MT | 305101.929 | 6118749.415 | Se abre DPCU161
201800109 | 7 | 3 | 375 | 57 | 2018-03-25 14:31 | 2018-03-25 16:00 | 1.4833 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 310810.391 | 6101386.805 | OPERACION DE FMT POR CAIDA DE ARBOL
201800247 | 7 | 17 | 483 | 35 | 2018-06-10 09:39 | 2018-06-10 11:38 | 1.9886 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 311366.899 | 6101940.22 | Se abre DCU773
201800255 | 7 | 10 | 95 | 58 | 2018-06-11 08:41 | 2018-06-11 11:03 | 2.3642 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 315745.844 | 6112539.349 | Se abre DCU5888
201800110 | 7 | 5 | 145 | 7 | 2018-03-26 12:15 | 2018-03-26 16:30 | 4.25 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 304718.862 | 6119280.785 | OPERACION DE FUSIBLE POR CAIDA DE RAMA
201800111 | 7 | 1 | 15 | 26 | 2018-03-26 12:44 | 2018-03-26 14:00 | 1.2667 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 309505.21 | 6104408.79 | operado por caida de rama
201800137 | 7 | 3 | 120 | 29 | 2018-04-11 09:10 | 2018-04-11 10:08 | 0.96333 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 306774.279 | 6105285.453 | Se abre DCU81
201800180 | 7 | 1 | 45 | 62 | 2018-05-05 16:59 | 2018-05-05 17:38 | 0.65417 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 310069.21 | 6103856.57 | Se abre FMT445
201800186 | 7 | 1 | 15 | 26 | 2018-05-16 14:38 | 2018-05-16 17:36 | 2.9703 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 309516.61 | 6104408.79 | Se abre FMT74
201800204 | 7 | 18 | 660 | 220 | 2018-05-29 07:17 | 2018-05-29 09:25 | 2.1397 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 306091.256 | 6115690.152 | Se abre DCU4874
201800226 | 7 | 17 | 483 | 35 | 2018-06-04 11:22 | 2018-06-04 15:15 | 3.8806 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 311366.899 | 6101940.22 | Se abre DCU773
201800233 | 7 | 275 | 17091 | 2660 | 2018-06-09 13:01 | 2018-06-09 15:19 | 2.2947 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 298096.252 | 6122922.637 | Se abre RCU5365
201800238 | 7 | 19 | 315 | 146 | 2018-06-09 16:15 | 2018-06-09 21:08 | 4.8819 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 313949.648 | 6110305.858 | Se abre DCU5263
201800240 | 7 | 1 | 25 | 40 | 2018-06-09 18:06 | 2018-06-09 18:46 | 0.67194 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 310566.76 | 6103582.29 | Se abre FMT75
201800276 | 7 | 12 | 300 | 224 | 2018-06-13 13:51 | 2018-06-13 13:50 | 0.17278 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 305736.339 | 6114916.911 | Se abre DCU4905
201800291 | 7 | 5 | 445 | 79 | 2018-07-05 14:23 | 2018-07-05 16:26 | 2.0528 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 311302.97 | 6101913.709 | Se cierra DCU7714
201800348 | 7 | 2 | 275 | 2 | 2018-08-20 11:16 | 2018-08-20 13:40 | 2.4031 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 311441.414 | 6100532.079 | Se abre DCU4332
201800426 | 7 | 1 | 45 | 1 | 2018-10-29 12:22 | 2018-10-29 13:53 | 1.5108 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 302885.494 | 6116396.684 | Se abre DCU4754
201800270 | 7 | 4 | 105 | 10 | 2018-06-11 12:12 | 2018-06-11 16:41 | 4.4767 | 1802 | I | 7304 | Molina | MT | 306309.547 | 6103510.832 | Se abre DCU7492
201800437 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-11-01 11:38 | 2018-11-01 17:30 | 5.8642 | 1804 | I | 7301 | Curicó | MT | 308625.67 | 6104973.33 | Se abre FMT72
201800124 | 7 | 17 | 1033 | 84 | 2018-04-02 10:47 | 2018-04-02 14:11 | 3.4142 | 1804 | I | 7304 | Molina | MT | 307573.569 | 6103347.177 | Se abre DCU399
201800283 | 7 | 27 | 435 | 186 | 2018-07-03 13:48 | 2018-07-03 18:14 | 4.4472 | 1805 | I | 7301 | Curicó | MT | 311606.712 | 6105138.798 | Se abre ICU6911
201800145 | 7 | 1 | 145 | 1 | 2018-04-13 08:38 | 2018-04-13 11:25 | 2.7822 | 2002 | I | 7301 | Curicó | MT | 312228.68 | 6114888.473 | Se abre DCU1967
201800127 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2018-04-03 13:11 | 2018-04-03 16:11 | 3 | 2008 | I | 7301 | Curicó | MT | 316820.103 | 6101401.054 | Se abre DCU515
201800185 | 7 | 1 | 75 | 1 | 2018-05-16 08:06 | 2018-05-16 11:14 | 3.1392 | 2008 | I | 7301 | Curicó | MT | 303270.66 | 6109622.821 | Se abre DCU5281
201800375 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2018-08-31 07:06 | 2018-08-31 10:36 | 3.5078 | 2008 | I | 7301 | Curicó | MT | 315305.445 | 6100616.143 | Se abre DCU5690
201800350 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2018-08-20 15:10 | 2018-08-20 17:16 | 2.1069 | 2008 | I | 7304 | Molina | MT | 309014.78 | 6101589.52 | Se abre FMT207
201800393 | 7 | 3 | 225 | 2 | 2018-09-14 10:11 | 2018-09-14 13:07 | 2.9314 | 2008 | I | 7304 | Molina | MT | 306899.308 | 6103320.197 | Se abre DCU121
201800086 | 7 | 7 | 125 | 15 | 2018-03-01 15:46 | 2018-03-01 17:03 | 1.2833 | 2203 | I | 7301 | Curicó | MT | 305101.929 | 6118749.415 | FUSIBLE MT QUEMADO POR FALLA DE MATERIAL
201800034 | 7 | 1 | 75 | 83 | 2018-02-16 22:01 | 2018-02-16 22:55 | 0.9 | 2302 | I | 7301 | Curicó | MT | 304146.05 | 6110566.86 | Se abre FBT255 [255]
201800032 | 7 | 1 | 75 | 83 | 2018-02-15 21:30 | 2018-02-15 22:30 | 1 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 304146.05 | 6110566.86 | Se abre FBT255 [255]
201800033 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-02-15 21:38 | 2018-02-15 21:50 | 0.2 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 308614.27 | 6104973.33 | Se abre FBT72 [72]
201800036 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2018-02-18 10:25 | 2018-02-18 12:55 | 2.5 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 313934.08 | 6100905.1 | Se abre FBT350 [350]
201800042 | 7 | 1 | 75 | 83 | 2018-02-21 21:58 | 2018-02-21 22:35 | 0.61667 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 304146.05 | 6110566.86 | Se abre FBT255 [255]
201800387 | 7 | 1 | 100 | 55 | 2018-09-07 16:23 | 2018-09-07 17:57 | 1.5542 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 311404.96 | 6100608.13 | Se abre FBT593 [593]
201800412 | 7 | 6 | 71 | 34 | 2018-10-05 19:19 | 2018-10-05 22:01 | 2.7025 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 319343.042 | 6111378.859 | Se abre DCU3962
201800434 | 7 | 1 | 10 | 34 | 2018-10-30 21:12 | 2018-10-30 22:05 | 0.88444 | 2304 | I | 7301 | Curicó | MT | 309372.21 | 6114675.08 | Se abre FBT52 [52]
201800154 | 7 | 1 | 75 | 83 | 2018-04-25 21:31 | 2018-04-26 00:02 | 2.5194 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 304157.45 | 6110566.86 | Aviso de la actuacion de FMT255 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201800188 | 7 | 1 | 30 | 7 | 2018-05-20 16:32 | 2018-05-20 17:30 | 0.96556 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 304255.55 | 6120211.55 | Se abre FMT1087
201800225 | 7 | 1 | 45 | 62 | 2018-06-03 15:56 | 2018-06-03 17:30 | 1.5636 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 310069.21 | 6103856.57 | Se abre FMT445
201800364 | 7 | 1 | 45 | 112 | 2018-08-26 07:54 | 2018-08-26 10:40 | 2.7706 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 305169.335 | 6113691.459 | Se abre DCU4919
201800371 | 7 | 1 | 25 | 17 | 2018-08-28 13:58 | 2018-08-28 17:37 | 3.6492 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 319598.08 | 6111502.04 | Se abre FBT610 [610]
201800443 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2018-11-09 20:45 | 2018-11-10 00:22 | 3.6228 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 320562.93 | 6111392.35 | Se abre FBT611 [611]
201800271 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2018-06-11 13:46 | 2018-06-11 17:24 | 3.6239 | 2305 | I | 7304 | Molina | MT | 308052.726 | 6101140.724 | Se abre DCU414
201800261 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2018-06-17 13:27 | 2018-06-17 15:31 | 2.0675 | 2305 | I | 7304 | Molina | MT | 305543.38 | 6105099.06 | Se abre FMT540
201800010 | 7 | 6 | 245 | 5 | 2018-01-20 17:27 | 2018-01-20 20:50 | 3.3833 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 313674.33 | 6115521.76 | Se abre DCU2062
201800037 | 7 | 2 | 40 | 10 | 2018-02-19 16:08 | 2018-02-19 18:30 | 2.3667 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 302296.977 | 6111625.642 | Se abre DCU4810
201800164 | 7 | 26 | 1018 | 174 | 2018-05-05 08:42 | 2018-05-05 09:39 | 0.94806 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 311163.959 | 6102426.514 | Se abre DCU738
201800298 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-07-11 17:30 | 2018-07-11 19:33 | 2.0406 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 308614.27 | 6104973.33 | Se abre FBT72 [72]
201800314 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2018-07-24 16:24 | 2018-07-24 18:24 | 1.9994 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 307736.86 | 6115318.51 | Se abre FBT414 [414]
201800352 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-08-22 09:13 | 2018-08-22 09:49 | 0.60278 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 308625.67 | 6104973.33 | Se abre FMT72
201800356 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-08-23 10:27 | 2018-08-23 14:29 | 4.0431 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 308625.67 | 6104973.33 | Se abre FMT72
201800365 | 7 | 1 | 300 | 177 | 2018-08-26 19:07 | 2018-08-26 20:53 | 1.7667 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 303024.31 | 6116870.9 | Se abre FMT762
201800385 | 7 | 17 | 483 | 35 | 2018-09-05 20:52 | 2018-09-05 22:08 | 1.2572 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 311366.899 | 6101940.22 | Se abre DCU773
201800417 | 7 | 1 | 100 | 39 | 2018-10-10 14:17 | 2018-10-10 14:33 | 0.26917 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 304219.61 | 6116297 | Se abre FBT45 [45]
201800459 | 7 | 1 | 50 | 43 | 2018-11-23 15:37 | 2018-11-23 16:36 | 0.98333 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 306931.34 | 6105075.66 | Se abre FBT421 [421]
201800046 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2018-02-24 12:47 | 2018-02-24 13:55 | 1.1333 | 2401 | I | 7304 | Molina | MT | 305731.281 | 6104835.95 | Se abre DCU822
201800403 | 7 | 17 | 1033 | 84 | 2018-09-24 08:53 | 2018-09-24 11:37 | 2.7403 | 2401 | I | 7304 | Molina | MT | 307573.569 | 6103347.177 | Se abre DCU5042
201800293 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-07-05 17:10 | 2018-07-05 18:08 | 0.96972 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 308614.27 | 6104973.33 | Se encontro Neutro Destemplado y 1 FBT operado de 80 A
201800300 | 7 | 18 | 660 | 220 | 2018-07-13 09:14 | 2018-07-13 14:07 | 4.8708 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 306091.256 | 6115690.152 | Se abre DCU4874
201800319 | 7 | 1 | 25 | 40 | 2018-07-31 15:02 | 2018-07-31 16:35 | 1.5428 | 2407 | I | 7301 | Curicó | MT | 309142.3 | 6104749.46 | Se abre FMT1148
201800301 | 7 | 11 | 148 | 78 | 2018-07-13 11:19 | 2018-07-13 12:42 | 1.3842 | 2407 | I | 7304 | Molina | MT | 307757.207 | 6101658.984 | Se abre DCU407
201800405 | 7 | 2 | 40 | 4 | 2018-09-25 13:32 | 2018-09-25 16:37 | 3.0833 | 2605 | I | 7301 | Curicó | MT | 315717.964 | 6112557.297 | Se abre DCU5889
201800458 | 7 | 5 | 85 | 16 | 2018-11-20 10:04 | 2018-11-20 17:58 | 7.9211 | 2605 | I | 7301 | Curicó | MT | 305440.94 | 6114283.37 | Se abre DCU6113
201800155 | 7 | 1 | 15 | 13 | 2018-04-26 08:50 | 2018-04-26 11:11 | 2.355 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 314436.81 | 6111192.39 | Se abre FMT84
201800321 | 7 | 15 | 550 | 67 | 2018-08-01 10:00 | 2018-08-01 16:13 | 6.2111 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 304283.268 | 6114698.379 | Se abre DCU2851
201800335 | 7 | 6 | 2315 | 21 | 2018-08-09 09:52 | 2018-08-09 09:52 | 0.0086111 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305758.736 | 6114981.706 | Se abre DCU6070
201800343 | 7 | 2 | 160 | 2 | 2018-08-10 09:03 | 2018-08-10 14:43 | 5.6667 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305119.552 | 6115557.983 | Se abre ITE4208
201800345 | 7 | 23 | 1100 | 227 | 2018-08-16 09:15 | 2018-08-16 15:45 | 6.4936 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305390.315 | 6114174.543 | Se abre ICU4914
201800347 | 7 | 2 | 85 | 3 | 2018-08-17 09:05 | 2018-08-17 15:01 | 5.9356 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305390.315 | 6114174.543 | Se abre ICU4914
201800353 | 7 | 1 | 45 | 112 | 2018-08-22 10:03 | 2018-08-22 15:39 | 5.5947 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305124.693 | 6113600.439 | Se abre DCU4921
201800368 | 7 | 4 | 85 | 93 | 2018-08-28 10:01 | 2018-08-28 10:02 | 0.010833 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 304856.144 | 6112995.077 | Se abre DCU6260
201800376 | 7 | 1 | 300 | 1 | 2018-08-31 10:03 | 2018-08-31 11:06 | 1.0447 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 306371.63 | 6114939.43 | Se abre 189447
201800383 | 7 | 1 | 25 | 29 | 2018-09-03 10:01 | 2018-09-03 10:33 | 0.54556 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 308995.44 | 6104706.08 | Se abre FMT73
201800386 | 7 | 8 | 410 | 35 | 2018-09-07 09:12 | 2018-09-07 13:40 | 4.4667 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 302590.403 | 6112387.122 | Se abre DCU4795
201800390 | 7 | 27 | 435 | 186 | 2018-09-11 10:14 | 2018-09-11 17:06 | 6.8683 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 311606.712 | 6105138.798 | Se abre ICU6911
201800414 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2018-10-09 10:09 | 2018-10-09 13:08 | 2.9767 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 305556.527 | 6120798.78 | Se abre FBT977 [977]
201800418 | 7 | 6 | 245 | 5 | 2018-10-11 10:01 | 2018-10-11 15:38 | 5.615 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 311058.818 | 6114288.529 | Se abre DCU2062
201800419 | 7 | 1 | 45 | 21 | 2018-10-17 10:03 | 2018-10-17 10:25 | 0.36667 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 306534.32 | 6104951.88 | Se abre FMT1164
201800460 | 7 | 2 | 40 | 10 | 2018-11-29 14:38 | 2018-11-29 17:33 | 2.9194 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 302296.977 | 6111625.642 | Se abre DCU4810
201800416 | 7 | 4 | 105 | 10 | 2018-10-10 10:23 | 2018-10-10 15:48 | 5.4111 | 2607 | I | 7304 | Molina | MT | 306309.547 | 6103510.832 | Se abre DCU7492
201800461 | 7 | 9 | 133 | 76 | 2018-11-30 09:03 | 2018-11-30 12:47 | 2.7344 | 2607 | I | 7304 | Molina | MT | 308780.263 | 6099570.812 | Se abre DCU225
201800374 | 7 | 6 | 60 | 7 | 2018-08-30 19:11 | 2018-08-30 20:31 | 1.3417 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 315305.445 | 6100616.143 | Se abre DCU5690
201800424 | 7 | 1 | 150 | 207 | 2018-10-27 18:32 | 2018-10-27 19:36 | 1.0783 | 2701 | I | 7301 | Curicó | BT | 303522.54 | 6117103.03 | Se abre FBT203 [203]
201800445 | 7 | 17 | 483 | 35 | 2018-11-12 14:59 | 2018-11-12 16:30 | 1.5181 | 2701 | I | 7301 | Curicó | MT | 311366.899 | 6101940.22 | Se abre DCU773
201800152 | 7 | 8 | 900 | 8 | 2018-04-21 19:52 | 2018-04-21 22:40 | 2.7994 | 2701 | I | 7304 | Molina | MT | 307573.569 | 6103347.177 | Aviso de la actuacion de DCU399 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201800360 | 7 | 9 | 348 | 35 | 2018-08-23 17:43 | 2018-08-23 18:47 | 1.055 | 2701 | I | 7304 | Molina | MT | 307395.067 | 6103374.933 | Se abre DCU160

## DigSilent niches
carga | u, p.u | MW | MVAr | MVA | FP | Alimentador | MW | MVAr | MVA | U,p.u | FP
BCCU2924 |  | 0, | -0,31063642929 | 0,31063642929 | 0,
C00052_alborada |  | 0,007961420806 | 0,019903551084 | 0,021436780705 | 0,37139069132
C00704_terramater |  | 0,083185355413 | 0,015844830929 | 0,084680942498 | 0,98233856354
C03386_frutasol |  | 0,015486166504 | -0,07536600659 | 0,07694060243 | 0,2012743079
C10622_andes |  | 0,13931015063 | 0,01194086923 | 0,13982096562 | 0,99634664954
S0000039 |  | 0,002802511338 | 0,000538421325 | 0,002853763712 | 0,98204042834
S0000040 |  | 0,00030926328 | 0,000059415965 | 0,00031491909 | 0,98204043443
S0000042 |  | 0,002780310072 | 0,000534155898 | 0,00283115641 | 0,9820404347
S0000045 |  | 0,006350571473 | 0,001220078414 | 0,006466710862 | 0,98204042344
S0000046 |  | 0,000604769902 | 0,000116206997 | 0,000615833339 | 0,98203501565
S0000047 |  | 0,004566046149 | 0,000877368746 | 0,00464957561 | 0,98203503549
S0000048 |  | 0,001826591629 | 0,000350980771 | 0,001860006581 | 0,98203503565
S0000050 |  | 0,002733488218 | 0,000525241531 | 0,002783493579 | 0,98203503634
S0000051 |  | 0,002305220719 | 0,000442949678 | 0,002347391527 | 0,98203503449
S0000052 |  | 0,001502849186 | 0,000288773557 | 0,001530341741 | 0,98203502273
S0000053 |  | 0,002724121665 | 0,000523441709 | 0,002773955672 | 0,98203503859
S0000054 |  | 0,001512600302 | 0,000290647132 | 0,001540271219 | 0,98203503582
S0000055 |  | 0,000906815419 | 0,00017424516 | 0,000923404343 | 0,98203503831
S0000056 |  | 0,004869100804 | 0,000935456475 | 0,004958146978 | 0,98204043276
S0000059 |  | 0,00097040402 | 0,000186434974 | 0,000988150778 | 0,98204043441
S0000060 |  | 0,003310630557 | 0,000636041461 | 0,003371175377 | 0,98204044179
S0000061 |  | 0,005031366907 | 0,000966630764 | 0,005123380523 | 0,9820404485
S0000062 |  | 0,00273917734 | 0,000526334715 | 0,002789286778 | 0,98203503536
S0000063 |  | 0,004529392879 | 0,000870190737 | 0,004612226336 | 0,98204046144
S0000064 |  | 0,000916451073 | 0,000176069254 | 0,000933211097 | 0,98204047945
S0000065 |  | 0,000615656086 | 0,000118280441 | 0,000626915209 | 0,9820404378
S0000066 |  | 0,00271449832 | 0,000521511673 | 0,002764141016 | 0,98204046198
S0000067 |  | 0,00306786823 | 0,00058940135 | 0,00312397334 | 0,9820404646
S0000068 |  | 0,000895807914 | 0,00017210332 | 0,000912190425 | 0,98204047039
S0000069 |  | 0,000919044816 | 0,000176567562 | 0,000935852274 | 0,98204048019
S0000070 |  | 0,000624736824 | 0,000120024892 | 0,000636161987 | 0,98204048124
S0000071 |  | 0,001580620932 | 0,000303669982 | 0,001609527256 | 0,98204048793
S0000072 |  | 0,002644615726 | 0,000508085008 | 0,002692980266 | 0,98204051448
S0000073 |  | 0,002638023123 | 0,000506818437 | 0,002686267098 | 0,98204051422
S0000074 |  | 0,000864705942 | 0,000166127732 | 0,000880519614 | 0,98204052349
S0000075 |  | 0,001430117378 | 0,000274754847 | 0,001456271246 | 0,98204052464
S0000076 |  | 0,001734201368 | 0,000333175662 | 0,001765916308 | 0,9820405193
S0000078 |  | 0,000285160009 | 0,000054785078 | 0,000290374991 | 0,98204052557
S0000079 |  | 0,000567714222 | 0,000109069527 | 0,000578096531 | 0,98204052634
S0000080 |  | 0,000169988037 | 0,000032658183 | 0,000173096763 | 0,98204052612
S0000082 |  | 0,000563507527 | 0,000108261329 | 0,000573812904 | 0,98204052831
S0000083 |  | 0,000463011995 | 0,000088954045 | 0,000471479511 | 0,98204054215
S0000084 |  | 0,000843034747 | 0,000161964236 | 0,000858452094 | 0,98204052673
S0000085 |  | 0,000561711452 | 0,000107916263 | 0,000571983982 | 0,98204052951
S0000086 |  | 0,000561396632 | 0,00010785578 | 0,000571663404 | 0,98204052915
S0000087 |  | 0,001402575511 | 0,000269463468 | 0,001428225691 | 0,9820405274
S0000088 |  | 0,002848302176 | 0,000547217672 | 0,002900391778 | 0,98204049454
S0000089 |  | 0,001537474433 | 0,000295381096 | 0,00156559178 | 0,98204043478
S0000095 |  | 0,000626742977 | 0,000120410304 | 0,000638204826 | 0,98204048434
S0000097 |  | 0,000921078611 | 0,000176958505 | 0,000937923302 | 0,98204043895
S0000099 |  | 0,002646398711 | 0,000508427599 | 0,002694795866 | 0,98204051156
S0000193 |  | 0,000942036326 | 0,000180984963 | 0,000959264299 | 0,98204043088
S0000201 |  | 0,000310840921 | 0,000059718964 | 0,000316525564 | 0,98204049229
S0000203 |  | 0,009463347039 | 0,001818108001 | 0,009636412916 | 0,98204042537
S0000207 |  | 0,000868875284 | 0,000166928768 | 0,000884765207 | 0,98204051929
S0000209 |  | 0,000950415724 | 0,000182594468 | 0,000967796873 | 0,9820404985
S0000210 |  | 0,003121700513 | 0,000599744305 | 0,00317879023 | 0,98204042652
S0000249 |  | 0,000614246645 | 0,000118009659 | 0,000625479992 | 0,9820404375
S0000250 |  | 0,001852693775 | 0,000355941369 | 0,001886575862 | 0,98204043243
S0000251 |  | 0,00940745729 | 0,00180737027 | 0,009579501028 | 0,98204042799
S0000252 |  | 0,001603804461 | 0,000308124436 | 0,001633134844 | 0,98204044046
S0000254 |  | 0,000911970641 | 0,000175208495 | 0,000928648732 | 0,98204047451
S0000255 |  | 0,006153000652 | 0,001182119341 | 0,006265526567 | 0,98204046961
S0000256 |  | 0,00093765565 | 0,000180142998 | 0,000954803444 | 0,98204049784
S0000257 |  | 0,001760370798 | 0,000338203422 | 0,001792564336 | 0,9820405115
S0000259 |  | 0,000577949946 | 0,000111036043 | 0,00058851945 | 0,9820405191
S0000260 |  | 0,000173516305 | 0,000033336034 | 0,000176689557 | 0,98204052821
S0000261 |  | 0,000578596902 | 0,000111160314 | 0,000589178234 | 0,98204052595
S0000262 |  | 0,001422621153 | 0,000273314645 | 0,001448637925 | 0,98204052762
S0000264 |  | 0,001729549677 | 0,000332281977 | 0,001761179547 | 0,9820405192
S0000265 |  | 0,000568441763 | 0,000109209299 | 0,000578837377 | 0,98204052764
S0000304 |  | 0,001545222498 | 0,000296869664 | 0,001573481543 | 0,98204043445
S0000305 |  | 0,001457799992 | 0,000280073098 | 0,001484460089 | 0,9820405429
S0000306 |  | 0,00092131413 | 0,000177003764 | 0,00093816313 | 0,98204043683
S0000307 |  | 0,001841812858 | 0,000353850548 | 0,001875495885 | 0,98204046882
S0000308 |  | 0,001510414117 | 0,000290227186 | 0,001538045066 | 0,98203502005
S0000309 |  | 0,000291484428 | 0,000056000106 | 0,000296815066 | 0,98204053969
S0000310 |  | 0,004399647739 | 0,000845262793 | 0,004480108193 | 0,98204051108
S0000311 |  | 0,000880220301 | 0,000169108354 | 0,000896317696 | 0,98204052435
S0000312 |  | 0,000175960687 | 0,000033805653 | 0,000179178642 | 0,98204052414
S0000313 |  | 0,000868363971 | 0,000166830524 | 0,000884244542 | 0,98204052143
S0000345 |  | 0,001447636993 | 0,000278120748 | 0,001474111262 | 0,98204052153
S0000347 |  | 0,005767040689 | 0,001107966773 | 0,00587250787 | 0,98204052121
S0000350 |  | 0,000284176656 | 0,000054596153 | 0,000289373654 | 0,9820405274
S0000351 |  | 0,002937893223 | 0,000564429708 | 0,002991621214 | 0,98204051028
S0000355 |  | 0,000946351482 | 0,000181814022 | 0,000963658376 | 0,9820404257
S0000360 |  | 0,004565229834 | 0,000877211907 | 0,004648744365 | 0,98203503485
S0000361 |  | 0,003066697743 | 0,00058917646 | 0,003122781445 | 0,98204046547
S0000364 |  | 0,000469425263 | 0,000090186213 | 0,000478010073 | 0,98204052356
S0000368 |  | 0,004543922308 | 0,00087311762 | 0,004627047041 | 0,98203503613
S0000369 |  | 0,001448891549 | 0,000278361793 | 0,001475388765 | 0,98204051912
S0000373 |  | 0,002832488957 | 0,000544180675 | 0,002884289566 | 0,98204042712
S0000382 |  | 0,000494461435 | 0,000094996415 | 0,00050350415 | 0,98204043495
S0000385 |  | 0,000616225381 | 0,000118389641 | 0,000627494882 | 0,98204048881
S0000403 |  | 0,006753347209 | 0,001297458645 | 0,006876852293 | 0,98204046288
S0000405 |  | 0,000322156614 | 0,000061893036 | 0,000328048216 | 0,98204043974
S0000406 |  | 0,000618270864 | 0,00011878281 | 0,000629577809 | 0,98204043306
S0000408 |  | 0,000331156769 | 0,000063622129 | 0,00033721296 | 0,98204045352
S0000409 |  | 0,023471557574 | 0,004509369045 | 0,023900803838 | 0,98204050928
S0000410 |  | 0,000906502785 | 0,000174185184 | 0,000923086008 | 0,98203501902
S0000412 |  | 0,000617986513 | 0,000118728174 | 0,000629288256 | 0,98204043504
S0000414 |  | 0,001504508965 | 0,000289092509 | 0,001532031887 | 0,9820350198
S0000420 |  | 0,000605534828 | 0,000116353907 | 0,000616612244 | 0,98203503703
S0000421 |  | 0,00313782663 | 0,000602841195 | 0,003195211021 | 0,98204050055
S0000424 |  | 0,000587265816 | 0,000112825805 | 0,000598005686 | 0,98204052127
S0000426 |  | 0,000587246807 | 0,000112822159 | 0,000597986331 | 0,98204051962
S0000427 |  | 0,000173820876 | 0,000033394556 | 0,000176999699 | 0,98204051939
S0000432 |  | 0,004706470904 | 0,000904210081 | 0,004792542565 | 0,98204050144
S0000434 |  | 0,000908749624 | 0,000174616647 | 0,000925373899 | 0,98203507267
S0000437 |  | 0,019359727686 | 0,003719401703 | 0,019713777038 | 0,9820405115
S0000438 |  | 0,001817891119 | 0,000349254137 | 0,001851136563 | 0,98204052362
S0000441 |  | 0,001514462262 | 0,000291004588 | 0,001542167181 | 0,98203507435
S0000443 |  | 0,000936281069 | 0,000179879254 | 0,00095340379 | 0,98204043149
S0000444 |  | 0,001852672692 | 0,00035593733 | 0,001886554395 | 0,98204043127
S0000445 |  | 0,002618240998 | 0,000503017847 | 0,002666123192 | 0,98204051683
S0000449 |  | 0,00961434326 | 0,001847117436 | 0,009790170537 | 0,98204042756
S0000453 |  | 0,00477864196 | 0,000918077675 | 0,004866033868 | 0,98204042352
S0000456 |  | 0,006190457692 | 0,001189316994 | 0,00630366888 | 0,98204042913
S0000466 |  | 0,00096836647 | 0,00018604353 | 0,000986075968 | 0,98204043212
S0000467 |  | 0,006469421685 | 0,001242911569 | 0,00658773452 | 0,98204043671
S0000470 |  | 0,000570728407 | 0,000109648619 | 0,00058116584 | 0,98204052475
S0000477 |  | 0,000586415626 | 0,000112662461 | 0,000597139948 | 0,98204052285
S0000480 |  | 0,000586359376 | 0,000112651658 | 0,000597082669 | 0,98204052179
S0000481 |  | 0,002397197156 | 0,00046055198 | 0,002441037143 | 0,98204042629
S0000482 |  | 0,001811765755 | 0,000348077931 | 0,001844899291 | 0,98204046317
S0000484 |  | 0,008767145883 | 0,001684612692 | 0,008927528598 | 0,98203503775
S0000487 |  | 0,000618344857 | 0,000118797021 | 0,000629653154 | 0,98204043441
S0000488 |  | 0,00142946751 | 0,000274629903 | 0,001455609475 | 0,98204053618
S0000491 |  | 0,014825251036 | 0,002848242067 | 0,015096375431 | 0,98204043109
S0000499 |  | 0,001534354524 | 0,000294781686 | 0,001562414813 | 0,98204043587
S0000503 |  | 0,000568217669 | 0,000109166246 | 0,000578609185 | 0,98204052773
S0000513 |  | 0,002773603866 | 0,000532866928 | 0,002824327455 | 0,98204047192
S0000517 |  | 0,001851540906 | 0,000355719873 | 0,001885401908 | 0,98204043292
S0000529 |  | 0,002600769772 | 0,000499661268 | 0,002648332455 | 0,98204051669
S0000538 |  | 0,000581697411 | 0,000111756011 | 0,000592335449 | 0,98204051805
S0000540 |  | 0,000880859397 | 0,000169231164 | 0,000896968485 | 0,98204051882
S0000566 |  | 0,000569395551 | 0,000109392547 | 0,000579808608 | 0,98204052573
S0000569 |  | 0,000950277764 | 0,000182567965 | 0,000967656391 | 0,98204049805
S0000570 |  | 0,000506844544 | 0,00009737529 | 0,000516113688 | 0,98204049964
S0000587 |  | 0,018525062869 | 0,003559049455 | 0,018863848688 | 0,98204047198
S0000593 |  | 0,005768961551 | 0,001108335758 | 0,00587446385 | 0,98204052284
S0000598 |  | 0,002713049759 | 0,000521233364 | 0,002762665961 | 0,98204046271
S0000607 |  | 0,000288165845 | 0,000055362552 | 0,000293435796 | 0,98204053111
S0000608 |  | 0,000288135776 | 0,000055356775 | 0,000293405177 | 0,98204053157
S0000609 |  | 0,000288111802 | 0,000055352169 | 0,000293380765 | 0,98204053131
S0000610 |  | 0,001440436383 | 0,000276737288 | 0,001466778954 | 0,98204053101
S0000611 |  | 0,000576143027 | 0,000110688854 | 0,000586679479 | 0,98204053238
S0000612 |  | 0,000864181326 | 0,000166026905 | 0,000879985396 | 0,98204053145
S0000613 |  | 0,00028805546 | 0,000055341344 | 0,000293323392 | 0,98204053181
S0000614 |  | 0,000864146573 | 0,000166020218 | 0,000879950005 | 0,98204053351
S0000639 |  | 0,000604344771 | 0,000116125297 | 0,000615400428 | 0,98203501885
S0000643 |  | 0,003235791239 | 0,000621663351 | 0,003294967415 | 0,98204043671
S0000644 |  | 0,001006212245 | 0,000193314408 | 0,00102461385 | 0,98204044839
S0000653 |  | 0,001829820466 | 0,000351601227 | 0,001863294491 | 0,98203503237
S0000654 |  | 0,000907785791 | 0,000174431722 | 0,000924392486 | 0,98203501753
S0000664 |  | 0,001570315167 | 0,000301690545 | 0,001599033117 | 0,98204042842
S0000665 |  | 0,000628116072 | 0,000120674294 | 0,000639603068 | 0,98204042958
S0000670 |  | 0,004614292987 | 0,000886501558 | 0,004698679047 | 0,98204047167
S0000671 |  | 0,004522716271 | 0,000868908044 | 0,00460542763 | 0,98204046054
S0000682 |  | 0,003177430647 | 0,000610450991 | 0,003235539511 | 0,98204044051
S0000686 |  | 0,000285331187 | 0,000054817964 | 0,000290549299 | 0,98204052601
S0000692 |  | 0,000582944183 | 0,000111995466 | 0,000593605008 | 0,98204054161
S0000699 |  | 0,001945512043 | 0,000373773683 | 0,001981091587 | 0,98204043467
S0000718 |  | 0,000609172681 | 0,000117034709 | 0,00062031321 | 0,98204047774
S0000722 |  | 0,002874151996 | 0,000552185053 | 0,002926714546 | 0,98204042506
S0000723 |  | 0,004399196189 | 0,000845175985 | 0,004479648374 | 0,98204051338
S0000733 |  | 0,00181346612 | 0,000348458692 | 0,001846640958 | 0,98203503603
S0000734 |  | 0,002720107102 | 0,000522670325 | 0,002769867671 | 0,98203503741
S0000736 |  | 0,001609175772 | 0,000309156371 | 0,001638604384 | 0,98204044112
S0000737 |  | 0,002917086454 | 0,0005604335 | 0,002970434158 | 0,98204043542
S0000738 |  | 0,000642523872 | 0,0001234423 | 0,000654274352 | 0,98204043924
S0000739 |  | 0,000962687661 | 0,000184952465 | 0,000980293296 | 0,98204044096
S0000742 |  | 0,000613784299 | 0,000117920828 | 0,00062500919 | 0,98204043867
S0000745 |  | 0,031875979252 | 0,006124046004 | 0,032458927782 | 0,98204042557
S0000746 |  | 0,001447563379 | 0,000278106622 | 0,001474036305 | 0,9820405194
S0000747 |  | 0,001854812949 | 0,00035634851 | 0,001888733792 | 0,98204043204
S0000750 |  | 0,000608788772 | 0,000116979165 | 0,000619925717 | 0,98203503391
S0000753 |  | 0,001882423446 | 0,00036165238 | 0,001916849101 | 0,98204049838
S0000757 |  | 0,006179356558 | 0,001187184127 | 0,006292364708 | 0,98204043226
S0000761 |  | 0,000587177969 | 0,000112808954 | 0,000597916238 | 0,98204051331
S0000762 |  | 0,019037629987 | 0,003657528856 | 0,019385790488 | 0,98204042794
S0000767 |  | 0,014121855128 | 0,00271309791 | 0,014380114482 | 0,98204052168
S0000768 |  | 0,001865350306 | 0,000358372979 | 0,00189946386 | 0,98204042994
S0000769 |  | 0,001758832166 | 0,000337907831 | 0,001790997569 | 0,98204051027
S0000772 |  | 0,002785046868 | 0,000535066014 | 0,002835979847 | 0,98204042961
S0000773 |  | 0,001940395745 | 0,000372790722 | 0,001975881719 | 0,98204043579
S0000784 |  | 0,040440323244 | 0,007769435779 | 0,041179896508 | 0,98204042927
S0000789 |  | 0,000964361389 | 0,000185274037 | 0,000981997636 | 0,98204043826
S0000790 |  | 0,00428807796 | 0,000823827676 | 0,004366497982 | 0,98204052247
S0000793 |  | 0,00144090702 | 0,000276827718 | 0,0014672582 | 0,98204052968
S0000796 |  | 0,004521287547 | 0,000868633588 | 0,004603972784 | 0,98204045927
S0000805 |  | 0,008671004265 | 0,00166587789 | 0,008829578932 | 0,98204051771
S0000806 |  | 0,000291501602 | 0,000056003402 | 0,000296832554 | 0,98204054157
S0000807 |  | 0,011723020866 | 0,002252233184 | 0,01193741063 | 0,98204051362
S0000808 |  | 0,000586869305 | 0,000112749637 | 0,000597601926 | 0,98204051833
S0000811 |  | 0,001629402368 | 0,000313042274 | 0,001659200875 | 0,98204044666
S0000813 |  | 0,000926322941 | 0,000177966087 | 0,000943263547 | 0,98204043174
S0000814 |  | 0,004854588791 | 0,000932668322 | 0,004943369552 | 0,98204043615
S0000820 |  | 0,000857679498 | 0,000164777742 | 0,000873364658 | 0,98204053744
S0000827 |  | 0,000904964962 | 0,000173889693 | 0,000921520053 | 0,98203501831
S0000846 |  | 0,002723730113 | 0,000523366517 | 0,002773556966 | 0,98203503559
S0000849 |  | 0,00091994757 | 0,000176741208 | 0,000936771576 | 0,98204043892
S0000861 |  | 0,000905376073 | 0,000173941614 | 0,000921933576 | 0,98204045989
S0000868 |  | 0,002620958415 | 0,000503539959 | 0,002668890313 | 0,98204051403
S0000886 |  | 0,001406407743 | 0,000270199717 | 0,001432128007 | 0,98204052763
S0000902 |  | 0,000905080729 | 0,000173884867 | 0,00092163283 | 0,98204046097
S0000903 |  | 0,001510264236 | 0,000290198403 | 0,001537892446 | 0,98203501798
S0000904 |  | 0,00060409537 | 0,000116077371 | 0,000615146464 | 0,98203502007
S0000908 |  | 0,004614471884 | 0,000886535958 | 0,004698861221 | 0,98204047046
S0000926 |  | 0,001457498 | 0,000280015092 | 0,001484152577 | 0,98204054131
S0000932 |  | 0,001710714407 | 0,000328663279 | 0,001741999809 | 0,98204052517
S0000939 |  | 0,00464722661 | 0,000892829854 | 0,004732215159 | 0,98204043003
S0000950 |  | 0,000291498923 | 0,000056002891 | 0,000296829826 | 0,98204053985
S0000958 |  | 0,002768621414 | 0,000531909725 | 0,002819253889 | 0,98204047
S0000966 |  | 0,000855980742 | 0,000164451435 | 0,000871634846 | 0,98204052494
S0000968 |  | 0,000604335546 | 0,000116123532 | 0,000615391036 | 0,98203501672
S0000974 |  | 0,00283316494 | 0,000544309399 | 0,002884977694 | 0,98204050075
S0000976 |  | 0,002776588734 | 0,000533440997 | 0,002827367026 | 0,98204043173
S0000977 |  | 0,002776497689 | 0,000533423478 | 0,00282727431 | 0,9820404335
S0000979 |  | 0,000925496485 | 0,000177807298 | 0,000942421975 | 0,98204043371
S0000980 |  | 0,00182610342 | 0,000350886968 | 0,001859509442 | 0,98203503503
S0001005 |  | 0,000586358601 | 0,000112651507 | 0,00059708188 | 0,98204052232
S0001006 |  | 0,001826088357 | 0,000350884072 | 0,001859494103 | 0,98203503515
S0001015 |  | 0,004399621297 | 0,000845257688 | 0,004480081263 | 0,98204051208
S0001021 |  | 0,001765100062 | 0,000339112024 | 0,001797380091 | 0,98204051008
S0001025 |  | 0,006220675438 | 0,001195120746 | 0,006334438925 | 0,98204047921
S0001026 |  | 0,008652727163 | 0,001662366457 | 0,008810967575 | 0,98204051825
S0001027 |  | 0,001413251004 | 0,000271514434 | 0,001439096413 | 0,98204052941
S0001028 |  | 0,017589334977 | 0,003379272591 | 0,017911007459 | 0,98204051435
S0001043 |  | 0,002916312724 | 0,000560284825 | 0,002969646274 | 0,98204043695
S0001053 |  | 0,000613790591 | 0,000117921884 | 0,000625015568 | 0,98204048413
S0001059 |  | 0,001410550516 | 0,000270995643 | 0,001436346545 | 0,98204052574
S0001072 |  | 0,009100961618 | 0,001748755732 | 0,009267451051 | 0,98203503508
S0001076 |  | 0,000939422125 | 0,000180482438 | 0,000956602237 | 0,98204048542
S0001087 |  | 0,001850981581 | 0,000355612404 | 0,001884832352 | 0,98204043404
S0001088 |  | 0,001851001287 | 0,000355616196 | 0,001884852419 | 0,9820404334
S0001097 |  | 0,001850257962 | 0,000355473012 | 0,00188409543 | 0,98204047034
S0001099 |  | 0,001851025211 | 0,000355620804 | 0,001884876783 | 0,98204043227
S0001100 |  | 0,001851098235 | 0,000355634843 | 0,001884951144 | 0,98204043137
S0001101 |  | 0,018633731409 | 0,003579926405 | 0,018974504455 | 0,9820404772
S0001102 |  | 0,009135193088 | 0,00175533334 | 0,00930230874 | 0,9820350349
S0001104 |  | 0,004711544404 | 0,000905184822 | 0,004797708852 | 0,98204050078
S0001106 |  | 0,000862880037 | 0,000165776849 | 0,000878660299 | 0,98204054216
S0001107 |  | 0,000918957938 | 0,000176551112 | 0,000935763852 | 0,98204043248
S0001110 |  | 0,004329096237 | 0,000831708192 | 0,00440826641 | 0,98204051974
S0001111 |  | 0,002647984486 | 0,000508732279 | 0,002696410646 | 0,98204051017
S0001113 |  | 0,000906736767 | 0,00017423005 | 0,000923324253 | 0,98203503776
S0001117 |  | 0,005075845559 | 0,000975176296 | 0,005168672649 | 0,98204043942
S0001118 |  | 0,004399229942 | 0,000845182508 | 0,004479682752 | 0,98204051181
S0001119 |  | 0,000844795068 | 0,000162302416 | 0,000860244605 | 0,98204052967
S0001125 |  | 0,008818486865 | 0,001694212675 | 0,008979758749 | 0,98204051048
S0001137 |  | 0,000874519489 | 0,000168013037 | 0,000890512615 | 0,98204053986
S0001140 |  | 0,000579184954 | 0,000111273345 | 0,00058977705 | 0,98204050909
S0001141 |  | 0,00086876182 | 0,000166907016 | 0,000884649677 | 0,98204050958
S0001142 |  | 0,000965606051 | 0,000185513146 | 0,000983265057 | 0,98204044148
S0001148 |  | 0,001446128478 | 0,000277830938 | 0,001472575161 | 0,98204052073
S0001149 |  | 0,00259865135 | 0,000499254261 | 0,002646175289 | 0,9820405177
S0001160 |  | 0,000312833088 | 0,000060101693 | 0,000318554162 | 0,98204049656
S0001161 |  | 0,007440566346 | 0,001429488864 | 0,00757663949 | 0,9820404357
S0001162 |  | 0,01367969728 | 0,002628156288 | 0,013929871613 | 0,98204044232
S0001163 |  | 0,002823633831 | 0,000542478289 | 0,002875272284 | 0,98204049991
S0001164 |  | 0,002823623125 | 0,000542476227 | 0,002875261381 | 0,98204050028
S0001169 |  | 0,000290784671 | 0,000055865702 | 0,000296102519 | 0,9820405189
S0001170 |  | 0,000872309662 | 0,000167588587 | 0,000888262394 | 0,9820405183
S0001171 |  | 0,002798266741 | 0,000537605829 | 0,002849441485 | 0,98204042966
S0001172 |  | 0,00279820419 | 0,000537593792 | 0,002849377787 | 0,98204043095
S0001181 |  | 0,000875417688 | 0,000168185708 | 0,000891427261 | 0,98204051717
S0001184 |  | 0,001535355683 | 0,000294973618 | 0,001563434203 | 0,98204048468
S0001185 |  | 0,031297210939 | 0,006012842468 | 0,031869573061 | 0,98204048353
S0001187 |  | 0,00029198932 | 0,000056097144 | 0,000297329199 | 0,98204051588
S0001191 |  | 0,001510806304 | 0,000290302556 | 0,001538444429 | 0,98203501874
S0001208 |  | 0,005720141285 | 0,001098956391 | 0,005824750765 | 0,98204052261
S0001209 |  | 0,00854899153 | 0,001642436422 | 0,008705334777 | 0,98204052445
S0001211 |  | 0,004550066432 | 0,000874298166 | 0,004633303554 | 0,98203503817
S0001212 |  | 0,00177945443 | 0,000341870448 | 0,001811997095 | 0,9820404432
S0001214 |  | 0,00265010435 | 0,00050913956 | 0,002698569279 | 0,98204050934
S0001219 |  | 0,006467437942 | 0,001242530447 | 0,006585714497 | 0,98204043679
S0001241 |  | 0,001448224103 | 0,000278233662 | 0,001474709132 | 0,98204050669
S0001242 |  | 0,00144808092 | 0,000278206136 | 0,001474563327 | 0,98204050894
S0001247 |  | 0,004857048324 | 0,000933140849 | 0,004945874065 | 0,98204043618
S0001249 |  | 0,002601487741 | 0,000499799173 | 0,002649063548 | 0,9820405189
S0001258 |  | 0,001447527932 | 0,000278099818 | 0,001474000211 | 0,98204051873
S0001259 |  | 0,001447519909 | 0,000278098267 | 0,00147399204 | 0,98204051992
S0001271 |  | 0,004858569096 | 0,000933433068 | 0,004947422658 | 0,98204043444
S0001273 |  | 0,001810391163 | 0,000347813855 | 0,001843499563 | 0,98204046196
S0001275 |  | 0,001742314295 | 0,000334734329 | 0,001774177605 | 0,98204051853
S0001279 |  | 0,006308898825 | 0,001212072142 | 0,006424276088 | 0,98204042573
S0001284 |  | 0,002048978894 | 0,000393651759 | 0,002086450626 | 0,98204044146
S0001285 |  | 0,004709820245 | 0,00090485367 | 0,00479595318 | 0,98204049712
S0001293 |  | 0,004636193215 | 0,000890710073 | 0,004720979979 | 0,98204043139
S0001312 |  | 0,001852799612 | 0,00035596171 | 0,001886683636 | 0,98204043168
S0001313 |  | 0,00464932077 | 0,00089323213 | 0,004734347607 | 0,98204043224
S0001314 |  | 0,004649392456 | 0,000893246006 | 0,004734420623 | 0,98204042818
S0001315 |  | 0,004649140942 | 0,000893197611 | 0,004734164496 | 0,9820404311
S0001328 |  | 0,001826088344 | 0,00035088407 | 0,00185949409 | 0,98203503515
S0001338 |  | 0,003204443572 | 0,000615640748 | 0,00326304645 | 0,98204044006
S0001340 |  | 0,001448354734 | 0,000278258657 | 0,001474842132 | 0,9820405195
S0001341 |  | 0,004394173121 | 0,000844210887 | 0,004474533433 | 0,98204051603
S0001344 |  | 0,001440941298 | 0,000276834285 | 0,001467293101 | 0,982040532
S0001348 |  | 0,00456544699 | 0,000877253709 | 0,004648965507 | 0,98203503185
S0001356 |  | 0,001510299111 | 0,000290205103 | 0,001537927958 | 0,98203501819
S0001358 |  | 0,002787731768 | 0,000535581123 | 0,002838713714 | 0,98204047642
S0001363 |  | 0,00462755029 | 0,00088904954 | 0,004712178983 | 0,98204043318
S0001364 |  | 0,001850982674 | 0,000355612619 | 0,001884833466 | 0,98204043357
S0001365 |  | 0,002776415024 | 0,000533407579 | 0,00282719013 | 0,98204043462
S0001369 |  | 0,006757748819 | 0,001298304305 | 0,006881334404 | 0,98204046235
S0001370 |  | 0,004564766641 | 0,000877122881 | 0,004648272694 | 0,98203503577
S0001371 |  | 0,004521766049 | 0,000868725483 | 0,00460446003 | 0,98204046071
S0001373 |  | 0,004732345707 | 0,000909183163 | 0,004818890942 | 0,98204042456
S0001374 |  | 0,001448526202 | 0,000278291616 | 0,001475016739 | 0,98204051746
S0001388 |  | 0,000295585717 | 0,000056788114 | 0,000300991372 | 0,98204049846
S0001389 |  | 0,006578464639 | 0,001263858126 | 0,006698771108 | 0,9820405164
S0001392 |  | 0,0046271393 | 0,00088897055 | 0,004711760471 | 0,98204043434
S0001393 |  | 0,004626940289 | 0,000888932362 | 0,00471155783 | 0,98204043254
S0001394 |  | 0,004626841461 | 0,000888913306 | 0,004711457182 | 0,98204043527
S0001395 |  | 0,002776464864 | 0,000533417173 | 0,002827240885 | 0,9820404334
S0001396 |  | 0,002776251108 | 0,000533376141 | 0,002827023226 | 0,9820404311
S0001402 |  | 0,001946845381 | 0,000374029842 | 0,001982449309 | 0,98204043495
S0001403 |  | 0,001946744038 | 0,000374010379 | 0,001982346113 | 0,98204043425
S0001404 |  | 0,001946727534 | 0,000374007199 | 0,001982329306 | 0,98204043508
S0001407 |  | 0,001532373599 | 0,000294400713 | 0,001560397586 | 0,98204048289
S0001408 |  | 0,001865451947 | 0,000358392503 | 0,00189956736 | 0,98204043036
S0001416 |  | 0,004628742986 | 0,000889278711 | 0,004713393496 | 0,98204043202
S0001417 |  | 0,006973584456 | 0,001339771988 | 0,007101117458 | 0,98204043205
S0001418 |  | 0,00462838524 | 0,000889209947 | 0,004713029202 | 0,98204043334
S0001425 |  | 0,003018755051 | 0,000579965738 | 0,00307396199 | 0,98204046143
S0001437 |  | 0,006308472429 | 0,001211990239 | 0,006423841897 | 0,98204042526
S0001440 |  | 0,00151054444 | 0,000290252249 | 0,001538177777 | 0,98203501747
S0001442 |  | 0,002874155376 | 0,000552185679 | 0,002926717982 | 0,98204042654
S0001446 |  | 0,001446482642 | 0,000277898951 | 0,001472935797 | 0,98204052446
S0001458 |  | 0,002610641896 | 0,000501557882 | 0,002658385115 | 0,98204051833
S0001459 |  | 0,000286023784 | 0,000054951029 | 0,000291254563 | 0,98204052442
S0001460 |  | 0,001742311868 | 0,000334733875 | 0,001774175135 | 0,98204051719
S0001463 |  | 0,002618684577 | 0,000503103075 | 0,002666574885 | 0,98204051632
S0001478 |  | 0,001503155251 | 0,000288832389 | 0,001530653409 | 0,98203502007
S0001484 |  | 0,001902068903 | 0,000365426725 | 0,001936853842 | 0,98204049389
S0001490 |  | 0,000287206878 | 0,000055178345 | 0,000292459297 | 0,98204051197
SS000805 |  | 0,011561339924 | 0,002221170595 | 0,011772772811 | 0,98204051925
SS001208 |  | 0,004290106076 | 0,000824217265 | 0,004368563179 | 0,98204052472
SS001209 |  | 0,002564697459 | 0,000492730904 | 0,002611600429 | 0,98204052604
SS001442 |  | 0,002874155376 | 0,000552185679 | 0,002926717982 | 0,98204042654
SSS01208 |  | 0,002574063601 | 0,000494530348 | 0,002621137861 | 0,9820405249
SSS01209 |  | 0,002564697459 | 0,000492730904 | 0,002611600429 | 0,98204052604
SSSS1208 |  | 0,002574063601 | 0,000494530348 | 0,002621137861 | 0,9820405249
SSSS1209 |  | 0,004274495765 | 0,000821218211 | 0,004352667389 | 0,98204052445

## sist.industrial
INC | Alimentador | Trafos afectados | KVA | Clientes | Inicio | Fin | Duracion | Causa | Calificación | Comuna id | Comuna | Tension | X | Y | Descripcion
202200367 | 8 | 155 | 8724 | 1535 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296512.9728 | 6125541.6554 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | tipo | cantidad de fallas | horas de falla
202200367 | 8 | 19 | 9597 | 63 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 296512.9728 | 6125541.6554 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | interna | 112 | 177.6928
202201995 | 8 | 71 | 4273 | 545 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 296506.7253 | 6125585.7547 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | externa | 25 | 8.07
202201995 | 8 | 19 | 9597 | 72 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 296506.7253 | 6125585.7547 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | FM | 42 | 111.7597
202300095 | 8 | 71 | 4273 | 545 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca.
202300095 | 8 | 19 | 9597 | 72 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:01 | 0.08 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca.
202301759 | 8 | 112 | 7499 | 1351 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032.
202301759 | 8 | 218 | 21501.5 | 3040 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032.
202301759 | 8 | 344 | 20961 | 3605 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032.
202301759 | 8 | 37 | 2219.5 | 311 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032.
202301759 | 8 | 19 | 9597 | 73 | 2023-10-11 10:01 | 2023-10-11 10:04 | 0.05 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Línea de 66 kV Teno - Curicó interrupción forzada por protecciones, se pierden con 20 MW de consumos afectados en las SS/EE Rauquén y barra norte de S/E Curicó. Causa informada: Se investiga. Según IF 2023004032.
202400153 | 8 | 160 | 9374 | 1778 | 2024-01-30 21:38 | 2024-01-30 22:01 | 0.38 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52c11 industrial operación producto de caída de arbol añoso dañando estructuras en MT km2 camino zapallar cu1134, estos arboles se encuentran en la calsada el frente por donde pasan lineas de CGE.-
202400153 | 8 | 4 | 300 | 42 | 2024-01-30 21:38 | 2024-01-31 01:40 | 4.02 | 33 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52c11 industrial operación producto de caída de arbol añoso dañando estructuras en MT km2 camino zapallar cu1134, estos arboles se encuentran en la calsada el frente por donde pasan lineas de CGE.-
202400153 | 8 | 19 | 9597 | 73 | 2024-01-30 21:38 | 2024-01-30 22:01 | 0.38 | 33 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | 52c11 industrial operación producto de caída de arbol añoso dañando estructuras en MT km2 camino zapallar cu1134, estos arboles se encuentran en la calsada el frente por donde pasan lineas de CGE.-
202400209 | 8 | 164 | 9674 | 1825 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202400209 | 8 | 218 | 21501.5 | 3060 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202400209 | 8 | 292 | 18913 | 3181 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202400209 | 8 | 37 | 2204.5 | 317 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202400209 | 8 | 19 | 9597 | 73 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:03 | 0.5 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202402052 | 8 | 75 | 4682.5 | 597 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión
202402052 | 8 | 95 | 5487.5 | 1286 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión
202402052 | 8 | 299 | 20218 | 3305 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión
202402052 | 8 | 221 | 21735.5 | 3122 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión
202402052 | 8 | 37 | 2224.5 | 327 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión
202402052 | 8 | 19 | 9607 | 74 | 2024-12-17 05:44 | 2024-12-17 05:45 | 0.02 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla a Nivel de Transmisión
201800020 | 8 | 69 | 12593 | 503 | 2018-02-10 05:40 | 2018-02-10 08:08 | 2.4667 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296561.878 | 6125544.681 | Se abre RCU5126
201800329 | 8 | 44 | 1623 | 428 | 2018-08-06 18:26 | 2018-08-06 20:05 | 1.6439 | 1601 | FM | 7306 | Romeral | MT | 299435.775 | 6126920.703 | Se abre DCU1294
201800339 | 8 | 5 | 108 | 18 | 2018-08-09 13:19 | 2018-08-09 16:05 | 2.7592 | 1601 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301314.86 | 6126387.09 | Se abre DCU3820
201900978 | 8 | 14 | 495 | 56 | 2019-07-19 09:02 | 2019-07-19 14:39 | 5.62 | 15 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300376.096 | 6127473.831 | DESCONEXION PROGRAMADA A SOLICITUD DE VIALIDAD POR ENSANCHAMIENTO DE CAMINO
201901583 | 8 | 28 | 938 | 315 | 2019-12-20 02:04 | 2019-12-20 03:40 | 1.6 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 299667.655 | 6126982.473 | dcu 1124 operado camión choca tirante se recorre línea sin novedad se reparan bastones operados quedando sector con servicio normal
202001628 | 8 | 15 | 460 | 106 | 2020-11-28 16:41 | 2020-11-28 18:51 | 2.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 301127.11 | 6126357.449 | EL Prado - Se realiza apertura de emergencia para realizar reparacion de poste quebrado, se modifica red Mt para normalizar.
202101528 | 8 | 18 | 625 | 123 | 2021-09-17 06:07 | 2021-09-17 11:26 | 5.32 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 299669.075 | 6126996.928 | Casas Viejas Los Cristales - opera fusible en media tension por choque de vehiculo a poste CU1395, se realiza reemplazo y posterior normalizacion del servicio electrico.
202101528 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2021-09-17 06:07 | 2021-09-17 11:26 | 5.32 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 299669.075 | 6126996.928 | Casas Viejas Los Cristales - opera fusible en media tension por choque de vehiculo a poste CU1395, se realiza reemplazo y posterior normalizacion del servicio electrico.
202200049 | 8 | 1 | 150 | 94 | 2022-01-09 04:14 | 2022-01-09 12:12 | 7.97 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 297526.008 | 6125558.454 | Parque Zapallar. Opera fusible MT en DCU8109 por choque a poste CU8123. Se realiza labores de reemplazo de poste Chocado, quedando servicio normalizado.
202200212 | 8 | 5 | 175 | 128 | 2022-02-11 06:24 | 2022-02-11 07:30 | 1.09 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 300980.291 | 6124124.335 | Sector Villa Julian Lozano, DCU5837, 1FMT operado de 10 st por choque de camión a tirante del poste CU1577, se reemplazaron los 3 fusibles del arranque quedando sector normalizado.
202200239 | 8 | 88 | 6183 | 1035 | 2022-02-19 01:19 | 2022-02-19 02:14 | 0.92 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296665.523 | 6125604.734 | Sector Zapallar reconectador de linea operado RCU5129 operacion producto de choque de poste en el CU-1163- se realiza reparacion quedando zona normalizada
202200239 | 8 | 63 | 2306 | 462 | 2022-02-19 01:19 | 2022-02-19 02:29 | 1.17 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296665.523 | 6125604.734 | Sector Zapallar reconectador de linea operado RCU5129 operacion producto de choque de poste en el CU-1163- se realiza reparacion quedando zona normalizada
202200239 | 8 | 4 | 235 | 37 | 2022-02-19 01:19 | 2022-02-19 13:01 | 11.7 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT | 296665.523 | 6125604.734 | Sector Zapallar reconectador de linea operado RCU5129 operacion producto de choque de poste en el CU-1163- se realiza reparacion quedando zona normalizada
202200239 | 8 | 19 | 9597 | 63 | 2022-02-19 01:19 | 2022-02-19 02:14 | 0.92 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 296665.523 | 6125604.734 | Sector Zapallar reconectador de linea operado RCU5129 operacion producto de choque de poste en el CU-1163- se realiza reparacion quedando zona normalizada
202300178 | 8 | 45 | 1898 | 376 | 2023-01-31 20:28 | 2023-01-31 21:07 | 0.64 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector zapallar Apertura Rec zapallar RCU 5516 por choque de poste te9450 se realiza despeje de falla reparación quedando sector normalizado
202300178 | 8 | 9 | 270 | 79 | 2023-01-31 20:28 | 2023-01-31 23:19 | 2.85 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector zapallar Apertura Rec zapallar RCU 5516 por choque de poste te9450 se realiza despeje de falla reparación quedando sector normalizado
202300721 | 8 | 93 | 5133.5 | 1216 | 2023-05-30 22:17 | 2023-05-30 22:30 | 0.22 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5129 opera reconectador Alabart por poste chocado en CU5133, se realiza traspaso de cargas en su totalidad a reconectador Ceropi RCU4431, quedando como límite de zona tripolar bajo carga CU5050.
202300721 | 8 | 72 | 4423 | 562 | 2023-05-30 22:17 | 2023-05-30 22:52 | 0.59 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5129 opera reconectador Alabart por poste chocado en CU5133, se realiza traspaso de cargas en su totalidad a reconectador Ceropi RCU4431, quedando como límite de zona tripolar bajo carga CU5050.
202300721 | 8 | 19 | 9597 | 74 | 2023-05-30 22:17 | 2023-05-30 22:52 | 0.59 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | RCU5129 opera reconectador Alabart por poste chocado en CU5133, se realiza traspaso de cargas en su totalidad a reconectador Ceropi RCU4431, quedando como límite de zona tripolar bajo carga CU5050.
202300762 | 8 | 68 | 2623 | 558 | 2023-06-08 19:23 | 2023-06-08 20:01 | 0.64 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Industrial operación de reconectador RCU5129, se realiza recorrido encontrando tirante chocado en CU 5507, en el sector no se encuentra vehículo.
202300762 | 8 | 4 | 1800 | 5 | 2023-06-08 19:23 | 2023-06-08 20:41 | 1.31 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Industrial operación de reconectador RCU5129, se realiza recorrido encontrando tirante chocado en CU 5507, en el sector no se encuentra vehículo.
202300762 | 8 | 4 | 240 | 59 | 2023-06-08 19:23 | 2023-06-08 20:01 | 0.64 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Industrial operación de reconectador RCU5129, se realiza recorrido encontrando tirante chocado en CU 5507, en el sector no se encuentra vehículo.
202300762 | 8 | 15 | 9357 | 15 | 2023-06-08 19:23 | 2023-06-08 20:41 | 1.31 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Industrial operación de reconectador RCU5129, se realiza recorrido encontrando tirante chocado en CU 5507, en el sector no se encuentra vehículo.
202301285 | 8 | 13 | 480 | 31 | 2023-08-21 08:05 | 2023-08-21 18:52 | 10.77 | 1 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Casas Viejas, DCU5794 operado por caída de arbol sobre LMT protegida, se realiza retiro de arbol quedando normalizado
202301285 | 8 | 6 | 190 | 96 | 2023-08-21 08:32 | 2023-08-21 08:53 | 0.37 | 1 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Casas Viejas, DCU5794 operado por caída de arbol sobre LMT protegida, se realiza retiro de arbol quedando normalizado
202301285 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2023-08-21 08:32 | 2023-08-21 08:53 | 0.37 | 1 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Casas Viejas, DCU5794 operado por caída de arbol sobre LMT protegida, se realiza retiro de arbol quedando normalizado
202301382 | 8 | 42 | 1458 | 265 | 2023-08-22 10:52 | 2023-08-22 21:23 | 10.52 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino a Zapallar, DCU 6256. Se realiza apertura de emergencia por crecida de los caudales que afecta el sector de Zapallar.
202301382 | 8 | 2 | 120 | 27 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 16:53 | 0.88 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino a Zapallar, DCU 6256. Se realiza apertura de emergencia por crecida de los caudales que afecta el sector de Zapallar.
202301382 | 8 | 10 | 590 | 167 | 2023-08-22 16:00 | 2023-08-22 21:23 | 5.38 | 12 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino a Zapallar, DCU 6256. Se realiza apertura de emergencia por crecida de los caudales que afecta el sector de Zapallar.
202301572 | 8 | 21 | 890 | 147 | 2023-09-02 19:48 | 2023-09-02 22:16 | 2.46 | 22 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Prado opera Dcu5575 sector sin energía producto de vehículo con carga alta pasa a llevar cables de comunicaciones
202301741 | 8 | 54 | 2168 | 460 | 2023-10-08 17:48 | 2023-10-08 18:03 | 0.26 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar reconectador RCU4431 operado producto de choque de vehículo a poste CU7784
202301741 | 8 | 24 | 2458 | 693 | 2023-10-08 17:48 | 2023-10-08 18:52 | 1.07 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar reconectador RCU4431 operado producto de choque de vehículo a poste CU7784
202301741 | 8 | 10 | 278 | 53 | 2023-10-08 17:48 | 2023-10-08 19:09 | 1.36 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar reconectador RCU4431 operado producto de choque de vehículo a poste CU7784
202301741 | 8 | 5 | 310 | 43 | 2023-10-08 17:48 | 2023-10-08 22:37 | 4.82 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar reconectador RCU4431 operado producto de choque de vehículo a poste CU7784
202302116 | 8 | 45 | 1898 | 381 | 2023-12-20 04:11 | 2023-12-20 05:09 | 0.97 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar opera RCU5516 por choque de poste CU4275, se realiza reemplazo y posterior energización quedando con servicio normal en el sector.
202302116 | 8 | 9 | 270 | 78 | 2023-12-20 04:11 | 2023-12-20 09:15 | 5.06 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Zapallar opera RCU5516 por choque de poste CU4275, se realiza reemplazo y posterior energización quedando con servicio normal en el sector.
202400854 | 8 | 9 | 170 | 22 | 2024-06-05 17:11 | 2024-06-05 19:37 | 2.44 | 5 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El prado DCU3825 3FMT operados producto de caída de árbol en CU3834, se realiza reparación de cambio de cruceta quebrada normalizando el sector
202500316 | 8 | 45 | 1945 | 421 | 2025-03-15 07:30 | 2025-03-15 08:00 | 0.5 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | - Sector Los Cristales por choque de poste en CU1420 se produce la operación de FMT CU1124 dejando sector sin energía, se realizan maniobras para aislar la falla, se repara línea desprendida de red MT dejando pendiente cambio de poste con personal de LLVV, se energiza la zona afectada.
202500316 | 8 | 40 | 1715 | 363 | 2025-03-15 08:03 | 2025-03-15 09:43 | 1.67 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | - Sector Los Cristales por choque de poste en CU1420 se produce la operación de FMT CU1124 dejando sector sin energía, se realizan maniobras para aislar la falla, se repara línea desprendida de red MT dejando pendiente cambio de poste con personal de LLVV, se energiza la zona afectada.
202500473 | 8 | 10 | 185 | 22 | 2025-04-26 16:45 | 2025-04-26 19:23 | 2.62 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU3825 en sector Los Cristales, se encuentra fusibles MT operado por caída de árbol sobre red MT CU3833, se realiza despeje y posterior energización quedando con servicio normal el sector.
202500961 | 8 | 77 | 4757.5 | 619 | 2025-08-01 09:14 | 2025-08-01 09:37 | 0.39 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5129 Reconectador operado por choque de vehículo a poste N°5130, se reemplaza quedando con servicio normal.
202500961 | 8 | 19 | 9632 | 75 | 2025-08-01 09:14 | 2025-08-01 09:37 | 0.39 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | RCU5129 Reconectador operado por choque de vehículo a poste N°5130, se reemplaza quedando con servicio normal.
201800002 | 8 | 2 | 33 | 3 | 2018-01-06 19:31 | 2018-01-06 20:40 | 1.15 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 302667.64 | 6126660.07 | Se abre DCU3836
201800015 | 8 | 24 | 898 | 308 | 2018-01-29 19:38 | 2018-01-29 20:26 | 0.8 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 299739.172 | 6127049.905 | Se abre DCU1124
201800025 | 8 | 2 | 33 | 3 | 2018-02-13 15:38 | 2018-02-13 16:55 | 1.2833 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 302690.26 | 6126390.547 | Se abre DCU3836
201800048 | 8 | 24 | 898 | 308 | 2018-02-28 13:53 | 2018-02-28 15:06 | 1.2167 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 299739.172 | 6127049.905 | Se abre DCU1124
201800129 | 8 | 5 | 65 | 70 | 2018-04-06 18:48 | 2018-04-06 19:51 | 1.05 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301212.198 | 6126400.726 | Se abre DCU1454
201800141 | 8 | 5 | 108 | 18 | 2018-04-11 17:21 | 2018-04-11 18:04 | 0.72806 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 301314.86 | 6126387.09 | Aviso de la actuacion de DCU3820 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201800151 | 8 | 1 | 30 | 7 | 2018-04-20 13:19 | 2018-04-20 14:26 | 1.1097 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301869.56 | 6126398.09 | Se abre FMT585
201800162 | 8 | 1 | 25 | 30 | 2018-05-03 10:00 | 2018-05-03 16:23 | 6.3778 | 2607 | I | 7301 | Curicó | MT | 301086.62 | 6126702.69 | Se abre FMT595
201800234 | 8 | 14 | 475 | 50 | 2018-06-09 13:19 | 2018-06-09 15:14 | 1.9178 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 300401.967 | 6127594.047 | Se abre DCU1444
201800237 | 8 | 44 | 1623 | 428 | 2018-06-09 15:35 | 2018-06-09 17:35 | 1.9983 | 1802 | I | 7306 | Romeral | MT | 299435.775 | 6126920.703 | Se abre DCU1294
201800315 | 8 | 1 | 25 | 30 | 2018-07-24 21:10 | 2018-07-24 22:54 | 1.7358 | 2305 | I | 7301 | Curicó | MT | 301086.62 | 6126702.69 | Se abre FMT595
201800341 | 8 | 5 | 108 | 18 | 2018-08-09 18:17 | 2018-08-09 18:46 | 0.48111 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 301314.86 | 6126387.09 | Se abre DCU3820
201800409 | 8 | 1 | 25 | 30 | 2018-09-28 23:39 | 2018-09-29 01:05 | 1.4339 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 301075.22 | 6126702.69 | Se abre FBT595 [595]
201800421 | 8 | 1 | 25 | 4 | 2018-10-23 18:30 | 2018-10-23 19:19 | 0.82444 | 2401 | I | 7301 | Curicó | MT | 302775.09 | 6128284.24 | Se abre FMT1121
201800456 | 8 | 5 | 108 | 18 | 2018-11-16 16:04 | 2018-11-16 16:57 | 0.88861 | 1802 | I | 7301 | Curicó | MT | 301314.86 | 6126387.09 | Se abre DCU3820
201801679 | 8 | 72 | 12653 | 509 | 2018-12-07 01:25 | 2018-12-07 04:04 | 2.6503 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 296515.006 | 6125597.118 | CGE informa que Circuito 52C11 se encontraria Abierto.
201801774 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2018-12-29 20:49 | 2018-12-29 22:38 | 1.8169 | 16 | I | 7301 | Curicó | MT | 300116.618 | 6127496.853 | opracion de nh por incendio
201900038 | 8 | 14 | 495 | 52 | 2019-01-09 11:48 | 2019-01-09 14:43 | 2.92 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 300376.096 | 6127473.831 | LINEAS MEDIA TENSION CORTADAS POR CAIDA DE ARBOL EN CU-5810
201900038 | 8 | 4 | 130 | 49 | 2019-01-09 11:48 | 2019-01-09 12:52 | 1.07 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 299669.075 | 6126996.928 | LINEAS MEDIA TENSION CORTADAS POR CAIDA DE ARBOL EN CU-5810
201900038 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2019-01-09 11:48 | 2019-01-09 12:52 | 1.07 | 4 | I | 7306 | Romeral | MT | 299669.075 | 6126996.928 | LINEAS MEDIA TENSION CORTADAS POR CAIDA DE ARBOL EN CU-5810
201900041 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2019-01-09 15:49 | 2019-01-09 17:31 | 1.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 301632.715 | 6127654.493 | operacion red BT por caida de arbol en sector por falla anterir
201900185 | 8 | 1 | 150 | 1 | 2019-02-04 16:49 | 2019-02-04 17:39 | 0.83 | 29 | I | 7301 | Curicó | MT | 298527.295 | 6127412.52 | FUSIBLE MT DE 10A. OPERADO POR FATIGA DE MATERIAL.
201900188 | 8 | 4 | 170 | 27 | 2019-02-05 08:57 | 2019-02-05 09:49 | 0.87 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 301599.701 | 6126012.888 | actuación de DDFF debido a falla interna en la cuenta 13122. se normalizo el Arranque DCU1454 con fusible de 10 st. fusible mt operado
201900280 | 8 | 2 | 33 | 3 | 2019-02-22 10:02 | 2019-02-22 12:43 | 2.69 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 302566.7919 | 6126609.2479 | Intercalación de poste de 11.5 mts para nueva Subestación 2Ø de 10 kVA, más extensión de red Baja Tesión , de 2x25 mm 150 mts.
201900563 | 8 | 1 | 50 | 61 | 2019-05-08 09:57 | 2019-05-08 12:26 | 2.49 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 300764.778 | 6126528.302 | Cambio de proteccion BT
201900571 | 8 | 0 | 0 | 61 | 2019-05-10 20:34 | 2019-05-10 22:19 | 1.76 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300764.778 | 6126528.302 | carga momentánea 75A al momento del cierre, se mantuvo en 65A. R.65A. S.85A. T.35A
201900600 | 8 | 0 | 0 | 15 | 2019-05-15 15:10 | 2019-05-15 16:36 | 1.44 | 23 | I | 7306 | Romeral | BT | 299764.986 | 6127347.63 | DESCONEXION PROGRAMADA POR CAMBIO DE PROTECCION BT
201900641 | 8 | 9 | 235 | 97 | 2019-05-25 12:27 | 2019-05-25 14:03 | 1.6 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 301127.11 | 6126357.449 | opero 2 fusible 20 ST dcu 1124. opero 2 fusible 10st dcu 5575. opero 2 fusible de 10st dcu 1454 por poda de terceros en dcu 4560 arranque particular. se normaliza sector, quedando normal.
201900641 | 8 | 19 | 703 | 216 | 2019-05-25 12:27 | 2019-05-25 13:38 | 1.18 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT | 299667.655 | 6126982.473 | opero 2 fusible 20 ST dcu 1124. opero 2 fusible 10st dcu 5575. opero 2 fusible de 10st dcu 1454 por poda de terceros en dcu 4560 arranque particular. se normaliza sector, quedando normal.
201900652 | 8 | 0 | 0 | 61 | 2019-05-25 19:28 | 2019-05-25 19:48 | 0.33 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300764.778 | 6126528.302 | sed 11 operada en bt nyh de 100 a fase s opera por sobre carga momentánea
201901000 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2019-07-23 21:15 | 2019-07-23 22:22 | 1.12 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT | 298604.494 | 6126387.368 | cabana fundido en fase t se1040 se reemplaza quedando sector con energia
201901465 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2019-11-18 17:28 | 2019-11-18 19:17 | 1.81 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302900.78 | 6126668.335 | se despeja peligro y se repone servicio queda normal
201901565 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2019-12-17 15:41 | 2019-12-17 17:25 | 1.73 | 4 | I | 7301 | Curicó | BT | 299131.043 | 6126639.7265 | red bt cortada en sed461 línea bt cortada en sed461
202000102 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2020-01-26 20:27 | 2020-01-26 21:20 | 0.89 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 300884.609 | 6126816.912 | se reemplaza automático vencido por cabana de 160 a queda normal con energ automático vencido en sed 821 se reemplaza por cabana queda normal
202000288 | 8 | 1 | 75 | 15 | 2020-03-20 20:09 | 2020-03-20 20:57 | 0.8 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT | 299632.98 | 6127010.001 | Los cristales de Curicó, se produjo la operación de un fusible De Media tensión en Dcu7388 productor de una Fatiga de Material del fusible.
202000374 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2020-04-21 14:22 | 2020-04-21 16:11 | 1.81 | 31 | I | 7301 | Curicó | BT | 300062.991 | 6126816.365 | Los Cristales ,SED599 líneas BT cortadas 3 fases se repara quedando sector con energia, no se logra determinar la causa
202000502 | 8 | 0 | 0 | 64 | 2020-05-12 18:31 | 2020-05-12 21:21 | 2.84 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 300764.778 | 6126528.302 | SE11 los cristales , operacion sobre carga , se programa agregar una nueva S/E
202000539 | 8 | 3 | 75 | 58 | 2020-05-19 10:11 | 2020-05-19 15:38 | 5.45 | 23 | I | 7301 | Curicó | MT | 300763.23 | 6126551.928 | Los cristales, desconexion programada por cambio de Subestacion para mejorrar voltaje
202001227 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2020-08-26 15:16 | 2020-08-26 15:37 | 0.34 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT | 299881.231 | 6128176.501 | Camino viejo a romeral - fusible bt operado de 50 amperios de reemplaza por otro del mismo amperaje por fatiga de material
202001507 | 8 | 1 | 45 | 39 | 2020-11-01 19:40 | 2020-11-01 21:53 | 2.22 | 19 | I | 7301 | Curicó | MT | 300582.801 | 6127503.01 | Los Cristales - Opera SED701 en mt fase s de 2 amp y bt fase s 80amp por falla en Servicio 10848 encontrandose intervenida se informa y se normaliza dejando servicio normal
202001656 | 8 | 8 | 133 | 21 | 2020-12-03 19:03 | 2020-12-03 19:55 | 0.87 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | Los Cristales- bastón operado en cta 10587 por pajaro, se despeja lineas cierre servico normalizado
202001663 | 8 | 3 | 43 | 3 | 2020-12-05 10:14 | 2020-12-05 10:14 | 0.01 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 302566.7919 | 6126609.2479 | El Prado - Bastón operado en CU3836 fusible mt de 6a operado en cu 3836 se normaliza servicios quedando normal con energía
202001727 | 8 | 8 | 133 | 21 | 2020-12-13 19:37 | 2020-12-13 20:20 | 0.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | EL Prado, Operacion de RED MT por Caida de Rama sobre la red Mt, se despaja la red quedando con energia
202100018 | 8 | 1 | 75 | 15 | 2021-01-13 10:00 | 2021-01-13 14:35 | 4.58 | 23 | I | 7306 | Romeral | MT | 299632.98 | 6127010.001 | psicultura - Desconexion programada por poda y roce en la zona y mejora de la red MT
202100307 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2021-03-03 14:59 | 2021-03-03 15:05 | 0.1 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 300764.778 | 6126528.302 | Los Cristales - linea cortada en BT por ramas que producen coci.
202100307 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2021-03-03 14:59 | 2021-03-03 16:24 | 1.42 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 300773.1 | 6126622.58 | Los Cristales - linea cortada en BT por ramas que producen coci.
202100342 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2021-03-11 10:20 | 2021-03-11 13:12 | 2.87 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 302458.638 | 6126588.817 | El prado - Opera de SED1196 NYH de 50A cu 3835 fusible opera por carga momentánea se realiza cierre con 30A de carga al momento del cierre
202100955 | 8 | 8 | 133 | 21 | 2021-07-04 15:29 | 2021-07-04 16:48 | 1.31 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | El Prado DCU3820 - Fusible de Media tension operados en la red, se identifican de pajaron en la red dejando el sector sin energia
202101216 | 8 | 8 | 245 | 11 | 2021-08-17 08:41 | 2021-08-17 09:24 | 0.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301876.567 | 6125950.6 | El Prado, sector sin energía por caída de rama sobre la red MT
202101368 | 8 | 18 | 625 | 123 | 2021-09-01 10:01 | 2021-09-01 15:58 | 5.95 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT | 299669.075 | 6126996.928 | Casas Viejas - desconexión programada para refuerzo de 1.065m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x70mm² para conexión de PMGD El Belloto B XXVII.
202101368 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2021-09-01 10:01 | 2021-09-01 15:58 | 5.95 | 25 | I | 7306 | Romeral | MT | 299669.075 | 6126996.928 | Casas Viejas - desconexión programada para refuerzo de 1.065m LMT de Cu desnuno 3x13mm² a cable Prot 3x70mm² para conexión de PMGD El Belloto B XXVII.
202101703 | 8 | 8 | 133 | 22 | 2021-11-04 12:27 | 2021-11-04 13:29 | 1.02 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | Los Cristales - opera fusible MT por caida de rama sobre la red, por lo cual se procede al retiro y posterior cierre quedando con servicio normal el sector.
202101848 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2021-12-15 17:15 | 2021-12-15 21:29 | 4.24 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 302900.78 | 6126668.335 | Sector El Prado, SED 586 poste: CU 3845. Vehiculo desconocido choca poste CU 3848 de red Baja Tensión, producto de esto opera FBT de la subestacion de distribucion, se realiza cambio de poste quedando y se normalizo el sector.
202101926 | 8 | 0 | 0 | 75 | 2022-01-01 10:23 | 2022-01-01 11:45 | 1.36 | 20 | I | 7301 | Curicó | BT | 300983.487 | 6124144.344 | Sector Villa Julián Lozano, SED 18 3Φ 50kva porte CU1517- fusibles NH 50kva operado por líneas cruzadas, se identifica choque de tirante. se separan lineas BT en CU6554 quedando normalizado
202200023 | 8 | 3 | 1650 | 4 | 2022-01-05 20:32 | 2022-01-05 21:06 | 0.56 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 299297.031 | 6126789.779 | Sector Industrial Los Cristales - Opera interruptor ICU5084 de media tensión por ave sobre la red de MT en CU6617, se realiza retiro de ave realizando cierre quedando normalizado
202200023 | 8 | 15 | 9357 | 15 | 2022-01-05 20:32 | 2022-01-05 21:06 | 0.56 | 11 | I | 7306 | Romeral | MT | 299297.031 | 6126789.779 | Sector Industrial Los Cristales - Opera interruptor ICU5084 de media tensión por ave sobre la red de MT en CU6617, se realiza retiro de ave realizando cierre quedando normalizado
202200114 | 8 | 9 | 390 | 61 | 2022-01-25 02:32 | 2022-01-25 04:07 | 1.59 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Sector Hacienda de Zapallar, DCU6836, Un fusible operado en red MT de 15A, se recorrió la LMT y LBT pero no se encontro anomalia, se cambio el FMT y se normalizo el sector.
202200139 | 8 | 3 | 90 | 19 | 2022-01-29 10:21 | 2022-01-29 11:45 | 1.4 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT | 303177.632 | 6123596.085 | Sector Hacienda de Zapallar, DCU 6835 - 1 fusible operado en red MT de 3 st por sobrecarga de la zona, se reemplazan los 3 fusibles aumentado la capacidad a 6 st autorizado por JC Cordero, se realiza cierre entrando normal
202200159 | 8 | 9 | 390 | 61 | 2022-02-01 08:55 | 2022-02-01 11:26 | 2.51 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 303205.333 | 6123574.394 | Sector Hacienda de Zapallar, DCU6836, 1 FMT operado (fase 1) de 15 st producto de aves en la línea de media tensión en los postes CU8062 y CU6845, se Realiza despeje cerrando normal.
202200200 | 8 | 0 | 0 | 34 | 2022-02-08 21:36 | 2022-02-08 22:52 | 1.27 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT | 301335.794 | 6126070.138 | Sector El Prado, nh 80A. operado en SED471 producto de una sobre carga momentanea, se realiza cierre de NH quedando con 87Amp, se monitorean cargas bajando a 68A , servicio normalizado.
202200243 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2022-02-19 12:28 | 2022-02-19 12:50 | 0.37 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT | 301099.661 | 6126737.8798 | Sector Los Cristales opercion de NH en SED1201 producto de fatiga materal, se realiza cambia quedando normalizado
202200275 | 8 | 9 | 270 | 71 | 2022-02-23 15:11 | 2022-02-23 15:30 | 0.31 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT | 302855.095 | 6122684.288 | Sector Zapallar - DCU 6535 2 FMT operados de 10 st por caída de árbol sobre la LMT entre el CU-4269 y CU-4270, se despeja queda normalizado
202200278 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2022-02-23 19:15 | 2022-02-23 21:20 | 2.08 | 1 | I | 7301 | Curicó | BT | 302952.698 | 6122472.045 | Sector Zapallar - Operacion de fusible NH de 80AMp producto de LBT cruzadas por el viento entre CU4104 y cu4105, se separan LBT quedando normalizado
202200323 | 8 | 8 | 133 | 22 | 2022-02-28 15:22 | 2022-02-28 16:17 | 0.91 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | Sector Camino Los Cristales Operacion de fusibles de 10st en DCU3820 producto de ramas en poste cu3833 y cu3832, se realiza retiro de rama realizando cierre
202200341 | 8 | 4 | 115 | 19 | 2022-03-05 18:25 | 2022-03-05 19:36 | 1.17 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 300127.477 | 6125452.315 | Sector El Porvenir - Producto de un ave que topa el bushing de MT S/E 404, opera el fusible MT en DCU3855 con fusible de 2A y FMT404 arranque general con fusible de 10A, se retira el ave y se realiza cierre normalizando el servicio del sector.
202200341 | 8 | 1 | 45 | 10 | 2022-03-05 18:25 | 2022-03-05 19:50 | 1.41 | 11 | I | 7301 | Curicó | MT | 300127.477 | 6125452.315 | Sector El Porvenir - Producto de un ave que topa el bushing de MT S/E 404, opera el fusible MT en DCU3855 con fusible de 2A y FMT404 arranque general con fusible de 10A, se retira el ave y se realiza cierre normalizando el servicio del sector.
202200400 | 8 | 36 | 1373 | 345 | 2022-03-23 13:47 | 2022-03-23 15:18 | 1.53 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 299667.655 | 6126982.473 | Sector Los Cristales - Opera desconectador DCU1294 fusible en media tensión por ramas sobre la red en CU3830, se realiza despeje de red quedando con servicio normal.
202200400 | 8 | 20 | 782 | 126 | 2022-03-23 13:53 | 2022-03-23 14:43 | 0.83 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT | 299326.632 | 6126814.487 | Sector Los Cristales - Opera desconectador DCU1294 fusible en media tensión por ramas sobre la red en CU3830, se realiza despeje de red quedando con servicio normal.
202200400 | 8 | 1 | 75 | 22 | 2022-03-23 13:53 | 2022-03-23 14:43 | 0.83 | 1 | I | 7306 | Romeral | MT | 299326.632 | 6126814.487 | Sector Los Cristales - Opera desconectador DCU1294 fusible en media tensión por ramas sobre la red en CU3830, se realiza despeje de red quedando con servicio normal.
202200455 | 8 | 4 | 205 | 47 | 2022-03-27 15:14 | 2022-03-27 17:17 | 2.05 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 300725.769 | 6126543.952 | Camino Los Cristales - Se opera Desconectador Fusible DCU1124 debido a LMT y LBT cortadas producto de caída de ramas en CU1422 y CU4170.
202201097 | 8 | 12 | 435 | 32 | 2022-06-22 12:48 | 2022-06-22 13:11 | 0.39 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT | 300773.16 | 6127530.976 | Sector Cerro Los Cristales DCU5794 opera FMT de 10T fase T producto de maquina trabajando en el sector que provoca COCI en red MT entre CU7578 y CU7579, Se realiza cambio de fusible por la misma capacidad quedando sector normalizado
202201699 | 8 | 8 | 133 | 24 | 2022-10-21 14:01 | 2022-10-21 15:28 | 1.45 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT | 301231.432 | 6126365.095 | Sector Los Cristales, se encontró fusible MT DCU3820 operado, se realiza recorrido de LMT encontrándose todo normal, por lo cual se procede a realizar cierre de fusible MT de 10A. quedando con energía en el sector.
202201858 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2022-11-23 16:02 | 2022-11-23 18:45 | 2.71 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT | 300062.991 | 6126816.365 | Sector Los Cristales operación un fusible NH de 125A operado en SED599 de los cristales. Se identifica rama sobre red BT CU1105 llevada por viento. Queda normalziado
202202017 | 8 | 21 | 827 | 126 | 2022-12-22 19:49 | 2022-12-22 20:23 | 0.57 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299326.632 | 6126814.487 | Sector Los cristales opera DCU1294 1FMT 30t operado y DCU1124 1FMT 25t operado producto de caída de ramas en RED MT CU 4171, se despaja queda normalizado
202202017 | 8 | 41 | 1683 | 380 | 2022-12-22 19:49 | 2022-12-22 20:36 | 0.79 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT | 299667.655 | 6126982.473 | Sector Los cristales opera DCU1294 1FMT 30t operado y DCU1124 1FMT 25t operado producto de caída de ramas en RED MT CU 4171, se despaja queda normalizado
202202017 | 8 | 1 | 75 | 23 | 2022-12-22 19:49 | 2022-12-22 20:23 | 0.57 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT | 299326.632 | 6126814.487 | Sector Los cristales opera DCU1294 1FMT 30t operado y DCU1124 1FMT 25t operado producto de caída de ramas en RED MT CU 4171, se despaja queda normalizado
202300568 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2023-05-02 19:56 | 2023-05-02 21:13 | 1.28 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED937 Zapallar, se encuentra fase 3 BT operada por sobrecarga, se reemplaza fusiblwe BT de 125A. a 200A. provisorio hasta realizar mejora definitiva.
202301269 | 8 | 4 | 1800 | 5 | 2023-08-20 11:59 | 2023-08-20 12:05 | 0.09 | 9 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Industrial, DCU5084, DDFF operado por plástico que vuela hacia red MT provocando COCI. Se retira el plástico de la LMT y procede a realizar la normalización.
202301269 | 8 | 15 | 9357 | 15 | 2023-08-20 11:59 | 2023-08-20 12:05 | 0.09 | 9 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Industrial, DCU5084, DDFF operado por plástico que vuela hacia red MT provocando COCI. Se retira el plástico de la LMT y procede a realizar la normalización.
202301752 | 8 | 4 | 1800 | 5 | 2023-10-10 10:13 | 2023-10-10 11:03 | 0.82 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5084 operado por choque de vehículo a tirante MT en CU1021 que provoca cortocircuito en red de media tension.
202301752 | 8 | 15 | 9357 | 15 | 2023-10-10 10:13 | 2023-10-10 11:03 | 0.82 | 20 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | RCU5084 operado por choque de vehículo a tirante MT en CU1021 que provoca cortocircuito en red de media tension.
202301799 | 8 | 23 | 875 | 183 | 2023-10-26 10:04 | 2023-10-26 14:07 | 4.06 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU7504 Los Cristales, Desconexión programada por el refuerzo asociado a PMGD Tarwi.
202301799 | 8 | 1 | 75 | 21 | 2023-10-26 10:04 | 2023-10-26 14:07 | 4.06 | 24 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | DCU7504 Los Cristales, Desconexión programada por el refuerzo asociado a PMGD Tarwi.
202301846 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2023-10-28 20:14 | 2023-10-28 20:52 | 0.62 | 5 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | FMT de SED14 El Porvenir operado por caída de rama en CU3870, se despeja quedando con servicio normal.
202301898 | 8 | 40 | 1633 | 391 | 2023-11-09 10:06 | 2023-11-09 15:58 | 5.87 | 24 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Refuerzo Alimentador 52C8 Industrial - PMGD TARWI III AL Prot 300mm
202301938 | 8 | 9 | 163 | 24 | 2023-11-10 14:34 | 2023-11-10 15:11 | 0.62 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU3820 Los Cristales operado por ramas en servicio 11177, se despaja falla quedando con servicio normal.
202400009 | 8 | 5 | 180 | 31 | 2024-01-03 07:44 | 2024-01-03 09:12 | 1.47 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Porvenir, Se encuentra fusible MT operado en DCU3855 por ramas en cercanías a red MT en CU9039, se realiza despeje puntual quedando con servicio normal.
202400013 | 8 | 1 | 75 | 19 | 2024-01-03 20:21 | 2024-01-03 21:00 | 0.65 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Brizas de zapallar se identifica nogal topado red MT en cu4183, se esta despejando lo puntual. para normalizar. se realiza cambio de 3T a 5T y poda puntual
202400067 | 8 | 9 | 163 | 24 | 2024-01-16 16:05 | 2024-01-16 16:47 | 0.69 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Camino Cerro Los Cristales, 2 FMT operados con fusibles quemados de 10T producto de caida de arbol seco desde el costado contrario por donde pasa la LMT en la ruta j-619, se realiza despeje personal municipal de Curicó, quedando normalizado el sector.
202400103 | 8 | 4 | 300 | 42 | 2024-02-01 09:03 | 2024-02-01 14:41 | 5.63 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | sector de Zapallar Desconexión programada por refuerzo de conductor. Cable protegido de 300 mm2.
202400226 | 8 | 5 | 180 | 31 | 2024-02-12 13:34 | 2024-02-12 14:51 | 1.28 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Porvenir Opera fusible MT por ramas en cercanías a red MT se cambia fusible misma capacidad queda normalizado
202400282 | 8 | 3 | 195 | 65 | 2024-02-22 14:54 | 2024-02-22 16:07 | 1.22 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Condominio la Llavería, se identifica rama sobre red MT cu6160 y opera DCU4625, se realiza despeje puntual y posterior cierre en MT recuperando sector
202400387 | 8 | 62 | 2555 | 536 | 2024-03-13 23:43 | 2024-03-14 00:15 | 0.54 | 1 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector los Cristales FMT central 40T operado en DCU1294 producto de una rama en CU3825, fuerte viento levanta rama y queda en fusible central operando
202400387 | 8 | 1 | 75 | 22 | 2024-03-13 23:43 | 2024-03-14 00:15 | 0.54 | 1 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector los Cristales FMT central 40T operado en DCU1294 producto de una rama en CU3825, fuerte viento levanta rama y queda en fusible central operando
202400473 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2024-04-04 14:13 | 2024-04-04 17:11 | 2.97 | 30 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED667 Las Brisas de Zapallar, se encuentra red BT cortada en CU4183, se repara quedando con servicio normal.
202400554 | 8 | 3 | 90 | 23 | 2024-04-26 19:06 | 2024-04-26 20:38 | 1.54 | 10 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Hacienda de Zapallar opera FMT lateral DCU6835 por descarga con objeto próximo a la red MT, se normaliza con fusible capacidad 6T quedando con servicio normal
202400676 | 8 | 14 | 760 | 46 | 2024-05-07 19:08 | 2024-05-07 20:13 | 1.1 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Porvenir DCU991 Operado FMT De 7t Fase T Se Cambia A 15t, Quedando Normalizado
202400790 | 8 | 2 | 150 | 30 | 2024-05-27 13:27 | 2024-05-27 14:44 | 1.3 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Bosque De Zapallar DCU1303 1FMT Lateral De 2A Operado, Se Identifica Ramas En LMT CU6870, Se Despeja Lo Puntual Quedando Normalizado
202400802 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2024-05-29 12:34 | 2024-05-29 14:05 | 1.51 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector Hacienda Zapallar SED429 Operado En Red BT Con Nh De 125Amp, se normaliza Con 160amp
202400878 | 8 | 9 | 170 | 22 | 2024-06-08 19:55 | 2024-06-08 20:48 | 0.88 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector el prado caida de arbol sobre LMT en CU3832 porvoca al operacion de fusibles Mt dehado sector sin energia sin daños en las extructuras.
202401681 | 8 | 11 | 705 | 46 | 2024-09-15 22:32 | 2024-09-15 23:19 | 0.78 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector casa parque, se realiza apertura emergencia por rama topando en red MT, provoca coci,
202401798 | 8 | 13 | 480 | 34 | 2024-10-13 09:06 | 2024-10-13 10:02 | 0.93 | 28 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Cristales , Cuenta 7144 presenta un FMT operado en instalación particular, se dejará abierto y bloqueado. Se procede al cierre de LMT de CEC quedando con servicio normal el sector.
202401864 | 8 | 22 | 1030 | 157 | 2024-10-26 19:29 | 2024-10-26 20:27 | 0.96 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se encuentran restos de globos y serpentinas que provocan falla MT en CU1409, operado DCU5575.
202500076 | 8 | 10 | 185 | 24 | 2025-01-15 18:46 | 2025-01-15 19:29 | 0.72 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector de camino cerro los cristales, DU3825 1FMT operado en fase 3 con FMT de 7amp operado por huiras de árboles en la red en CU3832, se normaliza sin obs
202500139 | 8 | 1 | 45 | 37 | 2025-01-30 15:09 | 2025-01-30 16:00 | 0.84 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | SED 6 en sector Los Cristales, se encuentra baston central MT operado, se revisa fusible y no se encuentra operado , igualmente se reemplaza fusible MT 6A por misma capacidad y se cordina cierre con cocec quedando servio normal con energía.
202500139 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2025-01-30 15:09 | 2025-01-30 16:00 | 0.84 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | SED 6 en sector Los Cristales, se encuentra baston central MT operado, se revisa fusible y no se encuentra operado , igualmente se reemplaza fusible MT 6A por misma capacidad y se cordina cierre con cocec quedando servio normal con energía.
202500165 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2025-02-07 21:58 | 2025-02-07 22:56 | 0.98 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED 41 Los Cristales presenta FBT de 80 amp operado por sobrecarga, se realiza aumento a 100 amp manteniendo cargas aproximadas de 99 amp, servicio queda normal
202500165 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2025-02-07 21:58 | 2025-02-07 22:56 | 0.98 | 26 | I | 7306 | Romeral | BT |  |  | SED 41 Los Cristales presenta FBT de 80 amp operado por sobrecarga, se realiza aumento a 100 amp manteniendo cargas aproximadas de 99 amp, servicio queda normal
202500206 | 8 | 14 | 760 | 52 | 2025-02-17 16:53 | 2025-02-17 18:01 | 1.14 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU991 Sector El Prado, se identifican 02 fmt operados de 12 amp producto de caída de gancho a red MT en CU988 sin afectar línea ni estructuras, con red despejada se realiza cierre quedando Sector con Energía
202500293 | 8 | 35 | 1760 | 398 | 2025-03-10 16:02 | 2025-03-10 17:17 | 1.26 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU1124 sector Los Cristales, opera por caída de rama sobre red MT en CU3832, se realiza recorrido y posterior energización del sector.
202500293 | 8 | 10 | 185 | 23 | 2025-03-10 16:02 | 2025-03-10 17:37 | 1.58 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU1124 sector Los Cristales, opera por caída de rama sobre red MT en CU3832, se realiza recorrido y posterior energización del sector.
202501265 | 8 | 23 | 1060 | 161 | 2025-10-09 13:25 | 2025-10-09 17:04 | 3.64 | 17 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Prado DCU-5575 Fusible de media tensión operado producto de corte de la red producto de hilo de volantín en CU1409

## sist. queñes
INC | Alimentador | Trafos afectados | KVA | Clientes | Inicio | Fin | Duracion | Causa | Calificación | Comuna id | Comuna | Tension | X | Y | Descripcion
202500241 | 9 | 28 | 4860 | 252 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | tipo | cantidad de fallas | Horas de fallas
202500241 | 9 | 3 | 105 | 11 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:51 | 7.58 | 32 | E | 6303 | Chimbarongo | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema. | interna | 292 | 708.4933
202000384 | 9 | 256 | 16531.5 | 2593 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | externa | 46 | 120.7
202000384 | 9 | 285 | 24467.5 | 3578 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11. | FM | 78 | 319.1783
202000384 | 9 | 59 | 3471 | 476 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11.
202500241 | 9 | 77 | 4727.5 | 615 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:06 | 6.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 225 | 22620.5 | 3159 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:06 | 6.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 300 | 20263 | 3384 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:57 | 7.68 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 95 | 5487.5 | 1293 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:06 | 6.83 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202000384 | 9 | 35 | 2164.5 | 270 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7304 | Molina | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11.
202500241 | 9 | 37 | 2224.5 | 336 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:57 | 7.68 | 32 | E | 7304 | Molina | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202000384 | 9 | 25 | 641 | 392 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-24 00:18 | 1.23 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11.
202000384 | 9 | 18 | 9297 | 62 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-23 23:21 | 0.28 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11.
202000975 | 9 | 25 | 641 | 395 | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:00 | 0.9 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | S/E Teno- sin energia, falla aguas arriba de S/E Teno
202200365 | 9 | 27 | 666 | 404 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos.
202201996 | 9 | 27 | 666 | 426 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec.
202300079 | 9 | 27 | 666 | 430 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:39 | 0.72 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca.
202400210 | 9 | 27 | 666 | 443 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:05 | 0.53 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202500198 | 9 | 27 | 701 | 455 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | SSEE Teno, se produce la ausencia de tensión de la S/E Teno de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
202500241 | 9 | 3 | 205 | 126 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 19:00 | 3.74 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 8 | 265 | 193 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 19:24 | 4.13 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 8 | 120 | 95 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 19:51 | 4.59 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 8 | 111 | 44 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 19 | 9607 | 74 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:06 | 6.83 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202000384 | 9 | 268 | 28950.5 | 2636 | 2020-04-23 23:04 | 2020-04-24 00:18 | 1.23 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Línea de 154 kV Teno - Empalme Teno interrupción forzada por protecciones. Se pierden 27 MW de consumos correspondientes a SS/EE Teno, Rauquén y Curicó barra norte. Causa informada: Conductor cortado fase inferior entre estructuras 10 y 11.
202000975 | 9 | 284 | 33702.5 | 2768 | 2020-07-07 20:06 | 2020-07-07 21:00 | 0.9 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | S/E Teno- sin energia, falla aguas arriba de S/E Teno
202200365 | 9 | 108 | 15221.5 | 1020 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos.
202201996 | 9 | 113 | 16968.5 | 1074 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec.
202300079 | 9 | 113 | 16968.5 | 1081 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:39 | 0.72 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca.
202400210 | 9 | 117 | 17258.5 | 1135 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:05 | 0.53 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202400210 | 9 | 205 | 18551 | 2460 | 2024-02-09 20:33 | 2024-02-09 21:49 | 1.27 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Externa a Redes CEC - Falla Transelec Falla en transformador n°4 de línea 154kva SS/EE Itahue
202500198 | 9 | 120 | 17462.5 | 1178 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Teno, se produce la ausencia de tensión de la S/E Teno de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
202500198 | 9 | 212 | 19884.5 | 2570 | 2025-02-15 15:12 | 2025-02-15 15:17 | 0.08 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | SSEE Teno, se produce la ausencia de tensión de la S/E Teno de provocando la suspensión del suministro de energía eléctrica causada Perdida de suministro por una falla por Operación automática del Cto N°2 Itahue – Tinguiririca de Transelec.
202500241 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 19:24 | 4.13 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 120 | 17462.5 | 1171 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 82 | 5275 | 670 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 212 | 19884.5 | 2579 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 20:26 | 5.17 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202500241 | 9 | 123 | 15357.5 | 972 | 2025-02-25 15:16 | 2025-02-25 22:51 | 7.58 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Se produce la ausencia de tensión causada por Perdida de suministro por una falla de Blackout de sistema.
202000506 | 9 | 25 | 641 | 395 | 2020-05-13 13:29 | 2020-05-13 14:41 | 1.19 | 33 | E | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Teno: Esta interrupción se produjo debido a líneas cortadas en Media Tensión de propiedad de la empresa CGE Distribución, causando daños en línea de MT perteneciente al alimentador Los Queñes de propiedad de CEC Ltda.
202000801 | 9 | 25 | 641 | 395 | 2020-06-14 18:00 | 2020-06-14 18:50 | 0.83 | 33 | E | 7306 | Romeral | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Reconectador La Laguna, Operacion de reconectador de linea producto de aislador pasado en serviico particular en cta6866 fundo el barco
201900204 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-11 09:06 | 2019-02-11 12:20 | 3.23 | 33 | E | 7308 | Teno | BT | 315924.3783 | 6134759.7926 | NH de 40 A operado en S/E 318, Se reemplazo FBT y se realizo el intento de Cierre, el cual fue exitoso normalizando asi el suministro eléctrico a las 12:20 hrs.
202000251 | 9 | 12 | 450 | 50 | 2020-03-09 18:37 | 2020-03-09 19:43 | 1.1 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 313168.884 | 6135080.167 | Santa Laura de Teno, Sector encontró sin energía por una tala de árboles una propiedad particular del servicio 12481 se cortan líneas y crucetas particulares, provocando operación de 3 fusibles desconectadores de Media Tensión de Propiedad CEC DTE-2246
202000506 | 9 | 270 | 29055.5 | 2643 | 2020-05-13 13:29 | 2020-05-13 14:41 | 1.19 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | Teno: Esta interrupción se produjo debido a líneas cortadas en Media Tensión de propiedad de la empresa CGE Distribución, causando daños en línea de MT perteneciente al alimentador Los Queñes de propiedad de CEC Ltda.
202000801 | 9 | 26 | 661.5 | 183 | 2020-06-14 18:00 | 2020-06-14 18:50 | 0.83 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Reconectador La Laguna, Operacion de reconectador de linea producto de aislador pasado en serviico particular en cta6866 fundo el barco
202001087 | 9 | 160 | 18381 | 1681 | 2020-07-27 14:24 | 2020-07-27 14:38 | 0.23 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 304575.998 | 6139232.644 | Teno - Operacion de Reconectador cabecera RTE4577, producto de poste chocado en serviico particular CTA11654 Frigorifico Pravia
202100865 | 9 | 2 | 55 | 4 | 2021-06-26 10:04 | 2021-06-26 11:58 | 1.89 | 33 | E | 7308 | Teno | MT | 305459.441 | 6136549.517 | Domingo Mancillas - Se produjo una intermitencia en los equipos correspondientes a CEC, producto de lo anterior se informa una revisión el lugar encontrando la Empresa EISESA realizando poda en la zona y con una arranque de Cooperativa abierto y bloqueado, dejando un sector sin energía y con varios reclamos de clientes. Según la revisión del sector los trabajo correspondian a empresa CGE y por error de su personal realizan desconexión en las redes de propiedad de CEC Ltda.
202200021 | 9 | 11 | 470 | 305 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-05 17:11 | 0.63 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida.
202200021 | 9 | 1 | 15 | 27 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-05 19:27 | 2.9 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida.
202200021 | 9 | 1 | 15 | 23 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-05 20:58 | 4.41 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida.
202200021 | 9 | 6 | 70 | 20 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-06 13:17 | 20.73 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida.
202300317 | 9 | 27 | 666 | 429 | 2023-03-02 04:30 | 2023-03-02 05:21 | 0.85 | 3 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector caletera poniente Km 172.5 Ruta 5 Sur producto de incendio en propiedad particular servicio 1773, se produce la operación de reconectador RTE5739 alimentador los queñes detectándose LMT cortadas y quemadas entre TE5759 y TE5764, se realiza cambio de conductor aproximadamente 250MTS 185mm
201901153 | 9 | 2 | 575 | 50 | 2019-09-04 15:39 | 2019-09-04 17:35 | 1.94 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | dte3462 operan protecciones mt 20t, producto de líneas cortadas en te 6721 y 6722 , x quema de pastizales no autorizada 3ros , se repara y se normaliza quedando servicio normal en el sector
201901153 | 9 | 4 | 170 | 53 | 2019-09-04 15:39 | 2019-09-04 19:38 | 3.98 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | dte3462 operan protecciones mt 20t, producto de líneas cortadas en te 6721 y 6722 , x quema de pastizales no autorizada 3ros , se repara y se normaliza quedando servicio normal en el sector
202200021 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2022-01-05 16:33 | 2022-01-05 17:11 | 0.63 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - Se detenta en Scada Operación de Reconectador de línea RTE7181 por incendio forestal en cerro del sector Los maquis de la comuna de Romeral, En la Zona se queman líneas de BT y MT en varios puntos entre los postes TE-4877 y TE-4894, se realiza puesta en servicio de un Equipo electrógeno del Sector los Queñes energizando gran parte de la Zona afectada, se realiza reparación de todas las estructuras dañadas quedando con energía restablecida.
202300317 | 9 | 112 | 16968.5 | 1090 | 2023-03-02 04:30 | 2023-03-02 05:21 | 0.85 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector caletera poniente Km 172.5 Ruta 5 Sur producto de incendio en propiedad particular servicio 1773, se produce la operación de reconectador RTE5739 alimentador los queñes detectándose LMT cortadas y quemadas entre TE5759 y TE5764, se realiza cambio de conductor aproximadamente 250MTS 185mm
202300317 | 9 | 1 | 25 | 3 | 2023-03-02 04:30 | 2023-03-02 15:07 | 10.61 | 3 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector caletera poniente Km 172.5 Ruta 5 Sur producto de incendio en propiedad particular servicio 1773, se produce la operación de reconectador RTE5739 alimentador los queñes detectándose LMT cortadas y quemadas entre TE5759 y TE5764, se realiza cambio de conductor aproximadamente 250MTS 185mm
201901606 | 9 | 4 | 90 | 52 | 2019-12-24 19:26 | 2019-12-24 22:33 | 3.11 | 5 | FM | 7308 | Teno | MT | 312562.938 | 6139067.591 | caida de rama
202400870 | 9 | 27 | 701 | 449 | 2024-06-08 10:54 | 2024-06-08 11:11 | 0.3 | 8 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Caletera poniente Teno Empresa A&G Ing. , se realiza reparación de línea de media tensión cortada por tala de terceros en TE5762, quedano normalizado
202400870 | 9 | 116 | 17352.5 | 1152 | 2024-06-08 10:54 | 2024-06-08 11:11 | 0.3 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera poniente Teno Empresa A&G Ing. , se realiza reparación de línea de media tensión cortada por tala de terceros en TE5762, quedano normalizado
202400870 | 9 | 1 | 25 | 3 | 2024-06-08 10:54 | 2024-06-08 13:23 | 2.49 | 8 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera poniente Teno Empresa A&G Ing. , se realiza reparación de línea de media tensión cortada por tala de terceros en TE5762, quedano normalizado
202301351 | 9 | 27 | 666 | 436 | 2023-08-21 19:57 | 2023-08-21 20:50 | 0.88 | 12 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector El Manzano de Teno, RTE 6128. Reconectador de linea operado por aluvión e inundaciones que provocan caída de postes y cortes de camino, lo que que impide el acceso a la zona afectada. Se realizan maniobras para minimizar la zona de trabajo. Dadas las condiciones idóneas con posterioridad, se normalizó el sector.
202301351 | 9 | 91 | 6175.5 | 1050 | 2023-08-21 19:57 | 2023-08-21 20:50 | 0.88 | 12 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Manzano de Teno, RTE 6128. Reconectador de linea operado por aluvión e inundaciones que provocan caída de postes y cortes de camino, lo que que impide el acceso a la zona afectada. Se realizan maniobras para minimizar la zona de trabajo. Dadas las condiciones idóneas con posterioridad, se normalizó el sector.
202301351 | 9 | 12 | 770 | 39 | 2023-08-21 19:57 | 2023-08-23 11:12 | 39.25 | 12 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Manzano de Teno, RTE 6128. Reconectador de linea operado por aluvión e inundaciones que provocan caída de postes y cortes de camino, lo que que impide el acceso a la zona afectada. Se realizan maniobras para minimizar la zona de trabajo. Dadas las condiciones idóneas con posterioridad, se normalizó el sector.
202301351 | 9 | 9 | 9078 | 18 | 2023-08-21 19:57 | 2023-08-25 15:03 | 91.1 | 12 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Manzano de Teno, RTE 6128. Reconectador de linea operado por aluvión e inundaciones que provocan caída de postes y cortes de camino, lo que que impide el acceso a la zona afectada. Se realizan maniobras para minimizar la zona de trabajo. Dadas las condiciones idóneas con posterioridad, se normalizó el sector.
202100102 | 9 | 19 | 570 | 367 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 07:50 | 0.17 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo.
202100102 | 9 | 8 | 96 | 29 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 08:40 | 1.01 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo.
202200675 | 9 | 6 | 360 | 241 | 2022-04-26 14:29 | 2022-04-26 15:06 | 0.61 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - RTE7181 opera Reconectador por amarras cortadas en línea de media tensión, se realizan maniobras para energizar con generador y se identifica amarras cortadas en TE-5143 y TE-4886 se repara falla cerrando con servicio normal.
202200675 | 9 | 1 | 15 | 27 | 2022-04-26 14:29 | 2022-04-26 15:26 | 0.96 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - RTE7181 opera Reconectador por amarras cortadas en línea de media tensión, se realizan maniobras para energizar con generador y se identifica amarras cortadas en TE-5143 y TE-4886 se repara falla cerrando con servicio normal.
202200675 | 9 | 12 | 195 | 119 | 2022-04-26 14:29 | 2022-04-26 16:43 | 2.24 | 13 | FM | 7306 | Romeral | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - RTE7181 opera Reconectador por amarras cortadas en línea de media tensión, se realizan maniobras para energizar con generador y se identifica amarras cortadas en TE-5143 y TE-4886 se repara falla cerrando con servicio normal.
202100102 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 07:50 | 0.17 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo.
202100102 | 9 | 15 | 376.5 | 52 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 08:40 | 1.01 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo.
202100102 | 9 | 10 | 280 | 120 | 2021-01-29 07:40 | 2021-01-29 13:00 | 5.34 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno operacion de reconectadore por falla en aislador de cuchilla en equipos regualador de voltaje por caida de rayo.
202200675 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2022-04-26 14:29 | 2022-04-26 15:06 | 0.61 | 13 | FM | 7308 | Teno | MT | 330041.0714 | 6126286.0556 | Sector Los Maquis - RTE7181 opera Reconectador por amarras cortadas en línea de media tensión, se realizan maniobras para energizar con generador y se identifica amarras cortadas en TE-5143 y TE-4886 se repara falla cerrando con servicio normal.
201900557 | 9 | 1 | 30 | 13 | 2019-05-07 15:12 | 2019-05-07 16:50 | 1.65 | 15 | FM | 7306 | Romeral | MT | 334303.024 | 6125400.297 | mantencion
201900592 | 9 | 2 | 60 | 14 | 2019-05-14 10:44 | 2019-05-14 15:45 | 5.02 | 15 | FM | 7306 | Romeral | MT | 334084.011 | 6125608.513 | desconexion por mantencion programada.-
201901237 | 9 | 18 | 555 | 358 | 2019-09-20 11:44 | 2019-09-20 13:55 | 2.19 | 18 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329704.882 | 6126410.548 | Falla causada por tala de arboles en propiedad particular del servicio 6461, provocando corte de lineas de media tension de propiedad CEC. se adjunta parte policial que detallan los hechos.
201900214 | 9 | 38 | 2890 | 416 | 2019-02-12 17:44 | 2019-02-12 18:15 | 0.52 | 18 | FM | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Cliente de la cuenta 12841, efectua poda indebida,Jardinero Luis Esteban Antunes Lobos, cayendo rama sobre LMT punto de referencia TE-2287, se realiza retiro de la rama y posterior a ello el cierre del Reconectador de linea RTE6599 Las Parcelas. horarios de la interrupción de 17:44 a 18:15 hrs.
201901237 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2019-09-20 11:44 | 2019-09-20 13:55 | 2.19 | 18 | FM | 7308 | Teno | MT | 329704.882 | 6126410.548 | Falla causada por tala de arboles en propiedad particular del servicio 6461, provocando corte de lineas de media tension de propiedad CEC. se adjunta parte policial que detallan los hechos.
202200579 | 9 | 30 | 4845 | 216 | 2022-04-22 01:57 | 2022-04-22 01:58 | 0.02 | 20 | FM | 6303 | Chimbarongo | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste.
201900595 | 9 | 6 | 360 | 234 | 2019-05-14 18:23 | 2019-05-14 19:57 | 1.58 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 334073.211 | 6125626.971 | 1 fusible mt quemado en te 5135 de 10st por maquinaria provoca coci
201900758 | 9 | 25 | 641 | 381 | 2019-06-05 18:15 | 2019-06-05 18:58 | 0.72 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 306742.109 | 6141563.267 | vehiculo desconocido choca poste TE5790 sector cruce la montaña de teno.
202101412 | 9 | 18 | 555 | 352 | 2021-09-03 10:50 | 2021-09-03 11:42 | 0.86 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329708.3527 | 6126406.1775 | Los Maquis - Apertura de emergencia de reconectador Los Maquis por choque a poste TE-4944 en sector, verificado el lugar del accidente se realiza apertura de la SED435 y cierre del reconectador. Se realiza reemplazo de poste y cierre de SED435 quedando servicio normal.
202101412 | 9 | 1 | 15 | 23 | 2021-09-03 10:50 | 2021-09-03 12:39 | 1.82 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329708.3527 | 6126406.1775 | Los Maquis - Apertura de emergencia de reconectador Los Maquis por choque a poste TE-4944 en sector, verificado el lugar del accidente se realiza apertura de la SED435 y cierre del reconectador. Se realiza reemplazo de poste y cierre de SED435 quedando servicio normal.
202200579 | 9 | 27 | 666 | 415 | 2022-04-21 23:44 | 2022-04-22 00:14 | 0.5 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste.
202200579 | 9 | 27 | 666 | 415 | 2022-04-22 01:57 | 2022-04-22 01:58 | 0.02 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste.
202401628 | 9 | 27 | 701 | 449 | 2024-08-31 18:45 | 2024-08-31 19:11 | 0.42 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector la laguna se produce la operación del RTE506 a causa de choque de tirante de poste MT TE4966 por vehículo desconocido.
202500280 | 9 | 19 | 590 | 419 | 2025-03-07 13:54 | 2025-03-07 14:00 | 0.11 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | RTE506 La Laguna operado por choque a tirante red MT poste TE5520 por vehículo desconocido, se realiza revisión y posterior energización.
202500280 | 9 | 8 | 111 | 44 | 2025-03-07 13:54 | 2025-03-07 14:52 | 0.98 | 20 | FM | 7306 | Romeral | MT |  |  | RTE506 La Laguna operado por choque a tirante red MT poste TE5520 por vehículo desconocido, se realiza revisión y posterior energización.
201900378 | 9 | 12 | 233 | 168 | 2019-03-26 11:34 | 2019-03-26 13:42 | 2.13 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | Camion agricola choca poste TE4995 de te 4513 operado en MT fase r y s fusiles de 10 st operan por poste chocado en pc poste
201900595 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2019-05-14 18:23 | 2019-05-14 19:57 | 1.58 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 334073.211 | 6125626.971 | 1 fusible mt quemado en te 5135 de 10st por maquinaria provoca coci
201900758 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2019-06-05 17:07 | 2019-06-05 18:58 | 1.86 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 306742.109 | 6141563.267 | vehiculo desconocido choca poste TE5790 sector cruce la montaña de teno.
201900758 | 9 | 3 | 1080 | 2 | 2019-06-05 18:15 | 2019-06-05 18:54 | 0.65 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 306742.109 | 6141563.267 | vehiculo desconocido choca poste TE5790 sector cruce la montaña de teno.
201900758 | 9 | 104 | 4934.5 | 945 | 2019-06-05 18:15 | 2019-06-05 18:58 | 0.72 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 306742.109 | 6141563.267 | vehiculo desconocido choca poste TE5790 sector cruce la montaña de teno.
201900944 | 9 | 103 | 5798 | 1196 | 2019-07-10 20:45 | 2019-07-10 21:15 | 0.49 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 307158.282 | 6141226.034 | RECONECTADOR RTE4591 OPERADO A CAUSA DE POSTE CHOCADO POR VEHICULO PLACA PATENTE ST-7629 parte 104 fiscalio local curico
201900944 | 9 | 13 | 665 | 199 | 2019-07-10 20:45 | 2019-07-11 01:00 | 4.25 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 307158.282 | 6141226.034 | RECONECTADOR RTE4591 OPERADO A CAUSA DE POSTE CHOCADO POR VEHICULO PLACA PATENTE ST-7629 parte 104 fiscalio local curico
202001048 | 9 | 19 | 2645 | 207 | 2020-07-21 07:53 | 2020-07-21 08:51 | 0.96 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 309368.8051 | 6139294.2536 | Choque de vehículo a tirante de poste de la Cooperativa, producto de este impacto se produjo daño en estructura del poste TE-4452, causando la operación del equipo reconectador de Media Tensión RTE7302.
202001048 | 9 | 1 | 75 | 56 | 2020-07-21 07:53 | 2020-07-21 12:04 | 4.18 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 309620.235 | 6139513.267 | Choque de vehículo a tirante de poste de la Cooperativa, producto de este impacto se produjo daño en estructura del poste TE-4452, causando la operación del equipo reconectador de Media Tensión RTE7302.
202001149 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2020-08-11 06:41 | 2020-08-11 12:08 | 5.46 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 320521.745 | 6129421.468 | Villa Luxembuego - Vehiculo desconocido choca tirante de poste, producto de este impacto se produjo daño en estructura del poste TE-488, causando la operación del equipo Baja Tensión SED542
202001221 | 9 | 49 | 3342 | 512 | 2020-08-25 23:02 | 2020-08-26 00:07 | 1.07 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Las Parcelas - Operación de equipo reconectador de Media Tensión RTE6599 Las Parcelas, debido al choque de vehículo desconocido a tirante de poste de la Cooperativa, producto de este impacto se produjo daño en estructura del poste TE-2330.
202001455 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2020-10-17 20:00 | 2020-10-17 23:09 | 3.16 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 305217.329 | 6137804.717 | Villa Sta Elena Teno- Vehiculo desconocido choca poste operando la SEd del sector quedando el sector sin energia
202100653 | 9 | 47 | 3287 | 522 | 2021-05-25 08:17 | 2021-05-25 09:50 | 1.54 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Las Parcelas Teno - Sector sin energía causa de choque de un vehículo desconocido a un tirante del poste te2288 perteneciente al camino las parcelas , cortando 1 Linea de media tensión y desprendiendo otra , producto de esto provoca la suspensión de la energía a los sectores de CAM. A LAS PARCELAS - DOMINGO MANCILLA - SAN PEDRO - SANTA ELENA.
202101412 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2021-09-03 10:50 | 2021-09-03 11:42 | 0.86 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 329708.3527 | 6126406.1775 | Los Maquis - Apertura de emergencia de reconectador Los Maquis por choque a poste TE-4944 en sector, verificado el lugar del accidente se realiza apertura de la SED435 y cierre del reconectador. Se realiza reemplazo de poste y cierre de SED435 quedando servicio normal.
202200579 | 9 | 107 | 15216.5 | 1036 | 2022-04-21 23:44 | 2022-04-22 00:14 | 0.5 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste.
202200579 | 9 | 487 | 53990.5 | 4673 | 2022-04-22 01:57 | 2022-04-22 01:58 | 0.02 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 304602.642 | 6139266.147 | Sector Teno RTE5739 Alimentador Los Queñes, opera Reconectador por choque de vehículo a porte de media tensión TE4570, transferencias de carga y se recupera gran parte de la zona afectada quedando con servicio normal dejando vano largo y quedando pendiente el cambio de poste.
202200973 | 9 | 1 | 25 | 18 | 2022-05-31 22:00 | 2022-06-01 17:46 | 19.77 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 321035.2034 | 6129401.0544 | Sector La Laguna SED 323 - Se realiza apertura de transformador por emergencia producto de choque de vehículo a poste TE465 propiedad CEC.
202201256 | 9 | 24 | 867 | 477 | 2022-07-11 06:43 | 2022-07-11 10:49 | 4.1 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | Sector Villa Santa Elena Fusibles central de MT con 15T Operados en DTE3143 y fusible lateral con 20T operado en DTE4436 producto del choque de un vehículo desconocido al poste TE3143 y por tensión cruza red LMT y BT provocando daños en poste y estructuras, se procede a realizar reparación para normalizar
202300341 | 9 | 20 | 607 | 484 | 2023-03-07 11:45 | 2023-03-07 13:10 | 1.41 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE4436 Sector Bocatoma, se identifican 3 FMT operados producto de trabajos de maquinaria en el sector.
202300341 | 9 | 4 | 260 | 7 | 2023-03-07 11:45 | 2023-03-07 13:50 | 2.07 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE4436 Sector Bocatoma, se identifican 3 FMT operados producto de trabajos de maquinaria en el sector.
202401628 | 9 | 28 | 755 | 252 | 2024-08-31 18:45 | 2024-08-31 19:11 | 0.42 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la laguna se produce la operación del RTE506 a causa de choque de tirante de poste MT TE4966 por vehículo desconocido.
202500280 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2025-03-07 13:54 | 2025-03-07 14:00 | 0.11 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE506 La Laguna operado por choque a tirante red MT poste TE5520 por vehículo desconocido, se realiza revisión y posterior energización.
202500280 | 9 | 28 | 755 | 236 | 2025-03-07 13:54 | 2025-03-07 14:52 | 0.98 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE506 La Laguna operado por choque a tirante red MT poste TE5520 por vehículo desconocido, se realiza revisión y posterior energización.
201900509 | 9 | 18 | 555 | 350 | 2019-04-25 10:03 | 2019-04-25 16:34 | 6.51 | 23 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329704.882 | 6126410.548 | normalizacion, apertura por trabajo de mantencion
201900509 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2019-04-25 10:03 | 2019-04-25 16:34 | 6.51 | 23 | FM | 7308 | Teno | MT | 329704.882 | 6126410.548 | normalizacion, apertura por trabajo de mantencion
201901036 | 9 | 25 | 641 | 386 | 2019-08-01 13:17 | 2019-08-01 15:01 | 1.74 | 32 | FM | 7306 | Romeral | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | conductor cortocicuitado aguaas arriba de alimentador. a causa de caida de red MT de empresa CGE
201901036 | 9 | 11 | 360 | 134 | 2019-08-01 13:17 | 2019-08-01 14:45 | 1.47 | 32 | FM | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | conductor cortocicuitado aguaas arriba de alimentador. a causa de caida de red MT de empresa CGE
201901036 | 9 | 261 | 17360.5 | 2657 | 2019-08-01 13:17 | 2019-08-01 15:01 | 1.74 | 32 | FM | 7308 | Teno | MT | 304246.8442 | 6139485.9181 | conductor cortocicuitado aguaas arriba de alimentador. a causa de caida de red MT de empresa CGE
201800175 | 9 | 18 | 545 | 360 | 2018-05-09 18:27 | 2018-05-10 04:03 | 9.6056 | 1601 | FM | 7306 | Romeral | MT | 329889.24 | 6126354.061 | CONTRUCTORA TRICAM CHOCA POSTE M.T.
201800006 | 9 | 12 | 233 | 162 | 2018-01-10 20:28 | 2018-01-10 22:15 | 1.7833 | 1601 | FM | 7308 | Teno | MT | 315339.107 | 6133419.565 | Se abre DTE4513
201800159 | 9 | 1 | 25 | 23 | 2018-04-29 10:25 | 2018-04-29 12:45 | 2.3344 | 1601 | FM | 7308 | Teno | MT | 323639.47 | 6128606.98 | Aviso de la actuacion de FMT580 (Desconectadores Fusibles 2F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 2 vias 100 A).
201800170 | 9 | 283 | 18716 | 2931 | 2018-05-09 08:52 | 2018-05-09 10:01 | 1.1633 | 1601 | FM | 7308 | Teno | MT | 304367.72 | 6139513.58 | Se abre LOS QUEÃ‘ES - 52C9 [S/E Teno]
201800023 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-02-12 18:43 | 2018-02-12 20:00 | 1.2833 | 1602 | FM | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246
201800262 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-06-18 10:51 | 2018-06-18 16:35 | 5.7475 | 1605 | FM | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246
201800372 | 9 | 1 | 100 | 84 | 2018-08-29 10:02 | 2018-08-29 11:58 | 1.9375 | 1605 | FM | 7306 | Romeral | MT | 334710.32 | 6125416.13 | Se abre FBT166 [166]
201800189 | 9 | 1 | 15 | 25 | 2018-05-23 16:19 | 2018-05-23 18:49 | 2.5033 | 1901 | FM | 7308 | Teno | MT | 319800.56 | 6130383.06 | Se abre FMT740
202200143 | 9 | 7 | 86 | 29 | 2022-01-29 15:02 | 2022-01-29 18:11 | 3.14 | 1 | I | 7306 | Romeral | MT | 329375.321 | 6126642.857 | Sector Los Maquis opera DTE254 viento fuerte provoca cruce de redes MT entre TE271 y TE243, se separan las redes y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector.
201900660 | 9 | 18 | 915 | 265 | 2019-05-29 01:49 | 2019-05-29 04:45 | 2.93 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 309335.516 | 6139238.448 | temporal de lluvia y viento, Linia despejada se normaliza quedando servicio normal opero dte 2705 cruce la montaña lado norte, Linia normal fuertes lluvias y viento. se normaliza quedando normalizado
201900674 | 9 | 4 | 105 | 61 | 2019-05-29 20:02 | 2019-05-29 23:27 | 3.42 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | opracion de fusibles por caida de arbol por viento fuerte y arbol añozo
201900674 | 9 | 9 | 105 | 88 | 2019-05-29 20:02 | 2019-05-29 23:30 | 3.46 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | opracion de fusibles por caida de arbol por viento fuerte y arbol añozo
202200407 | 9 | 24 | 2435 | 208 | 2022-03-23 14:01 | 2022-03-23 14:30 | 0.48 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Sector Las Parcelas - Opera reconectador RTE6599 en media tensión por linea de media tension cortada en TE5677, se realiza reparación de red quedando con servicio normal.
202200407 | 9 | 24 | 867 | 470 | 2022-03-23 14:01 | 2022-03-23 16:17 | 2.28 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Sector Las Parcelas - Opera reconectador RTE6599 en media tensión por linea de media tension cortada en TE5677, se realiza reparación de red quedando con servicio normal.
201900290 | 9 | 1 | 25 | 5 | 2019-02-26 10:25 | 2019-02-26 11:49 | 1.41 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315862.9207 | 6134671.7462 | desconexión de emergencia por poda puntual.
202000611 | 9 | 5 | 375 | 11 | 2020-05-29 10:15 | 2020-05-29 14:12 | 3.95 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 311088.928 | 6137030.192 | La purisma DTE4787 operado en MT Cruceta quebradas en poste TE6669
202000677 | 9 | 6 | 125 | 76 | 2020-06-11 17:54 | 2020-06-11 19:26 | 1.54 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | Santa Rosa de Teno - Sector sin energia arbol cae en linea MT en te3047
202000902 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2020-06-29 07:05 | 2020-06-29 13:16 | 6.17 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | Callejon La Purisima - Operacion de fusible por caida de arboles con fuerte viento
202100553 | 9 | 8 | 197 | 79 | 2021-05-10 17:48 | 2021-05-10 20:45 | 2.96 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 304741.504 | 6137095.905 | Callejon Sta rosa teno - Fusible MT operado por caída de árbol, se repara y se realiza cierre de LMT quedando con servicio normal.
202100578 | 9 | 8 | 197 | 79 | 2021-05-15 09:39 | 2021-05-15 13:15 | 3.6 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 304741.504 | 6137095.905 | Villa Sta Elena Teno, operacion de fusible producto de la caida de un arbol perteneciente a la propiedad de un vecino del sector
202101161 | 9 | 2 | 25 | 53 | 2021-08-07 10:50 | 2021-08-07 11:42 | 0.88 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 305694.879 | 6136488.598 | Callejón El Sauce. operación de 1 fusible MT por caida de árbol.
202101455 | 9 | 47 | 3287 | 675 | 2021-09-11 20:20 | 2021-09-11 21:26 | 1.09 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Las Parcelas - Opera reconectador por caida de arbol sobre red MT en TE-2961, Se realiza retiro de árbol sobre red MT quedando línea despejada.
202400914 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-13 07:46 | 2024-06-13 11:00 | 3.23 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Sta rosa de Teno SED342 nh operado prodcuto caida de rama te2926 te2925, se despaja lo puntual quedando normalizado sector
202401027 | 9 | 1 | 10 | 17 | 2024-06-21 08:24 | 2024-06-21 11:40 | 3.27 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector santa elena de Teno, FMT658 operado por caída de árbol que corta red BT en TE2955, se repara quedando con servicio normal.
202401328 | 9 | 0 | 0 | 59 | 2024-08-01 22:46 | 2024-08-02 05:05 | 6.31 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana sin energia por caida de arbol sobre la red BT por fuertes vientos, se depaja y reparado quedano normalizado
202401355 | 9 | 0 | 0 | 59 | 2024-08-02 06:30 | 2024-08-02 20:36 | 14.1 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401350 | 9 | 2 | 20 | 12 | 2024-08-02 07:23 | 2024-08-02 21:40 | 14.27 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la Purísma sin energía producto de ramas que caen y cortan la red MT, se realiza reparacion y despeje quedando normalizado el sector.
202401431 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2024-08-03 09:59 | 2024-08-03 12:59 | 3 | 4 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana sin energia por caida de arbol sobre la red BT por fuertes vientos, se depaja y reparado quedano normalizado
201900212 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2019-02-12 10:39 | 2019-02-12 12:10 | 1.53 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT | 334303.024 | 6125400.297 | RAMA DE ACACIO SE APOYA EN RED BT PROVOCANDO COCI.
202000480 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2020-05-09 17:23 | 2020-05-09 18:05 | 0.7 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT | 334303.024 | 6125400.297 | Los Queñes, SED operado en red bt por rama en línea bt se retira se repone nh 63 sed525
202200168 | 9 | 0 | 0 | 87 | 2022-02-01 17:30 | 2022-02-01 19:17 | 1.78 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT | 334682.134 | 6125431.504 | Sector Los Queñes - Opera fusible NH 160A en SED 166 por caída de rama sobre red de alumbrado público cortándola en TE5488 y te5889, se aisla falla en alumbrado público dejando zona segura y se realiza cierre de fusible operado quedando con servicio normal.
202201160 | 9 | 3 | 35 | 14 | 2022-07-01 07:53 | 2022-07-01 09:36 | 1.72 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT | 331750.7586 | 6125040.8529 | Sector Los Maquis DCU4889 operado Producto de la caída de huiras de eucaliptus en TE6835 se provoca la operación de 1 FMT de 3T del sector, se realiza cambio de fusible quedando sector normalizado
202202048 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2022-12-25 00:49 | 2022-12-25 02:15 | 1.44 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT | 334507.597 | 6125569.862 | Sector Los Queñes SED446 operada NH 125A producto de ramas en TE4131, se realiza despeje puntual queda con servicio normalizado
202301075 | 9 | 3 | 35 | 16 | 2023-07-24 13:02 | 2023-07-24 14:57 | 1.92 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Los Maquis DTE 4889, 1 FMT operado de 3t en red MT, se realiza recorrido de LMT pero no se encuentro anormalidad. Se normalizó el sector con fusible de misma capacidad.
202301333 | 9 | 0 | 0 | 27 | 2023-08-21 15:43 | 2023-08-21 17:01 | 1.31 | 5 | I | 7306 | Romeral | BT |  |  | Sector Los queñes FBT NH de SED663 operado producto de el choque de una rama en la red BT, se realiza despeje puntual quedando normalizado.
202401290 | 9 | 5 | 78 | 22 | 2024-07-26 10:33 | 2024-07-26 12:00 | 1.45 | 5 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Los Maquis operación de FMT producto de una rama de eucalipto topa Mt te 341 por el viento, se despeja la zona queda normalizado queda normalizado
201801764 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-12-29 17:23 | 2018-12-29 21:18 | 3.9167 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320226.098 | 6129502.209 | Aviso de la actuacion de DTE5339 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201900172 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2019-02-02 17:46 | 2019-02-02 19:36 | 1.85 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 316236.279 | 6135060.085 | IMT de 100 A operado en la S/E 669, debido a ramas en el TE 1383, se despejo la LBT y se normalizo el sector.
201900301 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2019-03-01 15:17 | 2019-03-01 15:54 | 0.62 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320357.934 | 6129411.84 | fus operado de 1A en red MT bifasico por rama de sauce cerca de linia MT. se realiza un intento de cierre. quedando servicios normales.
201900683 | 9 | 2 | 15 | 11 | 2019-05-30 17:45 | 2019-05-30 19:03 | 1.31 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318953.658 | 6130818.082 | sector sin energia a causa de falla MT en fase C fusible 2 T
201900715 | 9 | 2 | 40 | 5 | 2019-05-31 19:58 | 2019-05-31 21:17 | 1.31 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315862.9207 | 6134671.7462 | se retiró corteza y se repuso fusible. servicio normal
201901387 | 9 | 4 | 120 | 11 | 2019-10-28 14:41 | 2019-10-28 15:18 | 0.63 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 309344.71 | 6139226.769 | por caída de rama sobre línea de MT, opera 2 DDFF de 5 A en Arranque poste N TE- 4272
201901473 | 9 | 26 | 815 | 323 | 2019-11-20 20:14 | 2019-11-20 20:41 | 0.44 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | operacion de fusible red Mt por caida de ram en red Mt asociada a falla en el cector
201901482 | 9 | 9 | 105 | 91 | 2019-11-21 12:48 | 2019-11-21 13:32 | 0.74 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | LMT OPERADA POR RAMAS CERCANASA A RED MT
201901482 | 9 | 16 | 695 | 229 | 2019-11-21 12:48 | 2019-11-21 13:51 | 1.06 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | LMT OPERADA POR RAMAS CERCANASA A RED MT
202000129 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2020-02-01 19:44 | 2020-02-01 20:46 | 1.03 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | Fusible MT Operado por caida de Rama en TE-5339 y TE-5875 se cambian 2 fusibles de 5st, normalizando el sector.
202000198 | 9 | 2 | 30 | 27 | 2020-02-21 08:00 | 2020-02-21 09:14 | 1.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 314025.436 | 6136510.485 | dte 4111 opera fus mt 7 x ramas en el te 6743, se despeja y se normaliza con servicio normalse despeja falla y se normaliza con servicio normal
202000393 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2020-04-24 08:28 | 2020-04-24 10:43 | 2.24 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | La Laguna, DTE5339 fusibles quemados por ramas sobre LMT, se retira poda puntual de rama queda normalizado sector
202000713 | 9 | 9 | 205 | 170 | 2020-06-11 20:09 | 2020-06-11 21:42 | 1.56 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 315893.6579 | 6134826.2028 | San Carlos Teno - Operacion por caida de ramas en la Red MT por fuerte viento
202000759 | 9 | 2 | 15 | 12 | 2020-06-12 09:06 | 2020-06-12 11:27 | 2.34 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318953.658 | 6130818.082 | La Laguna - Caida de rama sobre linea de media tension proboca operacion de equipo
202000831 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2020-06-19 12:15 | 2020-06-19 13:00 | 0.76 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 324443.458 | 6129139.287 | Callejon El Manzano de Teno, SED 573 operada por lineas cortadas en BT por caida de rama
202000893 | 9 | 10 | 392 | 132 | 2020-06-29 07:05 | 2020-06-29 09:18 | 2.21 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 304612.596 | 6136903.665 | Santa Elena de Teno - Operacion por linea cortada por ramas llevadas por el viento
202000893 | 9 | 10 | 392 | 1 | 2020-06-29 07:05 | 2020-06-29 09:18 | 2.21 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 305217.329 | 6137804.717 | Santa Elena de Teno - Operacion por linea cortada por ramas llevadas por el viento
202000893 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2020-06-29 07:05 | 2020-06-29 09:50 | 2.75 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 305217.329 | 6137804.717 | Santa Elena de Teno - Operacion por linea cortada por ramas llevadas por el viento
202001006 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2020-07-10 19:59 | 2020-07-10 21:00 | 1.02 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | DTE-2378 operado MT 2 fus de 3A, por ramas sobre la red en TE3711, se despeja falla y se normaliza quedando servicio normal en el sector.
202001043 | 9 | 12 | 450 | 53 | 2020-07-20 15:44 | 2020-07-20 16:00 | 0.27 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 313168.884 | 6135080.167 | Rama en LMT cae sobre TE1265 cruza línea MT, opera DTE-2246 se separan líneas y se reponen bastones operados de 15A. quedando Sector con energia.
202100131 | 9 | 3 | 165 | 21 | 2021-01-30 09:30 | 2021-01-30 11:51 | 2.35 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 319127.651 | 6130275.542 | la laguna - se realiza poda de emergencia despjando la zona
202100324 | 9 | 23 | 852 | 316 | 2021-03-07 14:59 | 2021-03-07 17:01 | 2.03 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | Domingo Mancilla - Opeacion de fusibles por corte red MT por caida de rama.
202101265 | 9 | 2 | 55 | 4 | 2021-08-21 11:52 | 2021-08-21 12:49 | 0.95 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 305459.441 | 6136549.517 | Santa Guillermina - Ramas tocando la LMT operan arranque, se realiza poda de emergencia y posterior cierre quedando servicio normalizado.
202101291 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2021-08-21 16:05 | 2021-08-21 17:04 | 0.98 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | La Purísima - fusible MT operado por caída de ramas sobre LMT.
202200498 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2022-04-07 15:09 | 2022-04-07 16:06 | 0.96 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | Sector La purísima se identifica Fusible de 3A operado en DTE2378 se producto de la caída de rama en poste TE-3709, se encuentra la zona despejada, se cambian fusible quedando normalizado. Se informa para solicitar autorización de poda en la zona.
202200673 | 9 | 48 | 3302 | 689 | 2022-04-26 13:46 | 2022-04-26 14:19 | 0.55 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Sector Las Parcelas opera Reconectador RTE6599 por caída de rama de sauce en línea de media tensión en TE6596, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202201105 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2022-06-23 07:30 | 2022-06-23 09:27 | 1.95 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 308090.766 | 6136319.068 | Sector La Purísima DTE-2378 1 fusible MT de 3T operado en fase r por caída de ramas en el TE3706, se realiza despeje de la línea y cerrando con la misma capacidad quedando el sector con energía normal.
202202048 | 9 | 0 | 0 | 21 | 2022-12-25 00:49 | 2022-12-25 02:15 | 1.44 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 334507.597 | 6125569.862 | Sector Los Queñes SED446 operada NH 125A producto de ramas en TE4131, se realiza despeje puntual queda con servicio normalizado
202300264 | 9 | 1 | 10 | 29 | 2023-02-18 15:26 | 2023-02-18 16:19 | 0.89 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector callejón El Sauce se identifican 2FMT operado 2T por ramas de sauce en TE2844 en el sector. se programará poda
202301186 | 9 | 2 | 20 | 12 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 09:58 | 1.96 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la purisima DTE2378 sector sin energia producto de caida de rama sobre la red MT., se despeja quedando normalizado el sector.
202301516 | 9 | 7 | 205 | 29 | 2023-08-25 17:40 | 2023-08-25 20:44 | 3.07 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE4988 El Culenar, operado MT por ramas en red MT se depeja red y queda con servicio normal.
202400588 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2024-04-29 18:57 | 2024-04-29 20:25 | 1.46 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | SED542 Se encuentra fusible BT operado, se reemplaza NH por uno de la misma capacidad.
202400991 | 9 | 2 | 50 | 57 | 2024-06-18 13:22 | 2024-06-18 14:29 | 1.1 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Callejón El Sauce, se encuentra fusible MT DTE5678 operado por ramas en cercanías a red MT en TE2838, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202401070 | 9 | 2 | 50 | 57 | 2024-06-21 14:53 | 2024-06-21 18:42 | 3.81 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El sauce DTE5678 operado por caída de árbol te2835 y líneas cortadas, se repara queda normalizado
202401429 | 9 | 2 | 20 | 12 | 2024-08-03 09:58 | 2024-08-03 14:19 | 4.36 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la purisima sin energía producto de caída de ramas en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202500030 | 9 | 5 | 305 | 4 | 2025-01-06 10:33 | 2025-01-06 15:58 | 5.41 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE3882 2FMT 15st operados por ramas que topan redMT. se realiza despeje con contratist, quedando normalizado
202500045 | 9 | 2 | 50 | 58 | 2025-01-09 13:42 | 2025-01-09 15:10 | 1.48 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Dte5678 callejón el sauce se identifica una punta de un sauce topando por viento en el sector se despeja quedando normalizado
202500207 | 9 | 2 | 20 | 12 | 2025-02-17 17:11 | 2025-02-17 22:55 | 5.73 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE2378 Teniente Cruz, se identifican 02 FMT operados en red MT TE3708 bifasica, producto de caída de gancho de árbol, se realiza reparación de red MT quedando servicio normal.
202500579 | 9 | 4 | 215 | 47 | 2025-05-17 15:12 | 2025-05-17 16:24 | 1.2 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Laguna, DTE6748 operado por ramas en cercanías a red MT (CU6865), se realiza despeje puntual y posterior energización del sector.
202100663 | 9 | 8 | 197 | 79 | 2021-05-25 13:47 | 2021-05-25 17:13 | 3.43 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 304741.504 | 6137095.905 | Cliente efectua tala provocando corte de conductor MT.
202101085 | 9 | 14 | 480 | 251 | 2021-07-20 14:17 | 2021-07-20 15:26 | 1.16 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | EL Molino - Sector sin Energia por la poda en predio privado cayendo el arbol sobre las redes de cooperativa, sin dar aviso a cooperativa para resguardar la zona y evitar corte de energia, se repara quedando con servicio normal.
202101085 | 9 | 6 | 230 | 22 | 2021-07-20 14:17 | 2021-07-20 19:01 | 4.75 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | EL Molino - Sector sin Energia por la poda en predio privado cayendo el arbol sobre las redes de cooperativa, sin dar aviso a cooperativa para resguardar la zona y evitar corte de energia, se repara quedando con servicio normal.
202401911 | 9 | 3 | 55 | 17 | 2024-11-08 16:30 | 2024-11-08 19:13 | 2.73 | 11 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector los Maquis, DTE4889 1FMT operado producto de pajaros en la zona. se normaliza el sector sin observaciones.
202300229 | 9 | 2 | 195 | 73 | 2023-02-08 12:33 | 2023-02-08 13:37 | 1.07 | 11 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Villa Santa Elena, Teno DTE 4295 1 FMT 6 t operado en MT, se realizó recorrido de línea y se observan varios tiuques en crucetas cercanas. Se realizó el cierre del arranque y se normalizo el sector.
202301998 | 9 | 3 | 35 | 17 | 2023-11-22 17:25 | 2023-11-22 19:50 | 2.41 | 17 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Los Maquis DTE4889 1FMT opera fase lateral , Se llevó a cabo un recorrido en el área, se identifica hilo de volantin en el lugar lmt despejada, se autoriza cierre MT con FMT 3ST quedando normalizado el sector.
202101923 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2021-12-29 16:42 | 2021-12-29 17:04 | 0.35 | 20 | I | 7306 | Romeral | BT | 330993.417 | 6125722.423 | Sector Los Maquis, SED 435 poste: TE 181 de 15 KVA. Desconectador fusible NH operado de 80A en red BT, producto de lineas cruzadas ya que vehículo particular chocó tirante de PH. Se repara la LBT y se cierra en baja tensión quedando normal con energía eléctrica.
202501564 | 9 | 19 | 590 | 425 | 2025-12-18 15:27 | 2025-12-18 16:15 | 0.8 | 20 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector los Maquis presencia de maquinaria pesada realizando movimientos de tierra en un predio particular provocaron el corte de una línea particular de baja tensión; debido a la tensión mecánica resultante, los conductores dañados hicieron contacto con la red de media tensión, lo que generó un cortocircuito y la consecuente operación del reconectador.
201901572 | 9 | 6 | 1635 | 24 | 2019-12-18 18:00 | 2019-12-18 18:09 | 0.15 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | poste chocado
201901572 | 9 | 26 | 1130 | 315 | 2019-12-18 18:00 | 2019-12-18 18:10 | 0.16 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | poste chocado
201901572 | 9 | 7 | 200 | 86 | 2019-12-18 18:00 | 2019-12-18 21:13 | 3.22 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | poste chocado
202501564 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2025-12-18 15:27 | 2025-12-18 16:15 | 0.8 | 20 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector los Maquis presencia de maquinaria pesada realizando movimientos de tierra en un predio particular provocaron el corte de una línea particular de baja tensión; debido a la tensión mecánica resultante, los conductores dañados hicieron contacto con la red de media tensión, lo que generó un cortocircuito y la consecuente operación del reconectador.
201801693 | 9 | 0 | 0 | 40 | 2018-12-11 09:45 | 2018-12-11 10:20 | 0.57611 | 21 | I | 7308 | Teno | MT | 319540.252 | 6129995.779 | Se abre FBT160 [160]
202000368 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2020-04-18 15:42 | 2020-04-18 19:01 | 3.33 | 21 | I | 7308 | Teno | BT | 306767.236 | 6141546.76 | Crucec la Montaña de Teno, vehiculo desconocido corta red BT en cruce de la carretera se cambia LBT de cobre a aluminio preemsamblado
202301805 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2023-10-21 13:10 | 2023-10-21 15:44 | 2.56 | 21 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Tte Cruz SED704 operada en BT producto de el caso de un vehiculo con caga alta corta dos acometidas de clientes, clientes afectados 7958-11256 poste quebrado de cliente14767
201900108 | 9 | 2 | 60 | 14 | 2019-01-25 09:08 | 2019-01-25 13:30 | 4.37 | 23 | I | 7306 | Romeral | MT | 334084.011 | 6125608.513 | Traslado de poste y normalización de empalmes.
201900324 | 9 | 2 | 105 | 32 | 2019-03-08 12:33 | 2019-03-08 12:39 | 0.1 | 23 | I | 7306 | Romeral | MT | 334755.665 | 6125520.839 | se realizara apertura de emergencia en re MT por encontrarse rama posada sobre la red de MT
201900353 | 9 | 0 | 0 | 85 | 2019-03-19 10:31 | 2019-03-19 13:47 | 3.27 | 23 | I | 7306 | Romeral | BT | 334682.134 | 6125431.504 | desconexion por mantencion correctiva normalizado
201900333 | 9 | 2 | 1565 | 2 | 2019-03-12 09:12 | 2019-03-12 16:19 | 7.11 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 308940.31 | 6136045.286 | apertura por mantencion red MT particular
201900385 | 9 | 3 | 40 | 30 | 2019-03-28 11:03 | 2019-03-28 11:39 | 0.6 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Desconexion programada por traslado de poste
201900388 | 9 | 1 | 15 | 25 | 2019-03-29 10:56 | 2019-03-29 14:36 | 3.67 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 319719.962 | 6130306.065 | Desconexion programada por cambio de poste BT
201900423 | 9 | 6 | 745 | 102 | 2019-04-03 10:10 | 2019-04-03 15:21 | 5.19 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | desconexion por mantencion red MT y bt por poda y tala en el sector
201900538 | 9 | 11 | 435 | 48 | 2019-05-02 10:12 | 2019-05-02 15:51 | 5.66 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 313168.884 | 6135080.167 | desconexion por mantencion poda y roce.
201900597 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2019-05-15 10:37 | 2019-05-15 11:41 | 1.07 | 23 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | desconecion por mantencion en S/E
201900604 | 9 | 13 | 248 | 168 | 2019-05-16 10:16 | 2019-05-16 15:44 | 5.46 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | desconexion por roce poda y cambio de poste chocado terminado trabajo.
202000135 | 9 | 1 | 25 | 17 | 2020-02-04 11:00 | 2020-02-04 14:45 | 3.75 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 311032.117 | 6137089.67 | Trasnsformacion de LMT para conectar nuevo cliente
202000604 | 9 | 12 | 790 | 92 | 2020-05-31 10:03 | 2020-05-31 14:40 | 4.61 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 304575.998 | 6139232.644 | desconexion por mantencion, refuerzo de conductor por mejoramiento de las redes y calidad de servicio
202100641 | 9 | 6 | 230 | 22 | 2021-05-26 10:02 | 2021-05-26 15:37 | 5.59 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | DESCONEXIÓN MT REFUERZO LMT DESNUDA A PROTEGIDO EN SECTOR EL MOLINO DE TENO (1a ETAPA)
202101555 | 9 | 2 | 195 | 71 | 2021-09-28 10:03 | 2021-09-28 14:27 | 4.39 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 304651.688 | 6136962.996 | Nueva Mancilla - Desconexión programada, traslado de poste MT TE4300 por obstrucción de salida vehicular.
201900418 | 9 | 6 | 110 | 92 | 2019-04-02 10:02 | 2019-04-02 16:13 | 6.19 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 311551.691 | 6140250.909 | desconexion por mantencion de la red Por poda y roce y nueva estructuras serviico normalizado
201900864 | 9 | 6 | 141.5 | 31 | 2019-06-27 10:09 | 2019-06-27 16:02 | 5.89 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 323419.08 | 6128657.44 | Desconexion de mediia tension programada para efectuar reemplazo de conductor 3f en un tramo de 6 km para mejoramiento de la calida de suministro de los clientes del sector ruta J-25 la montaña de teno
201900904 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2019-07-04 10:01 | 2019-07-04 16:01 | 5.99 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 324142.604 | 6128262.116 | Reemplazo de 3,8 km de LMT conductor desnudo por protegido en sector Culenar. Desconexion contempla generacion de respaldo.
201900974 | 9 | 1 | 25 | 0 | 2019-07-18 10:08 | 2019-07-18 15:23 | 5.26 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 307520.005 | 6140986.22 | REFUERZO DE CONDUCTOR SIN AFECTACION DE CLIENTES
201901007 | 9 | 12 | 540 | 2 | 2019-07-25 09:05 | 2019-07-25 15:53 | 6.8 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 310131.392 | 6138020.567 | Reemplazo de 3 km de conductor desnudo por protegido sector Ventana del alto la montaña de Teno. Desconexion contempla generacion de respaldo y tranferencia de cargas entre alimentadores.
201901007 | 9 | 12 | 540 | 2 | 2019-07-25 09:11 | 2019-07-25 15:53 | 6.7 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 310438.186 | 6137638.417 | Reemplazo de 3 km de conductor desnudo por protegido sector Ventana del alto la montaña de Teno. Desconexion contempla generacion de respaldo y tranferencia de cargas entre alimentadores.
201901007 | 9 | 12 | 540 | 2 | 2019-07-25 09:11 | 2019-07-25 15:53 | 6.7 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 310747.374 | 6137352.069 | Reemplazo de 3 km de conductor desnudo por protegido sector Ventana del alto la montaña de Teno. Desconexion contempla generacion de respaldo y tranferencia de cargas entre alimentadores.
201901007 | 9 | 12 | 540 | 66 | 2019-07-25 10:11 | 2019-07-25 15:53 | 5.7 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 310080.71 | 6138275.22 | Reemplazo de 3 km de conductor desnudo por protegido sector Ventana del alto la montaña de Teno. Desconexion contempla generacion de respaldo y tranferencia de cargas entre alimentadores.
201901080 | 9 | 12 | 290 | 4 | 2019-08-08 09:09 | 2019-08-08 15:50 | 6.68 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 308788.233 | 6138300.303 | instalacion equipo electrogeno instalacion equipo instalacion equipo electrogeno abierto en MT instalacion equipo electrogeno se aisla sector sta rebeca cierre normal mente abierto abierto para aaislar falla Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno
201901080 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2019-08-08 10:03 | 2019-08-08 10:12 | 0.15 | 25 | I | 7308 | Teno | BT | 309328.62 | 6139468.03 | instalacion equipo electrogeno instalacion equipo instalacion equipo electrogeno abierto en MT instalacion equipo electrogeno se aisla sector sta rebeca cierre normal mente abierto abierto para aaislar falla Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno
201901080 | 9 | 12 | 290 | 73 | 2019-08-08 10:03 | 2019-08-08 15:50 | 5.78 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 309328.62 | 6139468.03 | instalacion equipo electrogeno instalacion equipo instalacion equipo electrogeno abierto en MT instalacion equipo electrogeno se aisla sector sta rebeca cierre normal mente abierto abierto para aaislar falla Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno
201901080 | 9 | 1 | 30 | 1 | 2019-08-08 10:03 | 2019-08-08 10:10 | 0.11 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 309328.62 | 6139468.03 | instalacion equipo electrogeno instalacion equipo instalacion equipo electrogeno abierto en MT instalacion equipo electrogeno se aisla sector sta rebeca cierre normal mente abierto abierto para aaislar falla Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Instalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno Desinstalación de grupo electrógeno
201901136 | 9 | 10 | 255 | 113 | 2019-08-29 10:02 | 2019-08-29 15:30 | 5.47 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 320325.241 | 6129429.934 | DESCONEXION PROGRAMADA SECTOR LA ALAGUNA
202000643 | 9 | 1 | 15 | 12 | 2020-06-12 10:00 | 2020-06-12 11:28 | 1.45 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 320111.7 | 6129584.252 | Teno - Instalación de poste hormigon harmado de 10 mts y extensión linea bt 3 f.
202100753 | 9 | 6 | 230 | 22 | 2021-06-15 10:02 | 2021-06-15 15:57 | 5.91 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | Refuerzo de 2.319m LMT de AAAC desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x180mm² para conexión de PMGD El Cerezo.
202201512 | 9 | 49 | 3377 | 690 | 2022-09-06 08:33 | 2022-09-06 08:33 | 0 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.161 | 6140108.695 | Sector Las Parcelas Desconexión por Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm² (1ª etapa).
202201512 | 9 | 5 | 335 | 29 | 2022-09-06 10:03 | 2022-09-06 15:54 | 5.85 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307848.433 | 6138377.34 | Sector Las Parcelas Desconexión por Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm² (1ª etapa).
202201652 | 9 | 3 | 70 | 35 | 2022-10-11 10:01 | 2022-10-11 15:51 | 5.84 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307598.937 | 6137825.826 | DTE7811 Las Parcelas, Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm².
202201670 | 9 | 10 | 455 | 91 | 2022-10-18 10:01 | 2022-10-18 15:55 | 5.91 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 306900.105 | 6136622.204 | DCU4437 Las Parcelas, Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm² (4ª etapa)
202500204 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2025-02-20 10:15 | 2025-02-20 15:54 | 5.66 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | SED573 El Manzano, se realiza desconexión por instalación de nueva S/E 2Ø de 25kva.
201900117 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2019-01-25 21:19 | 2019-01-26 04:36 | 7.28 | 26 | I | 7306 | Romeral | BT | 334303.024 | 6125400.297 | Fusible BT operado en la S/E 525, Se encontro un empalme en COCI, se reparo y se dejo el servicio normal en el Sector.
201901402 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2019-10-30 16:59 | 2019-10-30 19:45 | 2.77 | 26 | I | 7306 | Romeral | BT | 334907.214 | 6125489.125 | se 663 operada en bt fase T nh 100.ª se recorre línea sin novedad se reemplaza nh quedando sector con energia
202501138 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2025-09-09 12:25 | 2025-09-09 15:07 | 2.7 | 26 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Los Maquis, 1 FMT operado en red MT de 3 st (arranque DTE4889) Se realizó el recorrido de la red, encontrandose todo normal, sin observaciones. En coordinación con jefe de turno, se procedió a normalizar el arranque con fusible de la misma capacidad (3 A)
201801662 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-12-05 10:48 | 2018-12-05 11:45 | 0.94611 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 320226.098 | 6129502.209 | Aviso de la actuacion de DTE5339 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201801739 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2018-12-24 17:54 | 2018-12-24 18:41 | 0.79083 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 316220.579 | 6135073.025 | Aviso de la actuacion de id: 107409 (Interruptor Termomagnetico 1F BT Monopolar Interior Manual Bajo carga sin control 1 vias 125 A).
201900141 | 9 | 1 | 50 | 21 | 2019-01-31 12:23 | 2019-01-31 13:54 | 1.52 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 310605.687 | 6134187.494 | cuenta operada en MT, fase s fusible de 1 st.
201900182 | 9 | 13 | 1805 | 108 | 2019-02-04 14:37 | 2019-02-04 15:44 | 1.12 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 306900.105 | 6136622.204 | 1 FMT OPERADO DE 65 A , POR SOBRE CARGA, SE REALIZO RECORRIDO DE LINEA, CAMBIO DE FUSIBLES Y SE PROCEDIO A NORMALIZAR EL SECTOR.
201900392 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2019-03-29 20:20 | 2019-03-29 21:16 | 0.95 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 314156.158 | 6134293.872 | operó subestación 152 un NH de 80A fase 3. por carga momentánea 65A al momento del cierre. R.66A. S.45A. T.44A. se normaliza.
201900601 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2019-05-15 19:20 | 2019-05-15 20:40 | 1.34 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | fusible nh quemado en sed por sobrecarga momentánea se normaliza quedando servicio normal
201900668 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2019-05-29 15:34 | 2019-05-29 17:12 | 1.65 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 320850.879 | 6129224.0721 | dte 507 operado en mt fase r fusib de 1 st opera por fatiga de material
201900827 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2019-06-16 21:58 | 2019-06-16 23:11 | 1.22 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 307061.917 | 6136918.229 | sed 854 operada en bt nh de 63 opera por sobre carga momentánea
201900893 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2019-07-01 19:02 | 2019-07-01 20:23 | 1.35 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 304621.996 | 6136899.209 | fases 63A 5A 8a S/E133 3f de 30kva. se enuentra con desequilibrio de fases, se proecede a Equilibrar.-
201900975 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2019-07-18 19:25 | 2019-07-18 20:59 | 1.57 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 316236.279 | 6135060.085 | sed669 operada en bt automático de 100 a opera por sobre carga momentánea
201900991 | 9 | 0 | 0 | 37 | 2019-07-21 17:14 | 2019-07-21 18:52 | 1.64 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 316236.279 | 6135060.085 | ite de s/E vencido
201901409 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2019-11-03 17:54 | 2019-11-03 20:49 | 2.92 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 309129.325 | 6138888.087 | SE 551 operada en bt nh 80 a se recorre línea sin novedad se reemplaza nh quedando sector con energia
202000366 | 9 | 0 | 0 | 15 | 2020-04-17 16:36 | 2020-04-17 18:03 | 1.44 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 313669.336 | 6136949.067 | Santa Laura Teno, SED1074 operada en fusible BH nyh de 80A por sobre carga momentanea
202000474 | 9 | 0 | 0 | 19 | 2020-05-09 12:32 | 2020-05-09 13:00 | 0.46 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 312649.597 | 6138979.764 | Santa Rebeca de Teno, SED339 operada en BT por equipo cavanna fundido, por aumento de la carga del sector.
202000577 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2020-05-22 12:34 | 2020-05-22 13:12 | 0.63 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 306236.817 | 6141086.521 | teno sed184 operada en BT nh 50a por carga momentánea se reemplaza nh quedando sector con energia
202000848 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2020-06-23 21:22 | 2020-06-23 22:40 | 1.29 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 315970.576 | 6136615.926 | San Carlos teno- SED 1038 operada en BT Se realiza reemplazo de NyH80 de SED 1038 operada en BT
202000932 | 9 | 1 | 35 | 53 | 2020-06-30 15:56 | 2020-06-30 17:13 | 1.29 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 311235.266 | 6140040.423 | santa rebeca- SED721 opera por sobrecarga en red BT.
202000943 | 9 | 0 | 0 | 53 | 2020-07-01 20:00 | 2020-07-01 21:45 | 1.76 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | SED 721 operada en BT por carga momentánea se recorre línea sin encontrar anomalias en la red se cambia fusible NH de 80 a 100 provisorio.
202000946 | 9 | 0 | 0 | 54 | 2020-07-02 11:06 | 2020-07-02 13:57 | 2.84 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | Apertura forzada por cambio de conductor desnudo por preemsamblado, para evitar operaciones por sobrecarga.
202001095 | 9 | 0 | 0 | 54 | 2020-07-28 18:57 | 2020-07-28 20:07 | 1.15 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | Fusible tipo NH de 80 amp en BT operado por carga se reemplaza por otro de 80 dejando con servicio normal.
202001406 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2020-10-04 14:11 | 2020-10-04 14:46 | 0.58 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 305349.109 | 6140221.789 | Sta Rosa de Teno - sin energias sed720 operada en bt fase 3 opera por desgaste de material
202101879 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2021-12-21 13:57 | 2021-12-21 15:18 | 1.35 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 307030.6768 | 6136578.7801 | Sector Domingo Mancilla, SED 136 poste: TE 2390 de 45 KVA. Desconectador Fusible NH de 63A operado en red BT, producto de sobrecarga momentánea. Se normaliza el sector con un NH de 80A, autorizado por jefe de turno.
202200033 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2022-01-07 10:40 | 2022-01-07 12:16 | 1.6 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 326944.5369 | 6127893.219 | Sector El Culenar - SED505 1Φ 1.5kva NH de 25A TE324 - Operación d NH de 25A por sobre carga momentánea, línea despejada se realiza cierre quedando normalizado, se informa para revisión con detalle e instalación de calidad de servicio
202200949 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2022-05-31 07:56 | 2022-05-31 08:59 | 1.05 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 308195.8 | 6139145.591 | Sector Camino la montaña de Teno, SED 142 operación de NH de 63A producto de un sobre consumo momentánea, se identifica la red BT despejada y se realiza cierre con la misma capacidad, quedando con energía.
202200964 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2022-05-31 20:03 | 2022-05-31 21:03 | 1 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 305056.878 | 6137564.666 | Santa elena Dgo. Mancilla- SED 658 opera 1 NH de 63A. por sobrecarga del sector, se reemplaza por NH de 80A. hasta su revisión y posterior normalización, se realiza recorrido de red BT y posterior cierre quedando con servicio normal.
202201591 | 9 | 0 | 0 | 48 | 2022-09-21 13:53 | 2022-09-21 15:30 | 1.62 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 314107.7528 | 6134132.2442 | Sector Santa Susana SED1193 Se encuentra 01 fusible BT NH 63 quemado. Se recorre red BT en preensamblado la cual se encuentra normal. aparente operación por carga. Se instala Fus. NH 80A.
202300712 | 9 | 0 | 0 | 54 | 2023-05-29 19:36 | 2023-05-29 21:44 | 2.13 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | SED1193 Santa Susana, se encuentra fusible NH de 63A. operado por sobrecarga, se reemplaza por NH de 80A. quedando con servicio normal el sector.
202300759 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2023-06-08 17:48 | 2023-06-08 18:37 | 0.82 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Las Parcelas SED854 se idenifica 1 cavanna fundido en la salida del conductor, se realiza cambio del cavanna quedando normalizado
202300794 | 9 | 0 | 0 | 63 | 2023-06-12 18:36 | 2023-06-12 20:03 | 1.46 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Dgo. Mancilla SED 136, se encontró fusible NH de 80A de fase “R” operado por sobrecarga, se realiza equilibrio de cargas quedando con 54A – 63A – 39A y cerrando con fusible NH de 100A, quedando con servicio normal.
202300805 | 9 | 0 | 0 | 35 | 2023-06-13 21:14 | 2023-06-13 22:17 | 1.04 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Villa Domingo Mancilla SED1044 2F 25kva operada en BT con NH de 100A por sobrecarga y se realiza normalización con NH de 125A quedando con servicio normal.
202400090 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2024-01-21 17:29 | 2024-01-21 19:06 | 1.62 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Tte cruz nh de 125A operado en SED704 por sobre carga momentanea, se normaliza con misma capacidad queda normalizado
202400106 | 9 | 0 | 0 | 36 | 2024-01-24 17:03 | 2024-01-24 18:38 | 1.59 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Las Parcelas, SED 704 operada en BT producto de sobrecarga momentanea, se realiza cambio de NH 125 Amp a NH 160 Amp quedando energizado nuevamente el sector.
202400716 | 9 | 0 | 0 | 58 | 2024-05-12 23:49 | 2024-05-13 02:27 | 2.64 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana Se Encuentra S/E1193 Operada En BT Fase A NH 80 A Por Sobre Consumo Momentánea, Se Aumenta NH A 125A Quedando Sector Normal Con Energía
202200543 | 9 | 0 | 0 | 46 | 2022-04-14 12:26 | 2022-04-14 13:00 | 0.56 | 28 | I | 7308 | Teno | BT | 314107.7528 | 6134132.2442 | Sector Santa Susana – SED1193 operan 2 fusibles NH de 50A por Personal de contratista de GYF, Al momento de realizar conexión de un servicio nuevo en BT apoyan la escalera y chocan las fases de 2 lozas aéreas provocando coci en la red de BT, se realiza reemplazo de fusible quedando con servicio normal.
201801728 | 9 | 18 | 545 | 368 | 2018-12-20 14:02 | 2018-12-20 16:52 | 2.8311 | 29 | I | 7306 | Romeral | MT | 329697.978 | 6126412.808 | apertura de reconectador por trabajos de modificacion de extructura por nueva conytruccion de camino publico en la zona de los maquis
201900199 | 9 | 7 | 555 | 102 | 2019-02-09 17:06 | 2019-02-09 18:15 | 1.16 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 310073.883 | 6140492.306 | fusible MT 10A. operado
201900199 | 9 | 6 | 110 | 92 | 2019-02-09 17:06 | 2019-02-09 18:28 | 1.37 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 310073.883 | 6140492.306 | fusible MT 10A. operado
202200523 | 9 | 20 | 607 | 465 | 2022-04-12 22:49 | 2022-04-12 23:25 | 0.59 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | Sector Domingo Mancilla fusibles operados en DTE4436, se realiza recorrido de líneas de media tensión sin determinar falla, gran parte de la red esta por predios particulares se realiza recorrido de redes con luz día.
202200523 | 9 | 4 | 260 | 7 | 2022-04-12 22:49 | 2022-04-13 00:19 | 1.5 | 29 | I | 7308 | Teno | MT | 306876.519 | 6136633.508 | Sector Domingo Mancilla fusibles operados en DTE4436, se realiza recorrido de líneas de media tensión sin determinar falla, gran parte de la red esta por predios particulares se realiza recorrido de redes con luz día.
202001802 | 9 | 7 | 86 | 29 | 2020-12-30 20:30 | 2020-12-30 21:54 | 1.4 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT | 329375.321 | 6126642.857 | Los Maquis - DCU- 254 operado en MT 1 fase se recorre línea sin novedad fusible fulltimer 5t
202100898 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2021-06-29 14:45 | 2021-06-29 16:41 | 1.93 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT | 327588.3574 | 6127035.8053 | Los Maquis - Operacion protección de BT de SED 534, debido a falla de material de linea de AP de propiedad de Municipalidad de Romeral provoca cortocircuito en la red de BT. Se realiza retiro de la linea y se realiza normalización del equipo operado.
202101060 | 9 | 0 | 0 | 58 | 2021-07-17 18:50 | 2021-07-17 21:10 | 2.33 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT | 334507.597 | 6125569.862 | Los queñes - Protecciones de BT de SED 446 operada por carga, se reemplaza fusible NH de 80A y se normaliza con 100A reuqiere normalizar
202200087 | 9 | 3 | 35 | 12 | 2022-01-14 11:39 | 2022-01-14 14:01 | 2.36 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT | 331750.7586 | 6125040.8529 | DTE 4889, 1 FMT de 3st operado , se hace recorrido de linea se determina fatiga material, se realiza cierre de RED MT quedando normalizando por completo el sector.
202301276 | 9 | 5 | 56 | 15 | 2023-08-20 17:52 | 2023-08-20 19:24 | 1.53 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector La Unión FMT TE6988 Operados en servico de entel 689 de antena, operando fusibles de cooperativa, se normaliza quedando antena de entel abierto en MT
202400538 | 9 | 0 | 0 | 59 | 2024-04-22 16:38 | 2024-04-22 17:33 | 0.92 | 30 | I | 7306 | Romeral | BT |  |  | Sector los Queñes SED446 bastón central operado en con 5t por fatiga en FMT, se normaliza quedando con 3t en MT, cierre sin observaciones
202400987 | 9 | 1 | 75 | 26 | 2024-06-18 09:13 | 2024-06-18 11:07 | 1.9 | 30 | I | 7306 | Romeral | MT |  |  | Sector Los Queñes SED 663, 1 FMT de 3t operado por fatiga de material. Se reemplaza por uno de la misma capacidad.
201900784 | 9 | 48 | 1353 | 777 | 2019-06-08 01:03 | 2019-06-08 01:33 | 0.5 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 313329.562 | 6134953.609 | ite4517 se encunetra conector fundido antes de desconectador chuchilla, se realiza apertura de emergencia para reparar
201900951 | 9 | 0 | 0 | 28 | 2019-07-12 15:05 | 2019-07-12 15:16 | 0.18 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 306071.526 | 6137332.802 | opera fusible por fatiga de material
201900953 | 9 | 1 | 35 | 51 | 2019-07-12 18:30 | 2019-07-12 19:40 | 1.17 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 311235.266 | 6140040.423 | puente mt cortado en desconectadores cuchillos te 2277, se realizó apertura de arranque santa Rebeca se instalación tierras y se realiza repacion, 21:26 cierre arranque a santa Rebeca, servicio comprobado con energía
201900953 | 9 | 18 | 915 | 269 | 2019-07-12 20:39 | 2019-07-12 21:27 | 0.81 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 309335.516 | 6139238.448 | puente mt cortado en desconectadores cuchillos te 2277, se realizó apertura de arranque santa Rebeca se instalación tierras y se realiza repacion, 21:26 cierre arranque a santa Rebeca, servicio comprobado con energía
201901120 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2019-08-23 13:20 | 2019-08-23 15:25 | 2.08 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 320357.934 | 6129411.84 | dte507 operado en mt fusible de 2st opera por fatiga de material dte507 operado en MT
201901158 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2019-09-05 18:35 | 2019-09-05 20:23 | 1.8 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 306868.283 | 6139338.637 | sector sin energía se506 operada en mt por alumbrado en cosi provocado por incendio,este se deja afuera quedando sector con energia
201901201 | 9 | 5 | 250 | 70 | 2019-09-10 22:07 | 2019-09-10 22:38 | 0.52 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 309335.516 | 6139238.448 | se encuentra prensa cortada en base puente de red mt cortado en dte 227
201901201 | 9 | 13 | 665 | 199 | 2019-09-10 22:07 | 2019-09-10 22:40 | 0.56 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 309335.516 | 6139238.448 | se encuentra prensa cortada en base puente de red mt cortado en dte 227
201901217 | 9 | 1 | 35 | 51 | 2019-09-16 18:54 | 2019-09-16 19:12 | 0.29 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 311235.266 | 6140040.423 | bastón operado en mt de Se 721, fatiga de material no se encuentra nada en la red, se reemplaza fusible de 3.ª quedando Se 721 normalizada sector con energia
201901486 | 9 | 3 | 140 | 16 | 2019-11-22 08:00 | 2019-11-22 09:15 | 1.26 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 313875.823 | 6137114.432 | 2 bastones operados en mt en te3338 se recorre línea sin novedad se reponen fusibles de 6t se cierran bastones quedando sector con energia
202000185 | 9 | 3 | 50 | 0 | 2020-02-17 22:11 | 2020-02-17 22:52 | 0.69 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 330145.182 | 6127627.297 | Falla en sed1039 apertura por prensa de entrada en S/E1039 suelta , se habre para normalizar maniobras para reparar
202000185 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2020-02-17 22:11 | 2020-02-17 22:56 | 0.76 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 330145.182 | 6127627.297 | Falla en sed1039 apertura por prensa de entrada en S/E1039 suelta , se habre para normalizar maniobras para reparar
202000185 | 9 | 3 | 50 | 4 | 2020-02-17 22:23 | 2020-02-17 22:52 | 0.49 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 329618.474 | 6128030.534 | Falla en sed1039 apertura por prensa de entrada en S/E1039 suelta , se habre para normalizar maniobras para reparar
202000305 | 9 | 4 | 150 | 11 | 2020-03-25 09:41 | 2020-03-25 10:41 | 1 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 309344.71 | 6139226.769 | Callejon La Purisima de Teno, Sector sin energia por una fatiga de material en un fusible Desconectador de Media Tension DCU4272 ,Producto de lo anterior se cambian los Tres fusibles de Media Tension normalizando el sector afectado.
202000411 | 9 | 2 | 50 | 61 | 2020-04-25 08:13 | 2020-04-25 09:06 | 0.9 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 305168.526 | 6136668.992 | Domingo Mancilla Teno, operacion de 1 fusibles MT por fatiga de material, se cambian los dos fmt de 5st para evitar falla de material quedando normalizado fusible mt operado en cu 2883, se recuperaron 2 fusibles mt de 5 st quedando con servicio normal...
202001188 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2020-08-19 08:47 | 2020-08-19 12:25 | 3.63 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 308463.443 | 6137068.412 | El Molino - Cabana de SED 550 fundido, se reemplaza cabana por mal contacto en la entrada cabana y opera fusible NH 00 de 63 A, re cambia quedando el servicio normal con energía
202001314 | 9 | 0 | 0 | 17 | 2020-09-09 10:25 | 2020-09-09 11:29 | 1.07 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 305056.878 | 6137564.666 | STA.ELENA DGO.MANCILLA - Servicio sin energía fusible mt operado en sed de 2 a se repara servicio quedando normal con energía
202100269 | 9 | 2 | 50 | 62 | 2021-02-22 14:37 | 2021-02-22 16:51 | 2.23 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 305168.526 | 6136668.992 | Domingo Mancilla, Fusibles quemados en MT por fatiga de material , se cambia fusible quedando normalizado el sector.
202101039 | 9 | 0 | 0 | 16 | 2021-07-14 20:29 | 2021-07-14 23:35 | 3.1 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 305217.329 | 6137804.717 | Santa Elena de Teno- Transformador con falla, se coordina cambio de transformador.
202101060 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2021-07-17 18:50 | 2021-07-17 21:10 | 2.33 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 334507.597 | 6125569.862 | Los queñes - Protecciones de BT de SED 446 operada por carga, se reemplaza fusible NH de 80A y se normaliza con 100A reuqiere normalizar
202101865 | 9 | 7 | 205 | 26 | 2021-12-19 20:18 | 2021-12-19 22:00 | 1.7 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 328900.498 | 6128254.419 | Sector El Culenar, DTE 4988. Desconectador Fusible operado en red MT producto de fatiga de material, se procede a cambiar el fusible y se normaliza el secor.
202201067 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2022-06-15 09:26 | 2022-06-15 11:15 | 1.82 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 330589.894 | 6127444.949 | Sector EL Culenar SED 326 2Ø de 15kva - Opera NH de 80A por fatiga de material se procede a normalizar con misma capacidad, sector normal con energía.
202201131 | 9 | 0 | 0 | 47 | 2022-06-24 19:25 | 2022-06-24 20:11 | 0.78 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 314107.7528 | 6134132.2442 | Sector Santa Susana SED1193 3Ø de 45kva opera 1 NH de 50A por prensa fundida de red BT de cliente 14645, se normalizará NH con 80A quedando sector normalizado
202201260 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2022-07-11 13:02 | 2022-07-11 13:27 | 0.42 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 304621.996 | 6136899.209 | Sector Santa Elena SED133 Fusibles NH 80A BT operado producto de fatiga de material, se realiza cambio fusible quedando con servicio normalizado el sector
202201463 | 9 | 0 | 0 | 32 | 2022-08-18 15:31 | 2022-08-18 17:27 | 1.93 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 321217.112 | 6129402.199 | Sector Las Cardas SED1080 NH de 100A operado, se determinada fatiga de NH se reemplaza con la misma capacidad quedando sector con energía
202201788 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2022-11-06 16:11 | 2022-11-06 17:18 | 1.11 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 308463.443 | 6137068.412 | Sector La Purísima SED 550 se encuentra bastón Fundido se realiza recorrido de red y S/E sin problemas, posteriormente se realiza cierre quedando con servicio normal.
202400272 | 9 | 50 | 3549 | 696 | 2024-02-22 11:34 | 2024-02-22 12:14 | 0.67 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector las Parcelas, Banco de condensadores en TE2286 presenta 01 FMT operado en fase C, se deja abierto y bloqueado BBCC.
202400538 | 9 | 0 | 0 | 22 | 2024-04-22 16:38 | 2024-04-22 17:33 | 0.92 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector los Queñes SED446 bastón central operado en con 5t por fatiga en FMT, se normaliza quedando con 3t en MT, cierre sin observaciones
202401075 | 9 | 1 | 15 | 11 | 2024-06-21 15:48 | 2024-06-21 17:51 | 2.05 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector El Molino, cable neutro suelto salida de bushin falla en neutro de la SE, se repara quedando normalizado
202401209 | 9 | 0 | 0 | 147 | 2024-07-10 18:34 | 2024-07-10 20:27 | 1.88 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Elena Teno SED 1299 se encuentra mal contacto en salida de cavanna de fase R, se repara la falla y se repone servicio quedando con energía el sector
202500936 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2025-07-23 19:51 | 2025-07-23 21:44 | 1.88 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector las parcelas SED854 con 1 cabanna fundido sector las parcelas.- se cambia queda normalizado NH 80 y FMT 3T
201801765 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2018-12-29 17:28 | 2018-12-29 20:33 | 3.085 | 31 | I | 7308 | Teno | MT | 306221.117 | 6141099.461 | Aviso de la actuacion de id: 104052 (Interruptor Termomagnetico 1F BT Monopolar Interior Manual Bajo carga sin control 1 vias 70 A).
201900671 | 9 | 0 | 0 | 25 | 2019-05-29 19:20 | 2019-05-29 21:45 | 2.42 | 31 | I | 7308 | Teno | BT | 304621.996 | 6136899.209 | opero nh 63A fase 1 sed 133 te 2908 por temporal de lluvia y viento. se repuso nh quedando subestación normal fusible NH63A operado en fase. 1 , se recorre sector no se encuentra nada.
201800429 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-10-29 15:40 | 2018-10-29 18:28 | 2.7886 | 1101 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246
201800100 | 9 | 117 | 7583 | 1378 | 2018-03-17 17:20 | 2018-03-17 19:46 | 2.05 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 307277.123 | 6141244.418 | operado por fuerte lluvia y viento
201800236 | 9 | 18 | 885 | 259 | 2018-06-09 15:26 | 2018-06-09 19:28 | 4.0267 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 309461.076 | 6139311.412 | Se abre DTE2705
201800243 | 9 | 13 | 210 | 150 | 2018-06-09 20:07 | 2018-06-09 22:26 | 2.3228 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 305782.303 | 6138420.275 | Se abre DTE4562
201800253 | 9 | 54 | 3495 | 650 | 2018-06-10 20:12 | 2018-06-10 20:34 | 0.35944 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 308630.985 | 6139863.565 | Se abre DTE2288
201800258 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-06-11 10:45 | 2018-06-11 19:03 | 8.2992 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 320313.839 | 6129575.618 | Se abre DTE5339
201800396 | 9 | 126 | 5400 | 1253 | 2018-09-18 10:04 | 2018-09-18 10:28 | 0.4 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 307008.485 | 6141364.636 | Se abre RTE6128
201800430 | 9 | 1 | 15 | 4 | 2018-10-29 18:01 | 2018-10-29 19:23 | 1.4175 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 309483.696 | 6139268.68 | Se abre FBT144 [144]
201800447 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-11-13 15:12 | 2018-11-13 17:43 | 2.5092 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 320313.839 | 6129575.618 | Se abre DTE5339
201800448 | 9 | 49 | 1237 | 539 | 2018-11-13 15:14 | 2018-11-13 17:18 | 2.0644 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506
201800451 | 9 | 1 | 15 | 7 | 2018-11-13 17:16 | 2018-11-13 18:42 | 1.4353 | 1101 | I | 7308 | Teno | MT | 306359.66 | 6141117.4 | Se abre FBT184 [184]
201800245 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2018-06-10 08:05 | 2018-06-10 10:35 | 2.4939 | 1105 | I | 7308 | Teno | MT | 320936.77 | 6129256.64 | Se abre FMT363
201800281 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-07-01 13:09 | 2018-07-01 14:13 | 1.0814 | 1105 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Se abre DTE2246
201800284 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-07-04 16:41 | 2018-07-04 17:31 | 0.82944 | 1105 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Se abre DTE2246
201800359 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2018-08-23 16:21 | 2018-08-23 16:32 | 0.17972 | 1106 | I | 7306 | Romeral | MT | 326848.07 | 6127025.77 | Se abre FBT533 [533]
201800361 | 9 | 3 | 35 | 5 | 2018-08-23 17:06 | 2018-08-23 19:28 | 2.355 | 1106 | I | 7306 | Romeral | MT | 331925.279 | 6124972.923 | Se abre DTE4889
201800254 | 9 | 49 | 1237 | 539 | 2018-06-11 00:49 | 2018-06-11 11:10 | 10.3611 | 1106 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506
201800260 | 9 | 49 | 1237 | 539 | 2018-06-11 20:32 | 2018-06-11 17:56 | 6.6828 | 1106 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506
201800257 | 9 | 1 | 25 | 2 | 2018-06-11 10:25 | 2018-06-11 20:56 | 10.5197 | 1801 | I | 7301 | Curicó | MT | 311163.959 | 6102426.514 | Se abre DCU738
201800431 | 9 | 1 | 15 | 42 | 2018-10-29 16:36 | 2018-10-29 18:44 | 2.1431 | 1801 | I | 7306 | Romeral | MT | 333610.97 | 6125521.17 | Se abre FBT749 [749]
201800001 | 9 | 1 | 15 | 9 | 2018-01-05 17:58 | 2018-01-05 22:30 | 4.5333 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 315569.532 | 6136152.347 | Se abre DTE5542
201800047 | 9 | 13 | 210 | 150 | 2018-02-24 18:54 | 2018-02-24 23:59 | 5.0833 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 305680.215 | 6140376.004 | Se abre DTE4562
201800087 | 9 | 1 | 25 | 5 | 2018-03-03 12:00 | 2018-03-03 14:15 | 2.25 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 314959.21 | 6135631.48 | CAIDA DE ARBOL EN RED BT
201800192 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-05-28 18:26 | 2018-05-28 21:22 | 2.9311 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Se abre DTE2246
201800239 | 9 | 10 | 360 | 79 | 2018-06-09 10:53 | 2018-06-09 21:02 | 10.15 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 310998.02 | 6133979.53 | Se abre DTE1499
201800388 | 9 | 126 | 5400 | 1253 | 2018-09-09 16:26 | 2018-09-09 18:15 | 1.8167 | 1801 | I | 7308 | Teno | MT | 307008.485 | 6141364.636 | Se abre RTE6128
201800278 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-06-13 19:23 | 2018-06-13 21:31 | 2.1333 | 1802 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246
201800401 | 9 | 1 | 15 | 18 | 2018-09-21 08:25 | 2018-09-21 14:10 | 5.7533 | 1802 | I | 7306 | Romeral | MT | 331164.23 | 6125701.32 | Se abre FMT435
201800016 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-01-31 13:32 | 2018-01-31 15:40 | 2.1333 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 320480.4 | 6130191.42 | Se abre DTE5339
201800029 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2018-02-13 17:51 | 2018-02-13 19:10 | 1.3167 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 322650.83 | 6128801.96 | Se abre FBT536 [536]
201800101 | 9 | 2 | 90 | 6 | 2018-03-17 23:24 | 2018-03-18 00:40 | 1.2667 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 319200.521 | 6130307.918 | apertura por caida de rama
201800103 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2018-03-18 09:58 | 2018-03-18 12:35 | 2.6167 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 320925.37 | 6129256.64 | operacion fbt por caida de rama
201800115 | 9 | 1 | 15 | 10 | 2018-03-30 10:38 | 2018-03-30 11:40 | 1.0333 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308124.49 | 6136363.07 | operacion por caida de rama
201800126 | 9 | 1 | 10 | 17 | 2018-04-02 16:52 | 2018-04-02 17:58 | 1.1 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 310273.5 | 6137994 | Se abre FMT713
201800140 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-04-11 15:25 | 2018-04-11 17:05 | 1.6617 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Aviso de la actuacion de DTE2246 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201800184 | 9 | 2 | 75 | 24 | 2018-05-15 20:30 | 2018-05-15 22:05 | 1.5833 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 320313.839 | 6129575.618 | Se abre DTE5339
201800200 | 9 | 17 | 710 | 224 | 2018-05-29 06:47 | 2018-05-29 09:05 | 2.3042 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 306976.278 | 6136625.764 | Se abre DTE4436
201800208 | 9 | 126 | 5400 | 1253 | 2018-05-29 11:22 | 2018-05-29 11:50 | 0.45083 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 307008.485 | 6141364.636 | Se abre RTE6128
201800213 | 9 | 55 | 3500 | 655 | 2018-05-29 11:52 | 2018-05-29 11:53 | 0.021111 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308742.702 | 6140121.728 | Se abre RTE6599
201800215 | 9 | 3 | 35 | 30 | 2018-05-29 11:54 | 2018-05-29 13:38 | 1.7328 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 318941.603 | 6130501.18 | Se abre DTE4645
201800219 | 9 | 4 | 60 | 49 | 2018-05-29 14:32 | 2018-05-29 15:30 | 0.95944 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 312668.485 | 6139023.396 | Se abre DTE5106
201800228 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2018-06-05 13:54 | 2018-06-05 15:36 | 1.69 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 306068.415 | 6140115.224 | Se abre DTE3040
201800232 | 9 | 116 | 5040 | 1174 | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 16:52 | 4.7675 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 306976.278 | 6136625.764 | Se abre RTE6128
201800235 | 9 | 50 | 1242 | 539 | 2018-06-09 14:31 | 2018-06-09 17:19 | 3.0822 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308736.1 | 6140163.766 | Se abre ITE6443
201800259 | 9 | 24 | 606 | 151 | 2018-06-11 11:00 | 2018-06-11 11:10 | 0.16417 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506
201800275 | 9 | 12 | 233 | 162 | 2018-06-13 10:51 | 2018-06-13 12:21 | 1.4914 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 315339.107 | 6133419.565 | Se abre DTE4513
201800287 | 9 | 8 | 180 | 151 | 2018-07-04 16:59 | 2018-07-04 17:59 | 1.0056 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 316014.684 | 6134878.87 | Se abre DTE5015
201800389 | 9 | 2 | 55 | 2 | 2018-09-10 12:41 | 2018-09-10 16:28 | 3.7744 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308264.448 | 6140708.463 | Se abre DTE4251
201800425 | 9 | 13 | 210 | 150 | 2018-10-29 08:26 | 2018-10-29 09:42 | 1.2536 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 305680.215 | 6140376.004 | Se abre DTE4562
201800439 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2018-11-05 12:37 | 2018-11-05 13:40 | 1.0428 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 308212.067 | 6136335.186 | Se abre DTE2378
201800440 | 9 | 18 | 885 | 259 | 2018-11-05 16:38 | 2018-11-05 17:52 | 1.2306 | 1802 | I | 7308 | Teno | MT | 309461.076 | 6139311.412 | Se abre DTE2705
201800091 | 9 | 1 | 25 | 41 | 2018-03-10 10:17 | 2018-03-10 13:30 | 3.2167 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 320053.13 | 6129752.09 | OPERACION DE FUSIBLE BT
201800094 | 9 | 1 | 15 | 17 | 2018-03-14 15:45 | 2018-03-14 20:12 | 4.45 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 317696.06 | 6131264.93 | SIN ENERGIA POR FUSIBLE BT OPERADO
201800122 | 9 | 6 | 745 | 103 | 2018-04-02 10:00 | 2018-04-02 11:20 | 1.3411 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 307585.276 | 6142407.541 | Se abre DTE3462
201800326 | 9 | 1 | 75 | 1 | 2018-08-02 18:08 | 2018-08-02 19:31 | 1.3811 | 1804 | I | 7308 | Teno | MT | 319160.421 | 6130337.652 | Se abre DTE592
201800143 | 9 | 17 | 710 | 224 | 2018-04-12 03:38 | 2018-04-12 10:05 | 6.4608 | 1806 | I | 7308 | Teno | MT | 306976.278 | 6136625.764 | Aviso de la actuacion de DTE4436 (Desconectadores Fusibles 3F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 3 vias 100 A).
201800041 | 9 | 1 | 30 | 8 | 2018-02-21 12:37 | 2018-02-21 13:30 | 0.88333 | 1808 | I | 7308 | Teno | MT | 305561.57 | 6140257.53 | Se abre FBT131 [131]
201800147 | 9 | 12 | 1735 | 49 | 2018-04-13 16:41 | 2018-04-13 17:35 | 0.90361 | 2008 | I | 7308 | Teno | MT | 313237.052 | 6135093.662 | Se abre DTE2246
201800411 | 9 | 3 | 85 | 3 | 2018-10-03 20:22 | 2018-10-03 21:26 | 1.075 | 2008 | I | 7308 | Teno | MT | 315597.749 | 6133082.994 | Se abre DTE4642
201800280 | 9 | 25 | 631 | 388 | 2018-06-15 18:04 | 2018-06-15 18:57 | 0.88806 | 2201 | I | 7308 | Teno | MT | 320387.054 | 6129521.127 | Se abre RTE506
201800007 | 9 | 18 | 885 | 259 | 2018-01-12 01:08 | 2018-01-12 02:35 | 1.45 | 2203 | I | 7308 | Teno | MT | 309703.447 | 6139415.32 | Se abre DTE2705
201800090 | 9 | 1 | 15 | 18 | 2018-03-09 22:34 | 2018-03-10 00:45 | 2.1833 | 2206 | I | 7306 | ROMERAL | MT | 331152.83 | 6125701.32 | OPERACION POR FALLA EN RED ALUMBRADO PUBLICO
201800009 | 9 | 3 | 35 | 5 | 2018-01-13 19:26 | 2018-01-13 20:30 | 1.0667 | 2304 | I | 7306 | Romeral | MT | 332076.59 | 6124788.89 | Se abre DTE4889
201800088 | 9 | 1 | 30 | 17 | 2018-03-05 11:03 | 2018-03-05 12:50 | 1.7833 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 312754.78 | 6138958.61 | SOBRE CONSUMO
201800107 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2018-03-22 20:25 | 2018-03-24 18:38 | 0.83333 | 2304 | I | 7308 | Teno | MT | 322650.83 | 6128801.96 | SOBRE CARGA
201800248 | 9 | 1 | 75 | 30 | 2018-06-10 09:42 | 2018-06-10 12:16 | 2.5714 | 2305 | I | 7306 | Romeral | MT | 334982.16 | 6125435.77 | Se abre FMT663
201800156 | 9 | 1 | 25 | 17 | 2018-04-27 17:37 | 2018-04-27 17:53 | 0.27083 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 316108.82 | 6135193.29 | Aviso de la actuacion de FMT317 (Desconectadores Fusibles 2F MT (15 kV) Monopolar Intemperie Manual 2 vias 100 A).
201800161 | 9 | 1 | 75 | 50 | 2018-04-30 23:18 | 2018-05-01 00:03 | 0.75222 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 307554.69 | 6142439.74 | Se abre FMT127
201800273 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2018-06-12 10:44 | 2018-06-12 13:14 | 2.5117 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 326067.23 | 6130844.67 | Se abre FMT575
201800274 | 9 | 3 | 85 | 3 | 2018-06-12 12:21 | 2018-06-12 12:59 | 0.64306 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 315597.749 | 6133082.994 | Se abre DTE4642
201800286 | 9 | 3 | 85 | 3 | 2018-07-04 17:08 | 2018-07-04 18:32 | 1.4058 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 315597.749 | 6133082.994 | Se abre DTE4642
201800307 | 9 | 1 | 45 | 65 | 2018-07-20 21:35 | 2018-07-20 22:45 | 1.1639 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 315028 | 6133651.2 | Se cierra FBT153 [153]
201800331 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2018-08-07 12:29 | 2018-08-07 14:19 | 1.8456 | 2305 | I | 7308 | Teno | MT | 320184.009 | 6129655.785 | Se abre DTE5352
201800294 | 9 | 18 | 545 | 360 | 2018-07-06 13:02 | 2018-07-06 13:14 | 0.20472 | 2401 | I | 7306 | Romeral | MT | 329889.24 | 6126354.061 | Se abre RTE4822
201800400 | 9 | 1 | 15 | 18 | 2018-09-20 19:35 | 2018-09-20 21:31 | 1.9258 | 2401 | I | 7306 | Romeral | MT | 331152.83 | 6125701.32 | Se abre FBT435 [435]
201800433 | 9 | 1 | 15 | 42 | 2018-10-30 11:06 | 2018-10-30 12:04 | 0.97194 | 2401 | I | 7306 | Romeral | MT | 333622.37 | 6125521.17 | Se abre FMT749
201800021 | 9 | 2 | 195 | 72 | 2018-02-11 16:28 | 2018-02-11 17:23 | 0.91667 | 2401 | I | 7308 | Teno | MT | 304788.417 | 6136961.007 | Se abre DTE4295
201800309 | 9 | 1 | 45 | 3 | 2018-07-22 16:06 | 2018-07-22 17:45 | 1.6531 | 2401 | I | 7308 | Teno | MT | 310616.47 | 6136762.5 | Se abre FBT1146 [1146]
201800305 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-07-19 10:23 | 2018-07-19 16:25 | 6.0303 | 2407 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246
201800297 | 9 | 3 | 35 | 30 | 2018-07-11 10:15 | 2018-07-11 13:50 | 3.5911 | 2407 | I | 7308 | Teno | MT | 318941.603 | 6130501.18 | Se abre DTE4645
201800304 | 9 | 8 | 180 | 151 | 2018-07-18 10:10 | 2018-07-18 16:07 | 5.9581 | 2407 | I | 7308 | Teno | MT | 316014.684 | 6134878.87 | Se abre DTE5015
201800146 | 9 | 1 | 45 | 72 | 2018-04-13 09:02 | 2018-04-13 09:30 | 0.45778 | 2606 | I | 7308 | Teno | MT | 314243.57 | 6134289.76 | Se abre FMT152
201800018 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-01-19 12:00 | 2018-01-19 16:00 | 4 | 2607 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246
201800150 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2018-04-18 10:00 | 2018-04-18 17:29 | 7.4872 | 2607 | I | 7306 | Romeral | MT | 325296.506 | 6126466.69 | Se abre DTE348
201800333 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-08-08 09:59 | 2018-08-08 16:41 | 6.7108 | 2607 | I | 7306 | Romeral | MT | 328789.628 | 6126718.876 | Se abre DTE246
201800346 | 9 | 7 | 86 | 28 | 2018-08-16 13:05 | 2018-08-16 13:31 | 0.435 | 2607 | I | 7306 | Romeral | MT | 329497.208 | 6126522.735 | Se abre DTE254
201800017 | 9 | 2 | 90 | 6 | 2018-01-23 13:30 | 2018-01-23 17:45 | 4.25 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 319200.521 | 6130307.918 | Se abre DTE6748
201800344 | 9 | 17 | 710 | 224 | 2018-08-14 09:15 | 2018-08-14 13:36 | 4.3567 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 306976.278 | 6136625.764 | Se abre DTE4436
201800442 | 9 | 5 | 185 | 101 | 2018-11-09 10:08 | 2018-11-09 12:13 | 0.034722 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 310458.023 | 6134367.081 | Se abre DTE1530
201800453 | 9 | 1 | 10 | 5 | 2018-11-14 10:07 | 2018-11-14 14:46 | 4.6417 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 316162.875 | 6132569.856 | Se abre DTE1370
201800455 | 9 | 2 | 20 | 11 | 2018-11-15 10:05 | 2018-11-15 15:32 | 5.4503 | 2607 | I | 7308 | Teno | MT | 308212.067 | 6136335.186 | Se abre DTE2378
201800302 | 9 | 3 | 35 | 5 | 2018-07-13 18:45 | 2018-07-13 20:19 | 1.5625 | 2701 | I | 7306 | Romeral | MT | 331925.279 | 6124972.923 | Se abre DTE4889
201800024 | 9 | 55 | 3500 | 655 | 2018-02-13 12:21 | 2018-02-13 13:20 | 0.98333 | 2701 | I | 7308 | Teno | MT | 308742.702 | 6140121.728 | Se abre RTE6599
201800229 | 9 | 55 | 3500 | 655 | 2018-06-05 13:59 | 2018-06-05 14:42 | 0.7025 | 2701 | I | 7308 | Teno | MT | 308742.702 | 6140121.728 | Se cierra RTE6599

## DigSilent Queñes
carga | u, p.u | MW | MVAr | MVA | FP |  | Alimentador | MW | MVAr | MVA | U,p.u | FP
CL07568 vinicas | 1019833538 | 10404602964 | 0,36792775781 | 11035979628 | 0,94278925074 |  | 52C09mv | 2.6661 | 2.8183 | 3.8796 | 1.039 | -0.68722
CL11302 altamira | 10359149452 | 0,027722234382 | 0,00924074546 | 0,029221801036 | 0,94868329121
CL12548 andinexia | 10330936225 | 0,009164268151 | 0,32991363753 | 0,3300408945 | 0,027767068578
CL19362 yolo group | 10361980287 | 0, | 0, | 0, | 1, | cambiar , por .
S0000132 | 1023317312 | 0,004017382346 | -0,002236404698 | 0,004597919844 | 0,87373910005
S0000133 | 10234317233 | 0,003444957383 | -0,001917746034 | 0,003942775827 | 0,87373909508
S0000135 | 10237007728 | 0,002873926594 | -0,001599863413 | 0,003289227418 | 0,87373909694
S0000136 | 10238634688 | 0,005177350075 | -0,002882137782 | 0,005925510273 | 0,8737391105
S0000137 | 10220184926
S0000138 | 10213401601 | 0,001709236921 | -0,000951501552 | 0,001956232618 | 0,87373909698
S0000142 | 10289985747
S0000163 | 10040940712
S0000164 | 10060955179 | 0,003195324237 | -0,001778779638 | 0,003657069042 | 0,87373910641
S0000165 | 10049351718
S0000166 | 10039454414 | 0,010544962305 | -0,00587019089 | 0,012068776702 | 0,87373911747
S0000181 | 10231842353 | 0,003441727786 | -0,001915948081 | 0,003939079487 | 0,87373910519
S0000182 | 10059744524 | 0,00159663475 | -0,000888817879 | 0,00182735868 | 0,8737391115
S0000185 | 10238725651
S0000314 | 10232371251 | 0,005163630643 | -0,002874500562 | 0,005909808364 | 0,87373910035
S0000322 | 10430912187 | 0,009410529813 | -0,0052386732 | 0,010770411703 | 0,87373909857
S0000323 | 10063288878
S0000324 | 10062351473
S0000325 | 10055067671
S0000326 | 0,
S0000327 | 10040297033 | 0,003691970557 | -0,002055253753 | 0,004225483946 | 0,87373910391
S0000341 | 10060661554
S0000342 | 10233807128
S0000343 | 0,
S0000363 | 104556206
S0000383 | 10047369195 | 0,001586976663 | -0,000883441422 | 0,001816304951 | 0,87373910538
S0000417 | 10231836265 | 0,017208598707 | -0,009579718768 | 0,019695351765 | 0,87373908893
S0000431 | 0,
S0000435 | 10048253835
S0000446 | 10039742767 | 0,004745775889 | -0,002641888102 | 0,005431570817 | 0,87373911701
S0000468 | 10040684852 | 0,003165033241 | -0,001761917087 | 0,003622400756 | 0,87373911783
S0000469 | 10055324637 | 0,003716801365 | -0,00206907646 | 0,004253902888 | 0,87373911975
S0000486 | 10060621116 | 0,007987269788 | -0,004446369578 | 0,00914148134 | 0,87373911194
S0000489 | 10050806657 | 0,003178012039 | -0,001769142222 | 0,003637255108 | 0,87373910941
S0000490 | 0,
S0000495 | 10051001614
S0000501 | 10236933108 | 0,003448614008 | -0,001919781536 | 0,003946960821 | 0,87373910313
S0000505 | 10057278534
S0000525 | 10040665493 | 0,00316500883 | -0,001761903603 | 0,003622372869 | 0,8737391055
S0000532 | 10050844578
S0000533 | 10051094253
S0000534 | 10051234875
S0000535 | 10051422191
S0000536 | 10061362429
S0000542 | 10063864876 | 0,002666874727 | -0,001484601145 | 0,003052255128 | 0,87373912552
S0000550 | 0,
S0000564 | 10233915736
S0000567 | 10298025724 | 0,035303557231 | -0,019652857621 | 0,040405147764 | 0,87373909476
S0000572 | 10527190948
S0000573 | 10540220953
S0000574 | 10577399669
S0000575 | 10595773455
S0000576 | 10608562478
S0000577 | 1062742913
S0000578 | 1064089004
S0000579 | 1065635039
S0000580 | 10060293376
S0000625 | 0,
S0000631 | 10203443735 | 0,001702725911 | -0,000947876935 | 0,001948780699 | 0,87373910877
S0000641 | 0,
S0000648 | 10551791474 | 0,003938060559 | -0,002192247642 | 0,004507135531 | 0,87373910383
S0000656 | 0,
S0000658 | 10233805542
S0000663 | 1003931168 | 0,007908273447 | -0,004402393491 | 0,009051069404 | 0,8737391234
S0000666 | 10055662644
S0000684 | 10201071111 | 0,001701192848 | -0,000947023547 | 0,001947026118 | 0,87373909985
S0000691 | 10059261483 | 0,001596232512 | -0,000888593933 | 0,001826898303 | 0,87373911783
S0000694 | 10039986026 | 0,007910390145 | -0,004403571674 | 0,009053491909 | 0,87373913019
S0000704 | 10274450609 | 0,005248383128 | -0,002921680762 | 0,006006808132 | 0,87373909948
S0000705 | 10262821317
S0000711 | 0,
S0000712 | 10235885384
S0000720 | 10373028948 | 0,00300860379 | -0,001674835738 | 0,003443366305 | 0,87373910387
S0000724 | 10205575513
S0000725 | 1020353425
S0000749 | 0,
S0000799 | 10353198265 | 0,008974598298 | -0,00499599795 | 0,010271485294 | 0,87373909828
S0000828 | 102340633 | 0,017223039646 | -0,009587756997 | 0,019711879131 | 0,87373910583
S0000829 | 10307156541
S0000841 | 10058291287 | 0,007977074297 | -0,004440693765 | 0,009129812455 | 0,87373911972
S0000845 | 10203491204 | 0,001702756783 | -0,000947894178 | 0,00194881606 | 0,87373909631
S0000854 | 10247082651
S0000856 | 1023405513 | 0,005166895354 | -0,00287631802 | 0,005913544872 | 0,87373909659
S0000867 | 10211907522 | 0,008541304212 | -0,004754790908 | 0,009775577437 | 0,87373909799
S0000897 | 10039316532 | 0,0031633153 | -0,001760960765 | 0,003620434573 | 0,87373911491
S0000923 | 10578388 | 0,006625133584 | -0,003688093163 | 0,007582507909 | 0,87373909316
S0000936 | 10227296452 | 0,008591670286 | -0,004782828682 | 0,009833221675 | 0,873739103
S0000940 | 10046057811 | 0,002643407313 | -0,001471537328 | 0,003025396558 | 0,87373911576
S0000941 | 0,
S0000947 | 10613858494 | 0,00603623571 | -0,003360264142 | 0,006908510451 | 0,87373910089
S0000956 | 10602607019 | 0,020043090096 | -0,011157629017 | 0,022939445196 | 0,87373909548
S0000971 | 0,
S0000982 | 1023902634 | 0,003452081956 | -0,001921712136 | 0,003950929937 | 0,87373909717
S0000991 | 10057788931
S0001031 | 10301451019
S0001033 | 10055038779 | 0,010617842834 | -0,005910762228 | 0,012152188962 | 0,87373911541
S0001039 | 0,
S0001044 | 0,
S0001051 | 0,
S0001058 | 1038808372
S0001065 | 0,
S0001080 | 1006307885
S0001126 | 103082718
S0001128 | 10351885006
S0001129 | 10452152427
S0001135 | 10362556895 | 0,003653745167 | -0,002033974415 | 0,004181734767 | 0,87373909876
S0001138 | 10234240794 | 0,005167303283 | -0,002876545048 | 0,005914011721 | 0,8737391008
S0001155 | 10430871741 | 0,005646234581 | -0,003143157606 | 0,006462151707 | 0,87373909453
S0001156 | 10430788005 | 0,00564606236 | -0,003143061797 | 0,006461954629 | 0,87373909034
S0001158 | 10442088513 | 0,003780900861 | -0,00210475969 | 0,004327265265 | 0,87373910072
S0001166 | 10662886864
S0001167 | 0,
S0001168 | 0,
S0001180 | 1033282103
S0001193 | 10361730605 | 0,005478394492 | -0,003049723772 | 0,006270057519 | 0,87373911246
S0001198 | 10043839944
S0001232 | 10054966095
S0001233 | 10062568653 | 0,003198038595 | -0,001780290629 | 0,003660175621 | 0,87373911143
S0001244 | 1026378123 | 0,005227148696 | -0,002909860055 | 0,005982505247 | 0,87373909095
S0001263 | 10223174892 | 0,003431264114 | -0,001910123186 | 0,003927103768 | 0,87373910046
S0001266 | 10327758416 | 0,008952697998 | -0,004983806548 | 0,010246420309 | 0,87373909402
S0001268 | 10239901612 | 0,01726617992 | -0,009611772325 | 0,019761253407 | 0,87373910771
S0001299 | 10233762943 | 0,012972863969 | -0,007221760992 | 0,014847526103 | 0,87373909155
S0001305 | 10485137835 | 0,003843819531 | -0,002139785348 | 0,004399276068 | 0,87373910423
S0001319 | 10050085357
S0001322 | 1045559534 | 0,038009156063 | -0,021159015286 | 0,043501722639 | 0,87373910176
S0001335 | 1056530253 | 0,009892238271 | -0,005506831747 | 0,011321730164 | 0,87373909535
S0001336 | 10545335469 | 0,009822591333 | -0,005468060387 | 0,011242018719 | 0,87373910133
S0001359 | 10239226183
S0001385 | 10057065199
S0001387 | 10204055094 | 0,01271675669 | -0,007079190534 | 0,014554409618 | 0,87373909513
S0001401 | 10063052894 | 0,004798299195 | -0,002671126914 | 0,005491684091 | 0,87373911452
S0001422 | 10058028771 | 0,003190375615 | -0,001776024855 | 0,003651405326 | 0,87373910334
S0001426 | 10257947644
S0001433 | 10650689799 | 0,010187237224 | -0,005671051865 | 0,011659358109 | 0,87373911401
S0001441 | 10239945024 | 0,003453292754 | -0,001922386219 | 0,003952315729 | 0,8737390915
S0001445 | 10056197926
S0001449 | 10365433675 | 0,005488312222 | -0,003055245094 | 0,006281408571 | 0,87373909218
S0001469 | 10367221599 | 0,00549326923 | -0,003058004345 | 0,006287081788 | 0,87373910744
S0001479 | 10367338815 | 0,003662337541 | -0,002038757706 | 0,004191568829 | 0,8737390916
S0001483 | 10431336449 | 0,006274655292 | -0,003492988283 | 0,007181383305 | 0,87373908692

## sist. laguna
INC | Alimentador | Trafos afectados | KVA | Clientes | Inicio | Fin | Duracion | Causa | Calificación | Comuna id | Comuna | Tension | X | Y | Descripcion
202500913 | 10 | 27 | 701 | 466 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 07:22 | 0.82 | 32 | E | 7306 | Romeral | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749. | tipo | cantidad de fallas | duracion de falla
202200366 | 10 | 188 | 19621 | 2089 | 2022-03-11 15:50 | 2022-03-11 15:54 | 0.07 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304252.8942 | 6139485.9181 | Falla Asociada a Subtransmisión SS/EE Curicó Y SS/EE Teno, sin energía por periodo de 5 minutos. | interna | 130 | 291.95
202201997 | 10 | 196 | 17686 | 2270 | 2022-12-21 04:32 | 2022-12-21 04:35 | 0.06 | 32 | E | 7308 | Teno | MT | 304252.8942 | 6139485.9181 | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca de Transelec. | externa | 7 | 3.2
202300083 | 10 | 197 | 18436 | 2285 | 2023-01-18 18:56 | 2023-01-18 19:13 | 0.28 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Falla Asociada a nivel de transmisión aguas arriba SSEE Curicó Y SSEE Teno, por falla en línea 154kv Itahue - Tinguiririca. | FM | 25 | 83.03
202500913 | 10 | 213 | 19924.5 | 2599 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 07:22 | 0.82 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749.
202500913 | 10 | 121 | 17472.5 | 1212 | 2025-07-19 06:33 | 2025-07-19 07:22 | 0.82 | 32 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Línea de 154 KV Itahue - Solís 1 interrupción forzada por protecciones, se pierde 59 MW de consumos correspondiente a S/E Teno, Curicó Barra Norte y Rauquén, según IF 2025004736 e IF 2025004749.
202400342 | 10 | 205 | 18551 | 2464 | 2024-03-02 11:24 | 2024-03-02 11:44 | 0.33 | 33 | E | 7308 | Teno | MT |  |  | Opera interruptor general 52CT1 en SSEE Teno, por falla a nivel de distribución de empresa CGE.
202401346 | 10 | 7 | 111.5 | 24 | 2024-08-02 07:11 | 2024-08-02 11:10 | 3.99 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos de Teno, producto de fuertes vientos se provoca la caída de árboles de la zona en TE5001 provocando la operación de DTE4513 cortando conductor MT.
202401346 | 10 | 10 | 260 | 240 | 2024-08-02 07:11 | 2024-08-02 11:21 | 4.17 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos de Teno, producto de fuertes vientos se provoca la caída de árboles de la zona en TE5001 provocando la operación de DTE4513 cortando conductor MT.
202401349 | 10 | 17 | 575 | 66 | 2024-08-02 07:15 | 2024-08-02 16:29 | 9.23 | 4 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Serctor Santa Laura sin energia por caida de arboles en la red , se normaliza sector.
202001131 | 10 | 0 | 0 | 32 | 2020-08-07 19:40 | 2020-08-07 20:20 | 0.66 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 312577.886 | 6135555.561 | El molinoTeno- vehiculo choca poste TE-2146 operado fusibles de la S/E el poste chocado por vehículo se repara junto con 4 empalmes dejando con servicio normal
202001131 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2020-08-07 19:40 | 2020-08-07 23:56 | 4.25 | 20 | FM | 7308 | Teno | BT | 312655.85 | 6135554.18 | El molinoTeno- vehiculo choca poste TE-2146 operado fusibles de la S/E el poste chocado por vehículo se repara junto con 4 empalmes dejando con servicio normal
202001478 | 10 | 4 | 100 | 91 | 2020-10-24 08:41 | 2020-10-24 12:58 | 4.3 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 316169.646 | 6135389.481 | Se encuentra poste TE5186 chocado por vehiculo desconocido, reemplazado sin novedades.
202100228 | 10 | 160 | 18381 | 1738 | 2021-02-12 09:51 | 2021-02-12 10:08 | 0.28 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 304575.998 | 6139232.644 | Alimentador La Laguna - Apertura de reconectador por accidente vicular camion choca un poste asociado a la red de media tension
202101652 | 10 | 2 | 40 | 10 | 2021-10-23 07:41 | 2021-10-23 11:55 | 4.23 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315862.9207 | 6134671.7462 | Sector rincón de san carlos - Poste TE-6820 chocado por vehículo desconocido, se realiza reemplazo de poste y reparación en red MT dañada por el accidente.
202200449 | 10 | 2 | 100 | 19 | 2022-03-25 18:44 | 2022-03-25 22:15 | 3.5 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 311032.117 | 6137089.67 | Callejón Santa Sara – Se opera Desconectador fusible DTE4203 para cambio de poste TE4204 producto de un choque efectuado por vehículo desconocido. El cambio se realizó con empresa AYG, quedando normalizado el sector.
202201478 | 10 | 13 | 258 | 210 | 2022-08-22 13:54 | 2022-08-22 14:44 | 0.83 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | Sector Rincón de San Carlos Fusibles MT operados en DTE4513 producto de un choque de un poste MT TE5543 por un vehículo desconocido, se realiza Cambio poste con personal contratista normalizando la zona afectada
202201478 | 10 | 1 | 25 | 17 | 2022-08-22 13:54 | 2022-08-22 18:04 | 4.17 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | Sector Rincón de San Carlos Fusibles MT operados en DTE4513 producto de un choque de un poste MT TE5543 por un vehículo desconocido, se realiza Cambio poste con personal contratista normalizando la zona afectada
202300168 | 10 | 1 | 25 | 8 | 2023-01-30 16:06 | 2023-01-30 19:59 | 3.87 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos DTE5010 operado FMT producto de choque poste TE6829 por vehículo desconocido. se realiza cambio poste quedando normalizada la zona.
202300168 | 10 | 1 | 15 | 2 | 2023-01-30 17:53 | 2023-01-30 19:59 | 2.09 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos DTE5010 operado FMT producto de choque poste TE6829 por vehículo desconocido. se realiza cambio poste quedando normalizada la zona.
202401657 | 10 | 7 | 240 | 124 | 2024-09-06 15:33 | 2024-09-06 19:36 | 4.05 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE1530 sector Ventana del Bajo se encuentra sector sin energía por choque de vehículo PP FCBK-62 a poste TE3783, se realiza reemplazo del poste y posterior energización de la zona afectada.
202401690 | 10 | 191 | 17919.5 | 2382 | 2024-09-17 08:52 | 2024-09-17 09:21 | 0.49 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta.
202401690 | 10 | 10 | 200 | 123 | 2024-09-17 08:52 | 2024-09-17 09:42 | 0.84 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta.
202401690 | 10 | 5 | 560 | 17 | 2024-09-17 08:52 | 2024-09-17 16:32 | 7.67 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta.
202401690 | 10 | 1 | 45 | 29 | 2024-09-17 10:06 | 2024-09-17 16:31 | 6.42 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta.
202401690 | 10 | 1 | 25 | 23 | 2024-09-17 10:07 | 2024-09-17 16:31 | 6.39 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Caletera KM173.200 oriente Reconectador RTE4577 la laguna Operación producto de choque poste TE4564 por camioneta.
202500286 | 10 | 7 | 465 | 16 | 2025-03-08 04:45 | 2025-03-08 10:09 | 5.4 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | DTE4272 sector La Purísima, se encuentra poste MT chocado TE2696 por vehículo placa patente BJWF64, se realiza trabajos de reemplazo y reparación de red MT.
202501017 | 10 | 6 | 105 | 58 | 2025-08-11 10:07 | 2025-08-11 10:08 | 0.02 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rosa Teno, DTE3049 se realiza apertura de fusibles MT por vehículo particular choca poste en TE3038. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada pesada JR.
202501017 | 10 | 4 | 125 | 67 | 2025-08-11 11:01 | 2025-08-11 15:00 | 3.99 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rosa Teno, DTE3049 se realiza apertura de fusibles MT por vehículo particular choca poste en TE3038. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada pesada JR.
202501017 | 10 | 6 | 105 | 58 | 2025-08-11 15:08 | 2025-08-11 15:08 | 0 | 20 | FM | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rosa Teno, DTE3049 se realiza apertura de fusibles MT por vehículo particular choca poste en TE3038. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con brigada pesada JR.
202201679 | 10 | 9 | 470 | 18 | 2022-10-14 13:07 | 2022-10-14 14:35 | 1.46 | 21 | FM | 7308 | Teno | MT | 307898.668 | 6140784.765 | Sector La Montaña de Teno - Vehículo con carga alta Choca Linea de Media Tensión del TE4593 en el KM1.4 del sector la montaña de Teno, producto de lo anterior se produce la operación del reconectador de línea entrada la montaña RTE7170, se realiza despeje de falla se aísla tramo de la falla y cierre sector quedando con energía.
202201679 | 10 | 159 | 11968 | 1967 | 2022-10-14 13:07 | 2022-10-14 13:51 | 0.73 | 21 | FM | 7308 | Teno | MT | 307898.668 | 6140784.765 | Sector La Montaña de Teno - Vehículo con carga alta Choca Linea de Media Tensión del TE4593 en el KM1.4 del sector la montaña de Teno, producto de lo anterior se produce la operación del reconectador de línea entrada la montaña RTE7170, se realiza despeje de falla se aísla tramo de la falla y cierre sector quedando con energía.
202200418 | 10 | 8 | 175 | 84 | 2022-03-23 14:31 | 2022-03-23 15:30 | 0.97 | 1 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | Sector Santa Rosa - Opera desconectador fusible DTE4562 en media tensión por ramas sobre la red en TE3036, se realiza despeje de red quedando con servicio normal.
202400915 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2024-06-13 07:47 | 2024-06-13 12:10 | 4.39 | 1 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa elena FBT operado por poste desaplomado por crecida de canal de regadío, el cual desaploma poste, queda normalizado
202001634 | 10 | 12 | 805 | 171 | 2020-11-29 15:13 | 2020-11-29 15:30 | 0.29 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 309368.8051 | 6139294.2536 | sta rebeca . operacion de reconectador por caida de arbol añoso sobre la red MT cortando lineas
202001634 | 10 | 8 | 1915 | 95 | 2020-11-29 15:13 | 2020-11-29 19:49 | 4.6 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 309368.8051 | 6139294.2536 | sta rebeca . operacion de reconectador por caida de arbol añoso sobre la red MT cortando lineas
202100282 | 10 | 2 | 40 | 9 | 2021-02-27 17:57 | 2021-02-27 22:04 | 4.12 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315862.9207 | 6134671.7462 | San Carlos - Sector sin energia por caida de arbol sobre red Mt te6819 dañando estructura y conductor, se repara quedando servicio normal con energía eléctrica
202100282 | 10 | 12 | 243 | 186 | 2021-02-27 18:00 | 2021-02-27 18:37 | 0.62 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | San Carlos - Sector sin energia por caida de arbol sobre red Mt te6819 dañando estructura y conductor, se repara quedando servicio normal con energía eléctrica
202101466 | 10 | 14 | 283 | 209 | 2021-09-11 22:39 | 2021-09-12 02:35 | 3.94 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 315272.449 | 6133407.186 | San Carlos - Opera fusible MT por caída de árbol sobre línea de media tensión quebrando poste TE7180 se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal.
202101489 | 10 | 6 | 125 | 81 | 2021-09-12 07:02 | 2021-09-12 10:25 | 3.37 | 4 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | Santa Rosa - Opera fusible en MT por caída de arbol sobre la línea de media tensión en TE7552, se realiza despeje y reparación de la línea para posterior cierre quedando servicio normalizado.
202200272 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2022-02-23 15:45 | 2022-02-23 17:15 | 1.5 | 4 | I | 7308 | Teno | BT | 313669.336 | 6136949.067 | Sector Santa Laura - S/E1074 Operada en Nh de 80AMP por lineas de LBT cortadas por caída de árbol en TE5141, se realiza reparación quedando normalizado.
202300548 | 10 | 2 | 75 | 34 | 2023-04-30 10:26 | 2023-04-30 13:46 | 3.34 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Laguna se encuentra fusible MT DTE5339 operado por árboles en cercanías de red en el poste TE5876, se realiza despeje quedando con servicio normalizado
202301308 | 10 | 1 | 15 | 17 | 2023-08-21 10:41 | 2023-08-21 11:49 | 1.12 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Laguna operan FMT de DTE 5352 producto de caida de arbol por fuentes rafagas de viento.
202301837 | 10 | 4 | 100 | 115 | 2023-10-28 17:38 | 2023-10-28 18:35 | 0.94 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector rincon de san carlos, operacion de DTE1195 producto de caida de arbol
202301955 | 10 | 7 | 465 | 16 | 2023-11-11 21:21 | 2023-11-11 23:59 | 2.62 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | En sector La Purísima se realiza apertura de emergencia en DTE4272 producto de caída de árbol sobre la red MT en TE2734, se realiza despeje de árbol quedando con servicio normal.
202400927 | 10 | 17 | 575 | 66 | 2024-06-13 09:41 | 2024-06-13 13:00 | 3.32 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Laura DTE2246 operado producto de caída de árbol sobre red Mt Te 5390 Y el Te5391, se realiza despeje quedando normalizado
202401357 | 10 | 6 | 1880 | 68 | 2024-08-02 07:49 | 2024-08-02 17:59 | 10.16 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Sta Rebeca sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401361 | 10 | 10 | 545 | 19 | 2024-08-02 15:34 | 2024-08-02 17:22 | 1.8 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la montaña de teno sin energía por apertura de emergencia para retiro árbol sobre servicio de andinexia
202401422 | 10 | 1 | 10 | 6 | 2024-08-03 08:20 | 2024-08-03 17:48 | 9.47 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Adela sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202401426 | 10 | 3 | 55 | 15 | 2024-08-03 09:55 | 2024-08-03 16:37 | 6.71 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Laura DTE5010 operación por caída de árboles por fuerte viento. servicio normalizado
202401430 | 10 | 6 | 1880 | 68 | 2024-08-03 09:58 | 2024-08-03 14:57 | 4.99 | 4 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rebeca sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202100155 | 10 | 12 | 450 | 53 | 2021-01-31 09:05 | 2021-01-31 11:50 | 2.75 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 313168.884 | 6135080.167 | Arranque operado por ramas sobre la linea en TE1268, se realiza poda de emergencia quedando servicio normalizado.
202101777 | 10 | 0 | 0 | 16 | 2021-11-26 03:40 | 2021-11-26 05:30 | 1.83 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 315970.576 | 6136615.926 | San Carlos de Teno, DCU4513 fusible 2FMT operado por caida de arbol en cu5011, no produce corte de lineas, se normaliza fusibles queda normalizado
202200283 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2022-02-24 11:48 | 2022-02-24 12:40 | 0.87 | 5 | I | 7308 | Teno | BT | 313669.336 | 6136949.067 | Santa Laura, SED 1074 se realiza apertura de subestación para reparar LBT cortada entre los postes TE5841 y TE5843 por caída de gancho sobre la línea, se repara la LBT y se reemplazó el NH de 80 A. Sector quedó normalizado.
202200685 | 10 | 1 | 25 | 19 | 2022-04-26 15:52 | 2022-04-26 19:55 | 4.04 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Sector Callejón San Jose La montaña de Teno - operación de 2FMT de 5a producto de huiras sobre la red MT, se realiza despeje quedando normalizado
202200685 | 10 | 3 | 90 | 24 | 2022-04-26 15:52 | 2022-04-26 19:56 | 4.06 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Sector Callejón San Jose La montaña de Teno - operación de 2FMT de 5a producto de huiras sobre la red MT, se realiza despeje quedando normalizado
202200708 | 10 | 2 | 75 | 30 | 2022-04-26 16:17 | 2022-04-26 19:00 | 2.71 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | Sector Callejón Los Colombianos 2 fusibles de MT operado producto de la caída de un árbol en TE5339, se despeja la zona afectada realizando cierre y sector normalizado
202201297 | 10 | 20 | 2750 | 295 | 2022-07-14 16:07 | 2022-07-14 16:21 | 0.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 309368.8051 | 6139294.2536 | Sector Santa Rebeca RTE7302 operación de reconectador de línea producto de huiras sobre la red MT en poste te6590, se realiza despeje de líneas quedando sector con energía normall
202201547 | 10 | 1 | 25 | 32 | 2022-09-10 15:54 | 2022-09-10 17:10 | 1.27 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 316419.412 | 6135670.126 | Sector Rincón de San Carlos, SED 316 opera fusibles MT y BT por ramas que provocaban COCI en red BT TE766, se realiza despeje de ramas y posterior cierre quedando el sector con servicio normal.
202201830 | 10 | 1 | 25 | 19 | 2022-11-16 13:50 | 2022-11-16 15:30 | 1.67 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Sector Callejón Jose opera Dte4645 por caída de arbol sobre la red MT te7050 con fusible de 7t, se realiza apertura para realizar poda puntual, normalizando la zona afectada
202201830 | 10 | 3 | 90 | 27 | 2022-11-16 13:50 | 2022-11-16 16:10 | 2.32 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 318836.546 | 6130464.331 | Sector Callejón Jose opera Dte4645 por caída de arbol sobre la red MT te7050 con fusible de 7t, se realiza apertura para realizar poda puntual, normalizando la zona afectada
202201894 | 10 | 2 | 75 | 34 | 2022-12-01 14:15 | 2022-12-01 15:35 | 1.34 | 5 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | Sector Callejón Los Colombianos 2 FMT de 2T operado en DTE5339 producto de la caída de un árbol en TE5874, se despeja la zona afectada realizando cierre y sector normalizado
202300076 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2023-01-17 16:21 | 2023-01-17 17:17 | 0.93 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rosa de Teno 1NH 50A operado producto rama en línea monofásica particular del cliente, se realizara normalización misma capacidad.
202300863 | 10 | 14 | 283 | 244 | 2023-06-23 07:23 | 2023-06-23 09:04 | 1.69 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos de Teno DTE4513 operado por caida de ramas sobre linea de media tensión te5010, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202300907 | 10 | 7 | 280 | 71 | 2023-06-23 15:09 | 2023-06-23 18:03 | 2.89 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Rafael DTE2533 fusibles MT operado producto de arbol topando red MT TE2538, se realiza despeje normaizando el sector
202301284 | 10 | 6 | 83 | 23 | 2023-08-21 07:42 | 2023-08-21 09:12 | 1.5 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos DTE-4513 operacion de fusibles MT producto de falla por caida de ramas TE-766, se realiza despeje quedando normalizado el sector.
202301284 | 10 | 9 | 215 | 227 | 2023-08-21 07:42 | 2023-08-21 09:59 | 2.28 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos DTE-4513 operacion de fusibles MT producto de falla por caida de ramas TE-766, se realiza despeje quedando normalizado el sector.
202301322 | 10 | 3 | 90 | 30 | 2023-08-21 14:09 | 2023-08-21 16:15 | 2.1 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la laguna equipo DTE7031 fusible MT operado producto de caidas de huiras sobre la red LMT, se retira y queda normalizado
202301640 | 10 | 17 | 575 | 64 | 2023-09-16 19:41 | 2023-09-16 20:55 | 1.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Laura de Teno, Rama topa red MT sector, se realiza despeje puntual en TE4232 y se programa poda en la zona afectada.
202400572 | 10 | 4 | 115 | 52 | 2024-04-29 16:25 | 2024-04-29 18:58 | 2.55 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | San Jose, DTE4645 se encuentra operado por ramas en red MT en CU7037, se despeja falla quedando con servicio normal.
202400687 | 10 | 3 | 290 | 7 | 2024-05-08 10:31 | 2024-05-08 12:57 | 2.43 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Adela Se Encuentra DTE4642 1 Fusible MT Fase R Operado Por Ramas Sobre Red MT En TE3865, Se Realiza Poda Puntual Y Posterior Energización Quedando Con Servicio Normal.
202401008 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2024-06-20 12:19 | 2024-06-20 13:55 | 1.59 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Santa Adela SED 741 se encuentra NH SED741 operado por ramas en la red TE714, se realiza despeje puntual y cierre de NH 80A restaurando suministro.
202401046 | 10 | 1 | 25 | 19 | 2024-06-21 11:01 | 2024-06-21 15:03 | 4.04 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Laura sin energía por Caída de gancho que corta red BT en TE5840, se repara quedando con servicio normal.
202401425 | 10 | 1 | 25 | 24 | 2024-08-03 09:54 | 2024-08-03 15:07 | 5.23 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Carlos sin energía producto de caída de árboles en varios puntos por fuertes vientos en el lugar fuera de la zona de seguridad
202500745 | 10 | 7 | 275 | 80 | 2025-06-15 15:52 | 2025-06-15 17:38 | 1.77 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de San Rafael se encontró 2 FMT de 10A operados en el arranque DTE2533 producto de pinos con proximidad a red MT. Se realiza despeje TE2539 quedando normalizado
202501179 | 10 | 0 | 0 | 22 | 2025-09-20 18:46 | 2025-09-20 20:04 | 1.3 | 5 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San José-Teno, se identifican huiras en TE7033, se retirar y se normaliza el sector.
202501333 | 10 | 3 | 90 | 32 | 2025-10-24 15:39 | 2025-10-24 16:40 | 1.02 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector la laguna DTE7031 Se encuentra operado por rama sobre red MT DTE7031, se realiza despeje y cierre de los fusibles quedando con servicio normal.
202501585 | 10 | 7 | 275 | 79 | 2025-12-23 06:20 | 2025-12-23 09:27 | 3.11 | 5 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de San Rafael, se encuentra fusible MT operado DTE2533 por ramas en red MT en TE6727, se realiza despeje y posterior energización de la zona afectada.
202200774 | 10 | 8 | 175 | 84 | 2022-05-08 12:03 | 2022-05-08 14:21 | 2.3 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 305540.785 | 6140382.283 | Sector Santa Rosa de Teno - Opera fusible MT DTE4562 por cortes de líneas producto de tala de árboles realizada por terceros en TE-5700, se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal en el sector
202202029 | 10 | 6 | 450 | 16 | 2022-12-22 21:07 | 2022-12-22 23:02 | 1.91 | 8 | I | 7308 | Teno | MT | 309344.71 | 6139226.769 | Sector La purisima se identifica DTE4272 1 FMT con fase central de 10T Operado, se identifica falla en cliente particular servicio 15907 quedando aislado y abierto, se realiza cambio de fusibles MT quedando normalizado el sector sector
202300674 | 10 | 8 | 175 | 92 | 2023-05-24 15:13 | 2023-05-24 16:53 | 1.67 | 8 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector DTE4562 Santa Rosa Teno, operación de FMT 6T en producto de poda de tercero en TE3036, se realiza despeje quedando normalizado el sector , cliente que realiza poda Patricio Acevedo servicio 13386
202001325 | 10 | 2 | 15 | 15 | 2020-09-12 13:34 | 2020-09-12 15:49 | 2.25 | 11 | I | 7308 | Teno | MT | 318953.658 | 6130818.082 | Callejon San Jose teno - fusible MT operado en te 7031 por falla en te7035 opera la misma fase por pajaro en trafo se despeja y se deja con servicio normal
202200989 | 10 | 1 | 25 | 1 | 2022-06-02 19:07 | 2022-06-02 20:34 | 1.45 | 11 | I | 7308 | Teno | MT | 309740.998 | 6139927.102 | Sector Santa Rebeca SED1257 2F de 25kva - Fusibles MT operado por COCI en la parte superior del transformador a cauda de un roedor, se realiza retiro del animal quedando con servicio normalizado el sector.
202400352 | 10 | 9 | 855 | 137 | 2024-03-05 15:39 | 2024-03-05 16:34 | 0.92 | 11 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector San Rafael fusible de MT en DTE3462 operado producto de un ave que provoca COCI entre la LMT y estructura metálica, se realiza despeje quedando con servicio normal.
202100157 | 10 | 0 | 0 | 33 | 2021-01-31 09:19 | 2021-01-31 11:08 | 1.82 | 13 | I | 7308 | Teno | BT | 310747.374 | 6137352.069 | Operación en MT de SED por caida de rayo sobre elemento desconectador, se reemplaza fusible y se realiza cierre quedando sector normalizado
202101272 | 10 | 9 | 215 | 190 | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 15:33 | 3.13 | 13 | I | 7308 | Teno | MT | 315893.6579 | 6134826.2028 | Rincón de san Carlos - Conductores MT cortado por caída rayo, Se realiza reparación y posterior cierre quedando con servicio normal.
202201302 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2022-07-14 21:41 | 2022-07-14 23:14 | 1.54 | 13 | I | 7308 | Teno | BT | 310131.392 | 6138020.567 | Sector La Montaña SED713 2 fusibles MT de 2T operados, se realizan pruebas en vacío identificando transformador quemado
202401484 | 10 | 72 | 6138 | 614 | 2024-08-05 09:03 | 2024-08-05 09:10 | 0.12 | 13 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La montaña de Teno sin energía por caída de rayo sobre aislador de poste
202401484 | 10 | 40 | 1420 | 494 | 2024-08-05 09:03 | 2024-08-05 09:16 | 0.23 | 13 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La montaña de Teno sin energía por caída de rayo sobre aislador de poste
202401484 | 10 | 31 | 1255 | 618 | 2024-08-05 09:03 | 2024-08-05 09:39 | 0.61 | 13 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La montaña de Teno sin energía por caída de rayo sobre aislador de poste
202401484 | 10 | 25 | 696.5 | 467 | 2024-08-05 09:03 | 2024-08-05 12:19 | 3.26 | 13 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La montaña de Teno sin energía por caída de rayo sobre aislador de poste
202001720 | 10 | 4 | 170 | 56 | 2020-12-13 17:49 | 2020-12-13 19:00 | 1.18 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 307258.584 | 6142564.657 | San Rafael - Operacion de fusible operado en Mt en red , poducto de que un vehiculo desconocido topa un poste del sector TE6716
202200085 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2022-01-14 10:29 | 2022-01-14 11:01 | 0.53 | 20 | I | 7308 | Teno | BT | 318670.808 | 6130561.598 | SED 159, Operado en baja tensión de cavana de 80A. por camión que corto 2 acometidas (servicios 1645 y 14225), movil prom reemplazo el FBT operado y normalizo las cuentas afectadas.
202201465 | 10 | 1 | 25 | 30 | 2022-08-18 15:39 | 2022-08-18 17:23 | 1.74 | 20 | I | 7308 | Teno | MT | 316236.279 | 6135060.085 | Sector San Carlos operación de FMT 2t de SED669 operados producto de maquinaria niveladora corta red BT Luminaria, quedando sector sin energía, se repara quedando normalizado
202100476 | 10 | 1 | 25 | 15 | 2021-04-30 14:19 | 2021-04-30 14:19 | 0 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 315456.049 | 6136131.029 | apertura por roce en sector
202101574 | 10 | 2 | 20 | 19 | 2021-10-06 10:00 | 2021-10-06 13:58 | 3.97 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 306552.8883 | 6139744.2075 | Santa Rosa Teno dte4376 - Se realiza apertura para la conexión de una linea de media tensión para conectar un nuevo servicio.
202101573 | 10 | 3 | 140 | 17 | 2021-10-07 10:05 | 2021-10-07 13:59 | 3.9 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 313875.823 | 6137114.432 | Santa Laura Teno- DTE3338 - Se realiza apertura para la conexión de una linea de media tensión para conectar un nuevo servicio.
202200504 | 10 | 6 | 230 | 22 | 2022-04-13 10:01 | 2022-04-13 13:42 | 3.68 | 23 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | Sector El Molino apertura por Proyecto para Cambio de 3 Crucetas y 2 postes de MT por construcción de Torre de Agua Potable del sector
202400407 | 10 | 4 | 105 | 67 | 2024-03-28 10:01 | 2024-03-28 14:18 | 4.28 | 24 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rosa Teno, Desconexión 2 por Refuerzo de 354m LMT desnuda a cable Prot 300m2 por Pmgd Amancay
202200031 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2022-01-12 10:18 | 2022-01-12 11:27 | 1.15 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 316831.814 | 6131871.397 | Sector Santa Eugenia -SED 329 2Φ 10kva te708 - Desconexión programada para extensión de linea en Baja Tensión. Contratista Roberto Inostroza.
202201533 | 10 | 2 | 25 | 52 | 2022-09-13 10:01 | 2022-09-13 15:30 | 5.49 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307582.599 | 6137790.204 | ITE4402 Sector Las Parcelas, Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm² (2ª etapa).
202201698 | 10 | 4 | 1692 | 11 | 2022-10-25 10:01 | 2022-10-25 15:33 | 5.53 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 309125.042 | 6135997.073 | TE5046 Las Parcelas - Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm².
202201698 | 10 | 6 | 155 | 28 | 2022-10-25 10:01 | 2022-10-25 15:33 | 5.53 | 25 | I | 7308 | Teno | MT | 307664.4595 | 6136455.6005 | TE5046 Las Parcelas - Refuerzo de 6,4km LMT de Al desnudo 3x33mm² a cable Prot 3x185mm².
202400483 | 10 | 1 | 15 | 51 | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 15:45 | 5.74 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | SED472, Santa Rebeca, se realiza obra por reemplazo de transformador en SED472 y modificación en límite de zona en BT.
202500238 | 10 | 1 | 15 | 18 | 2025-02-28 09:00 | 2025-02-28 13:32 | 4.53 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector sta elena desconexion programada por cambio de Subestacion
202500725 | 10 | 1 | 15 | 31 | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-18 12:51 | 2.34 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rebeca -se realiza aumento de potencia de 15 kva 2ø a 25 kva 2ø - ref: sed 340
202501235 | 10 | 1 | 25 | 49 | 2025-10-09 10:01 | 2025-10-09 15:52 | 5.85 | 25 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Laguna se realiza Desconexión Programada en subestaciones de distribución 161, por trabajos de instalación de nueva SED y construcción de nuevo límite de zona en sector La Laguna.
202001757 | 10 | 2 | 70 | 7 | 2020-12-21 08:05 | 2020-12-21 09:12 | 1.12 | 26 | I | 7308 | Teno | MT | 311450.315 | 6140238.062 | SANTA REBECA - fusible aéreo operado mt de 2a fusible mt operado en en te 2042 de 2 a por carga se remplaza por uno de 5a y posteriormente los 2 siguiente quedando el servicio normal con suministro eléctrico
202100468 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2021-04-21 21:19 | 2021-04-21 22:07 | 0.8 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | SED 563 operada en fusible BT por aumento transitorio de la demanda; se realiza cierre fusible NH de 50A quedando con servicio normal.
202100609 | 10 | 0 | 0 | 52 | 2021-05-19 20:06 | 2021-05-19 21:08 | 1.03 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 312577.886 | 6135555.561 | El molino - un fusible de BT quemado en SED124, se determiana sobre carga momentanea.
202100675 | 10 | 0 | 0 | 69 | 2021-05-27 20:11 | 2021-05-27 21:02 | 0.84 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 314970.973 | 6133648.635 | Teno- un fusible de BT con NYH de 63AMP quemado en SED 153 ,se determina sobre carga momentanea, se cambia fusible quedando con servicio normal
202101871 | 10 | 0 | 0 | 41 | 2021-12-20 14:20 | 2021-12-20 16:14 | 1.9 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 313210.702 | 6135024.976 | Sector El Molino, SED 418 POSTE: te 1475 de 50 KVA. Desconectador Fusible NH de 80A operado en red BT producto de sobrecraga momentanea. Se reemplazo el fusible NH y se normalizo el sector.
202200270 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2022-02-23 13:52 | 2022-02-23 14:22 | 0.49 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 305436.838 | 6140250.243 | Sector Santa Rosa de Teno- ITM de 40AMP de S/E131 operado producto de una sobrecarga momentanea, se informa para normalizar
202200925 | 10 | 0 | 0 | 60 | 2022-05-30 12:40 | 2022-05-30 12:58 | 0.31 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | Sector Santa Rebeca SED721 Operación de 1 fusible NH de 80A en la fase R producto de un sobre consumo momentáneo, se informa para realizar tomar medidas para que no vuelva ocurrir
202200992 | 10 | 0 | 0 | 38 | 2022-06-02 21:56 | 2022-06-02 22:51 | 0.92 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311773.957 | 6139992.293 | Sector Santa Rebeca SED147 de 10kva 2Ø operada NH de 63A por sobreconsumo momentáneo se identifican línea BT destemplada entre TE2031 y TE2032 se reemplaza los NH de 80A quedando carga de 70A aproximadamente.
202201273 | 10 | 0 | 0 | 62 | 2022-07-12 20:10 | 2022-07-12 22:04 | 1.9 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 311235.266 | 6140040.423 | Sector Santa Rebeca FBT721 NH de 100A Operado por sobre momentánea, línea despejada se repone con NH de 100A quedando sector con energía
202201580 | 10 | 0 | 0 | 56 | 2022-09-19 19:05 | 2022-09-19 19:33 | 0.47 | 26 | I | 7308 | Teno | BT | 312577.886 | 6135555.561 | Sector El Molino SED149 operada en NH de fase 3 posible sobre consumo se reemplaza por NH de 80 quedando sector con energía
202300220 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2023-02-06 05:50 | 2023-02-06 08:29 | 2.64 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Ventana del Bajo SED 1122 Se encontró Cavanna chico y fusible NH operado de 160 A. Se realizó el cambio del Cavanna y del fusible NH de la misma capacidad, sector quedo normalizado
202300302 | 10 | 0 | 0 | 21 | 2023-02-25 16:38 | 2023-02-25 17:10 | 0.53 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector San Carlos de Teno, SED 994 con NH 63 A operado por Maquina retroexcavadora que realizaba poda particular, se repone fusible de misma capacidad quedando SED normalizada
202300491 | 10 | 0 | 0 | 50 | 2023-04-22 19:31 | 2023-04-22 20:27 | 0.94 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Camino la montaña SED 474 opera 1 fusible NH 63A. por sobreconsumo, se reemplaza fusible NH por 80A al momento del cierre se estabiliza en 50A quedando con servicio normal en el sector
202300687 | 10 | 0 | 0 | 66 | 2023-05-27 20:24 | 2023-05-27 22:31 | 2.11 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Sta rebeca SED721 Operación de 2NH de 80A producto de Red Cobre cortada juste en la unión de la prensa con red preensamblado, queda reparado y normalizado.
202300708 | 10 | 0 | 0 | 66 | 2023-05-29 18:30 | 2023-05-29 21:04 | 2.57 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rebeca, SED 721 se detecta operación de protección BT por dilatación de conductores, se instala separadores en red BT entre TE2048 y TE2051 quedando con servicio normal en el sector.
202300719 | 10 | 0 | 0 | 58 | 2023-05-30 21:48 | 2023-05-30 23:34 | 1.76 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector El Molino, SED 149 opera fusible NH de 63A por sobrecarga, se realiza cierre de fusible con 80A. quedando con servicio normal con una carga de 60A aproximadamente.
202300748 | 10 | 0 | 0 | 22 | 2023-06-05 18:29 | 2023-06-05 20:20 | 1.85 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana SED1337 50kva 3F fase central en la entrada del cavanna fundido, Se identifica las tuercas que aprietan el conductor sueltas, las dos fases restantes también estaban sueltas y se reapretaron y se cambió cavanna fundido quedando con energía normal con carga promedio de 20A, se identifica FMT 2T y NH 80A – se normaliza a 3T y NH80A
202301046 | 10 | 0 | 0 | 45 | 2023-07-19 18:24 | 2023-07-19 20:09 | 1.75 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | San Carlos SED 447, 1 FBT operado de 100 A por sobrecarga. Se realizó el recorrido de la línea sin observaciones. Se cierra NH de 125 A. La carga de la SED es de 110 A. Servicio comprobado en el sector.
202301095 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2023-07-26 18:32 | 2023-07-26 20:01 | 1.49 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Adela, operada en BT SED329 por sobrecarga, se encontró con fusible NH de 63A. y se realiza cierre con fusible NH de 80A. quedando con servicio normal
202301259 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2023-08-19 13:36 | 2023-08-19 14:25 | 0.81 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | SED964 Santa Rebeca, se encuentra conector del neutro suelto, se realiza reemplazo quedando con servicio normal.
202301264 | 10 | 0 | 0 | 66 | 2023-08-19 21:02 | 2023-08-19 22:22 | 1.34 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rebeca SED721 50kva 3F con NH80A Central operado por sobre carga momentánea, se normaliza con misma capacidad con cierre y carga de 63A.
202400827 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2024-06-02 20:02 | 2024-06-02 22:33 | 2.51 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector La Laguna SED 354 2Ø De 10 KVA - 1 FBT Operado En Red De Baja Tensión NH 63 A Por Sobrecarga. Se Normaliza El Sector Con NH De 80 A. Servicio Comprobado En El Sector.
202400829 | 10 | 0 | 0 | 72 | 2024-06-02 20:17 | 2024-06-02 22:02 | 1.74 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rosa de Teno SED 721 3Ø de 45 kVA - 1 FBT operado de 80 A. Se encuentra aislador BT desprendido en el poste TE2050, se procedió a realizar la apertura de la SED para realizar la reparación del aislador y se normalizó el sector
202401448 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2024-08-03 15:11 | 2024-08-03 16:33 | 1.37 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Ventana el Bajo, Nh operado por sobre carga momentanea
202401908 | 10 | 0 | 0 | 59 | 2024-11-08 16:01 | 2024-11-08 17:24 | 1.39 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Susana , SED 152 1NH de 100Amp operado se realiza recorrido en red BT sin observaciones, se normaliza con misma capacidad quedando carga de 70Amp.
202401992 | 10 | 2 | 100 | 21 | 2024-12-01 21:01 | 2024-12-01 22:52 | 1.86 | 26 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Ventana del Alto. DTE420 2 Fusibles operados en red MT debido a falla en la Servicio particular 16092. Se deja abierto y se normaliza arranque quedando con servicio normal.
202500067 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2025-01-14 17:39 | 2025-01-14 20:21 | 2.7 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Rincon de San Carlos , SED995 2f 25kva operada. se identifica tala de terceros y red BT cortada , PROM en el lugar evaluando la situacion para reparar.
202500638 | 10 | 0 | 0 | 31 | 2025-05-26 20:11 | 2025-05-26 21:51 | 1.67 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rebeca, FBT340 operado, se abre en MT y BT , prueba ausencia tension instalacion de tierra, para reparar de forma provisorio con un bypass con prensas y conductor preemblado cortado nh 125
202500718 | 10 | 0 | 0 | 49 | 2025-06-11 11:05 | 2025-06-11 12:33 | 1.47 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector la Laguna SED161 se identifica fusible NH 125A. operado se reemplaza por fusible de 160A. quedando con servicio normal.
202501309 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2025-10-19 20:16 | 2025-10-19 21:34 | 1.3 | 26 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector santo rosa de Teno se identifica operado 1 fusible Neozed 63A y se funde porta fusible Neozed, se reemplaza quedando con energía normal,
202200134 | 10 | 7 | 820 | 111 | 2022-01-28 01:01 | 2022-01-28 02:43 | 1.7 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | Sector San Carlos, DTE3462, Fusible MT operado por falla interna de la cuenta 16016, se dejó abierto el arranque particular y se procedió a normalizar el sector.
202200754 | 10 | 6 | 260 | 60 | 2022-05-04 18:24 | 2022-05-04 19:45 | 1.36 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 307258.584 | 6142564.657 | Sector San Rafael Teno - Opera fusible MT en DTE2533 por falla al interior de servicio 16016, se procede a despejar falla abriendo arranque particular y realizando cierre en DTE2533 quedando con servicio normal en el sector.
202200995 | 10 | 2 | 75 | 31 | 2022-06-03 07:53 | 2022-06-03 10:04 | 2.19 | 28 | I | 7308 | Teno | MT | 320227.865 | 6129499.014 | Sector Callejón Colombiano DTE-5339 FMT de 6T operado se identifica falla en Servicio particular 13686 se aísla cliente con falla particular normalizando el sector afectado con fusibles de la misma capacidad
202300840 | 10 | 1 | 35 | 66 | 2023-06-20 10:31 | 2023-06-20 13:17 | 2.78 | 28 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Santa Rebeca SED721 3F 35kva, se realiza desconexion programada para realizar refuerzo de 400mts. de red 1Ø 13mm a 3x35/50.
202501550 | 10 | 1 | 15 | 29 | 2025-12-16 21:29 | 2025-12-16 23:33 | 2.07 | 29 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector Ventana el Bajo SED713 operada por LBT cruzadas, se repara quedando con servicio normal.
202001175 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2020-08-17 08:36 | 2020-08-17 09:53 | 1.28 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 310774.933 | 6137141.742 | La Montaña - Porta fusible tipo cabana fundido en por mal contacto en entrada de seccionador, se reemplaza quedando sector normal con energía.
202001355 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2020-09-19 09:15 | 2020-09-19 10:00 | 0.75 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | La Montaña - Fusible de BT de SE 563 operados , línea de BT despejada, se procede a normalizar con misma capacidad, quedando Servicio normal.
202101388 | 10 | 7 | 240 | 111 | 2021-08-31 21:39 | 2021-08-31 22:38 | 0.99 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 310301.648 | 6134352.417 | Ventana del Bajo - Se funde clip desmontable en LMT por mal contacto, se reemplaza quedando con servicio normal.
202101925 | 10 | 1 | 15 | 17 | 2021-12-30 22:46 | 2021-12-31 01:26 | 2.66 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 311211.1339 | 6133785.4087 | Sector EL Molino, SED 920 poste: TE 3647 de 15 KVA. Desconectadores Fusibles operados en red MT producto de falla en el transformador, se instaló generador para normalizar momentaneamente el sector. Se programa cambio de SED.
202200329 | 10 | 7 | 820 | 111 | 2022-03-02 10:11 | 2022-03-02 11:30 | 1.31 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 307466.614 | 6142383.352 | Sector San Rafael - DTE 3462 con 3 fusibles MT 25s operador en arranque producto de falla en servicio particular 8517 con fusible MT 15s operado en red Particular, se realiza la apertura del cliente realizando cierre quedando normalizado el sector. Opera debido a la cercania del cliente con el arranque general.
202200497 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2022-04-07 15:25 | 2022-04-07 15:39 | 0.23 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 309171.172 | 6139446.403 | Sector La Purísima sin energía producto de porta fusible Cabana fundido por mal contacto en SED563, se reemplaza quedando sector con energía
202200777 | 10 | 1 | 50 | 45 | 2022-05-09 07:44 | 2022-05-09 09:24 | 1.67 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 313675.342 | 6134675.257 | Sector Aldea San Jose - SED 474 Se encuentra fusible de 3T MT cortado por fatiga de material, se realiza reemplazo quedando con servicio normal el sector.
202201340 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2022-07-20 21:51 | 2022-07-21 00:03 | 2.21 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 315923.718 | 6131899.6 | Sector Santa Adela de Teno SED850 se identifica fase R de salida del Cabana fundida por mal contacto, se realiza reemplazo de Cabana quedando normalizado el sector con energía normal
202201529 | 10 | 1 | 25 | 1 | 2022-09-07 08:44 | 2022-09-07 11:41 | 2.95 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 313772.533 | 6136140.278 | Sector San Carlos falla en SED298, se encuentra transformador quemado, se gestiona cambio de transformador con contratista quedando normalizado.
202201796 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2022-11-08 18:39 | 2022-11-08 22:03 | 3.4 | 30 | I | 7308 | Teno | BT | 313797.28 | 6137865.796 | Sector Santa Rebeca Cabana fundido en SED340 producto de mal contacto, se realiza cambio quedando con energía normal.
202202002 | 10 | 160 | 9201 | 2013 | 2022-12-21 15:31 | 2022-12-21 16:20 | 0.82 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 306889.623 | 6141379.1351 | Sector La Montaña de Teno RTE7170 Operacion de reconectador producto de falla en el aislador del reconectador.
202202002 | 10 | 20 | 725 | 286 | 2022-12-21 16:24 | 2022-12-21 16:34 | 0.17 | 30 | I | 7308 | Teno | MT | 312544.085 | 6135530.369 | Sector La Montaña de Teno RTE7170 Operacion de reconectador producto de falla en el aislador del reconectador.
202300504 | 10 | 9 | 525 | 40 | 2023-04-25 13:54 | 2023-04-25 15:45 | 1.85 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector La Purísima DTE4787, se encuentra fusibles de media tensión operados por falla al interior del servicio 10048 al cliente se deja abierto y bloqueado los fusibles particulares
202301764 | 10 | 8 | 175 | 92 | 2023-10-11 15:54 | 2023-10-11 16:43 | 0.81 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | sector sta rosa de teno, 1FMT de 7st operacion de fusibles Mt dte4562, se detecta FMT operado en servicio particular Mt 6889 queda abierto .
202400545 | 10 | 20 | 2765 | 321 | 2024-04-24 06:06 | 2024-04-24 08:20 | 2.24 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | RTE7302 Santa Rebeca, se encuentra reconectador operado a causa de línea de media tensión cortada entre TE6595 y TE6596, se realiza reparación de la línea de media tensión, quedando con servicio normal el sector.
202400888 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2024-06-09 18:00 | 2024-06-09 20:02 | 2.03 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector rincón San Carlos SED 669 operación de FBT producto de mal contacto en la red BT en salida de Cabana, se cambia queda normalizado
202400924 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2024-06-13 09:15 | 2024-06-13 11:23 | 2.14 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Santa Rebeca cabana fundido por mal contacto en la conexion NH SED340, se cambia cabana queda normalizado
202500093 | 10 | 1 | 15 | 27 | 2025-01-20 18:53 | 2025-01-20 22:50 | 3.95 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | SED 713 La Purisima, SED se encuentra a la llegada del movil con 2 FMT operados. Se identifica transformador 2F 15 kVA quemado, se realizan trabajos de reemplazo, cambiando a capacidad 2F 25 AMP, cerrado con cap MT 2amp y BT 125 Amp
202500748 | 10 | 17 | 2630 | 274 | 2025-06-15 16:44 | 2025-06-15 16:59 | 0.24 | 30 | I | 7308 | Teno | MT |  |  | Sector de Santa Rebeca se realiza Apertura de emergencia DTE2275, se identificó un puente suelto en media tensión en el poste TE2038 para su reparación
202501192 | 10 | 0 | 0 | 28 | 2025-09-22 09:06 | 2025-09-22 12:00 | 2.9 | 30 | I | 7308 | Teno | BT |  |  | Sector Sta Susana-Teno, SED 1337 operada en BT fase 1 producto de conductor cobre desnudo fase 1 cortado en poste TE1310, se realiza reparacion e instalacion de separadores quedando servicio normal

## sist. obra
INC | Alimentador | Trafos afectados | KVA | Clientes | Inicio | Fin | Duracion | Causa | Calificación | Comuna id | Comuna | Tension | X | Y | Descripcion
202501518 | 11 | 225 | 22620.5 | 3197 | 2025-12-07 18:21 | 2025-12-07 18:54 | 0.55 | 32 | E | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52C8 La Obra - durante la inspección y revisión del reconectador 52C8 La Obra por parte de personal de STM , se produjo una apertura inesperada del equipo, resultando en la desconexión total del alimentador y dejando fuera de servicio a la totalidad de los clientes asociados
202500182 | 11 | 41 | 3865 | 741 | 2025-02-12 17:41 | 2025-02-12 17:48 | 0.13 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se encuentra reconectador operado por caída de árbol fuera de franja que provoca corte de red MT/BT entre CU3629 y CU3630, se realiza reparación y posterior energización quedando con servicio normal el sector. | tipo | cantidad de fallas | duracion de fallas
202500182 | 11 | 25 | 1060 | 307 | 2025-02-12 17:41 | 2025-02-12 18:15 | 0.58 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se encuentra reconectador operado por caída de árbol fuera de franja que provoca corte de red MT/BT entre CU3629 y CU3630, se realiza reparación y posterior energización quedando con servicio normal el sector. | internas | 32 | 23.66
202500182 | 11 | 10 | 415 | 272 | 2025-02-12 17:41 | 2025-02-12 21:35 | 3.9 | 4 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se encuentra reconectador operado por caída de árbol fuera de franja que provoca corte de red MT/BT entre CU3629 y CU3630, se realiza reparación y posterior energización quedando con servicio normal el sector. | externas | 1 | 0.55
202501514 | 11 | 143 | 14825.5 | 1792 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 17:06 | 1.69 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada. | FM | 13 | 101
202501514 | 11 | 76 | 5340 | 1335 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 17:49 | 2.4 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada.
202501514 | 11 | 6 | 2455 | 70 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 20:52 | 5.45 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada.
202501514 | 11 | 118 | 11260.5 | 1459 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 17:58 | 2.55 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada.
202501514 | 11 | 178 | 8672.5 | 1931 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 18:11 | 2.77 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada.
202501514 | 11 | 7 | 435 | 40 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 18:58 | 3.54 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada.
202501514 | 11 | 94 | 5486 | 1305 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 16:00 | 0.59 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada.
202501514 | 11 | 4 | 130 | 34 | 2025-12-06 18:59 | 2025-12-06 20:49 | 1.83 | 18 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada.
202501514 | 11 | 37 | 2224.5 | 339 | 2025-12-06 15:25 | 2025-12-06 18:11 | 2.77 | 18 | FM | 7304 | Molina | MT |  |  | 52CT4 operado por caída de árbol en CU8144, se despeja red MT y se energiza la zona afectada.
202402075 | 11 | 72 | 3772.5 | 311 | 2024-12-20 17:00 | 2024-12-20 17:38 | 0.63 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector San Luis, vehículo choca poste de MT CU2544 , se realiza cambio poste quedando normalizar sector
202402075 | 11 | 43 | 4123 | 1239 | 2024-12-20 17:00 | 2024-12-20 22:35 | 5.58 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector San Luis, vehículo choca poste de MT CU2544 , se realiza cambio poste quedando normalizar sector
202500029 | 11 | 41 | 3865 | 739 | 2025-01-06 10:20 | 2025-01-06 10:44 | 0.4 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador la Obra operado producto de choque de un vehiculo a tirante MT cu3632 quebrando el poste en la parte superior, se realiza Reemplazo de PH quebrado CU3632 con Empresa JR, sector Santa Cristina
202500029 | 11 | 25 | 1060 | 303 | 2025-01-06 10:20 | 2025-01-06 10:57 | 0.62 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador la Obra operado producto de choque de un vehiculo a tirante MT cu3632 quebrando el poste en la parte superior, se realiza Reemplazo de PH quebrado CU3632 con Empresa JR, sector Santa Cristina
202500029 | 11 | 10 | 415 | 272 | 2025-01-06 10:20 | 2025-01-06 17:45 | 7.42 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador la Obra operado producto de choque de un vehiculo a tirante MT cu3632 quebrando el poste en la parte superior, se realiza Reemplazo de PH quebrado CU3632 con Empresa JR, sector Santa Cristina
202500292 | 11 | 0 | 0 | 90 | 2025-03-10 12:57 | 2025-03-10 16:22 | 3.42 | 20 | FM | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector villa prudencio lozano se realiza la apertura de emergencia de SED1342 villa prodencio lozano de Los niches para realizar el cambio de poste chocado CU2686, el ito en terreno es el Sr jaime Mejias. Esta desconexion afectaria a 90 clientes
202500591 | 11 | 55 | 4360 | 1079 | 2025-05-18 18:21 | 2025-05-18 18:48 | 0.44 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Obra - Los Castaños, RCU5724 operado por vehículo particular choca tirante en CU5566. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con PROM 3 y brigada pesada JR.
202500591 | 11 | 21 | 980 | 255 | 2025-05-18 18:21 | 2025-05-18 21:15 | 2.9 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector La Obra - Los Castaños, RCU5724 operado por vehículo particular choca tirante en CU5566. Se realizan maniobras para aislar la zona de la falla y se repara con PROM 3 y brigada pesada JR.
202500663 | 11 | 1 | 15 | 37 | 2025-06-01 04:56 | 2025-06-01 11:53 | 6.95 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Obra RCU5724 Operación con cierre exitoso por choque de poste en El Maitén CU3776 . Se reemplaza con personal contratista quedando normalizado
202500663 | 11 | 24 | 1045 | 271 | 2025-06-01 05:55 | 2025-06-01 11:23 | 5.47 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector la Obra RCU5724 Operación con cierre exitoso por choque de poste en El Maitén CU3776 . Se reemplaza con personal contratista quedando normalizado
202500923 | 11 | 74 | 6673 | 1387 | 2025-07-20 07:15 | 2025-07-20 08:32 | 1.29 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización.
202500923 | 11 | 5 | 125 | 32 | 2025-07-20 07:15 | 2025-07-20 08:44 | 1.49 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización.
202500923 | 11 | 39 | 1952.5 | 158 | 2025-07-20 07:15 | 2025-07-20 16:12 | 8.95 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización.
202500923 | 11 | 5 | 125 | 32 | 2025-07-20 16:09 | 2025-07-20 16:12 | 0.05 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización.
202500923 | 11 | 74 | 6673 | 1387 | 2025-07-20 16:10 | 2025-07-20 16:12 | 0.04 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador Retamo RCU5455 operado producto de choque de vehículo camioneta Chevrolet Dmax PPU FYBY46 contra postes CEC CU4670 y afectando estructuras y poste de CU1229 SED 154 CEC. Se realizan maniobras para acotar zona y posterior normalización.
202501343 | 11 | 1 | 75 | 121 | 2025-10-26 12:59 | 2025-10-26 18:26 | 5.45 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Villa el Bosque SED1016 se encuentra operada por encontrarse poste chocado en CU6645, se realiza reemplazo y energización del sector.
202501417 | 11 | 16 | 510 | 89 | 2025-11-15 18:00 | 2025-11-15 18:30 | 0.5 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo Reconectador RCU5455 operado por poste chocado en el CU10002 por accidente vehicular se realizan maniobras para el cambio y normalizacion de la zona afectada
202501417 | 11 | 74 | 6673 | 1400 | 2025-11-15 18:00 | 2025-11-15 18:54 | 0.89 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo Reconectador RCU5455 operado por poste chocado en el CU10002 por accidente vehicular se realizan maniobras para el cambio y normalizacion de la zona afectada
202501417 | 11 | 28 | 1567.5 | 106 | 2025-11-15 18:00 | 2025-11-16 07:26 | 13.43 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector El Retamo Reconectador RCU5455 operado por poste chocado en el CU10002 por accidente vehicular se realizan maniobras para el cambio y normalizacion de la zona afectada
202501483 | 11 | 4 | 110 | 59 | 2025-12-02 10:13 | 2025-12-02 17:05 | 6.88 | 20 | FM | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Huañuñe 3FMT operado por poste chocado en Cu5297 se idnetifican maquinas niveladoras reparando el camino que cochan el poste.
202500965 | 11 | 55 | 4360 | 1079 | 2025-08-01 17:58 | 2025-08-01 18:19 | 0.35 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se repara linea de media tensión cortada entre CU3747 y CU3745 por caída de árbol.
202500965 | 11 | 21 | 980 | 256 | 2025-08-01 17:58 | 2025-08-01 21:43 | 3.76 | 4 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | RCU5724 La Obra, se repara linea de media tensión cortada entre CU3747 y CU3745 por caída de árbol.
202500754 | 11 | 7 | 525 | 12 | 2025-06-16 09:14 | 2025-06-16 10:29 | 1.25 | 5 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector callejón Santa Cristina, DCU1617 en sector operado se produjo la caída de huira sobre la red MT CU7637, queda despejado y normalizado sector
202500173 | 11 | 24 | 2143 | 88 | 2025-02-10 09:22 | 2025-02-10 10:38 | 1.27 | 8 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU10400 (EX DCU4834) Callejón el retamo, se identifica 01 FMT operado en red MT 25 amp, se realiza recorrido encontrando red MT despejada, se identifica poda de terceros bajo la red MT asociado a cliente 13053.
202501059 | 11 | 118 | 8750.5 | 1588 | 2025-08-21 13:53 | 2025-08-21 14:18 | 0.41 | 20 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Reconectador RCU5455 operado
202501029 | 11 | 1 | 50 | 103 | 2025-08-20 10:07 | 2025-08-20 15:59 | 5.86 | 25 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | AUMENTO DE POTENCIA DE 50 KVA 3Ø A 75 KVA 3Ø - REF: SED 30 - SECTOR EL MAITEN - COMUNA CURICÓ
202500254 | 11 | 1 | 200 | 74 | 2025-02-27 12:35 | 2025-02-27 13:44 | 1.15 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | - SED 245 villa Santa Claudia operada, 3FMT operado 10T con breaker de 225amp sin operación de ITE. se identifica un punto con LBT con dilatación. móvil hidro realizara instalación de separadores cu2523.
202500669 | 11 | 0 | 0 | 58 | 2025-06-01 21:59 | 2025-06-02 00:02 | 2.04 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | Sector villa cordillera SED896 operada en BT NH 80 A sed 896 operada en BT NH 80 A
202501003 | 11 | 0 | 0 | 27 | 2025-08-07 21:07 | 2025-08-07 22:45 | 1.63 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SEd operada villa sta monica. 1 NH de 80A fase S salida norte operado. preemsamblado por sobre carga se cierra SED con NH 125AMP, sector normalizado
202501529 | 11 | 225 | 22620.5 | 3199 | 2025-12-11 08:37 | 2025-12-11 08:50 | 0.22 | 26 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | 52C8 La Obra, operado por sobrecarga en el sector.
202501632 | 11 | 0 | 0 | 48 | 2025-12-31 23:50 | 2026-01-01 00:48 | 0.97 | 26 | I | 7301 | Curicó | BT |  |  | SED439 La Obra, se encuentra fusible operado por sobrecarga, se reemplaza quedando con servicio normal.
202500177 | 11 | 4 | 110 | 5 | 2025-02-11 07:24 | 2025-02-11 09:37 | 2.22 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | DCU 4635 La Mosqueta, se identifica 01 FMT operado fase central. Se realiza recorrido sin observaciones por lo cual se repone FMT operado con misma capacidad 5 amp, se realiza cierre sin novedad.
202500801 | 11 | 3 | 45 | 12 | 2025-06-26 09:53 | 2025-06-26 12:25 | 2.53 | 30 | I | 7301 | Curicó | MT |  |  | Sector Los Castaños, opera DCU6185 se realiza recorrido y se encuentra línea de media tensión cortada en CU3676, se realiza reparación y posterior energización de la zona afectada.

## DigSilent la obra
carga | u, p.u | MW | MVAr | MVA | FP | Alimentador | MW | MVAr | MVA | U,p.u | FP
BCCU3450 |  | 0, | -0,53561082933 | 0,53561082933 | 0,
CL00719_raul_narvaez |  | 2036174503 | 0,9133615344 | 22316442143 | 0,91241000244
CL011845_comfrut |  | 11315774158 | 0,46282716953 | 12225696041 | 0,92557299971
CL013256_raul_narvaez |  | 0,75467028097 | 0,31508442371 | 0,81780525007 | 0,92279950624
S0000002 |  | 0,012886033508 | 0,004220143655 | 0,013559479047 | 0,95033396659
S0000016 |  | 0,19901550896 | 0,065163445899 | 0,20941214743 | 0,95035322167
S0000019 |  | 0,006728962554 | 0,002199119827 | 0,007079199465 | 0,95052591573
S0000021 |  | 0,00672552853 | 0,002197626752 | 0,007075471529 | 0,9505413884
S0000024 |  | 0,002570103794 | 0,000838299109 | 0,002703364368 | 0,9507056556
S0000028 |  | 0,002479865637 | 0,000807692205 | 0,002608083641 | 0,95083823176
S0000029 |  | 0,003695802742 | 0,001203569088 | 0,00388684145 | 0,950849884
S0000030 |  | 0,012916633975 | 0,004217487092 | 0,013587738245 | 0,95060956739
S0000032 |  | 0,007603773358 | 0,002481760816 | 0,007998531492 | 0,95064617371
S0000033 |  | 0,025302084551 | 0,008257931773 | 0,026615576638 | 0,95064949728
S0000034 |  | 0,003758521612 | 0,001224343466 | 0,003952910527 | 0,95082385166
S0000035 |  | 0,048148484094 | 0,015667049608 | 0,050633318714 | 0,95092491105
S0000038 |  | 0,010530452961 | 0,003424225946 | 0,01107320021 | 0,95098551106
S0000090 |  | 0,003677280065 | 0,001196991922 | 0,003867192565 | 0,95089137731
S0000091 |  | 0,011728962509 | 0,00382719896 | 0,012337585396 | 0,95066920568
S0000092 |  | 0,026456691213 | 0,008638170332 | 0,027831178498 | 0,9506133998
S0000093 |  | 0,004259636631 | 0,00139468314 | 0,004482147398 | 0,95035621401
S0000122 |  | 0,036480631355 | 0,011873150866 | 0,03836415222 | 0,95090414473
S0000154 |  | 0,001315569143 | 0,000429450966 | 0,001383889555 | 0,95063160043
S0000186 |  | 0,026866944475 | 0,008781636325 | 0,028265700805 | 0,95051400498
S0000194 |  | 0,076880758876 | 0,025069879658 | 0,080865010675 | 0,95072959534
S0000198 |  | 0,012366694663 | 0,004028109078 | 0,013006183131 | 0,95083196496
S0000202 |  | 0,075781705532 | 0,024732299823 | 0,079715453633 | 0,95065262855
S0000211 |  | 0,003684385288 | 0,001199768775 | 0,00387480839 | 0,9508561241
S0000212 |  | 0,012015528602 | 0,00392605777 | 0,012640682624 | 0,95054428304
S0000226 |  | 0,004242920888 | 0,001389059398 | 0,004464511583 | 0,95036619558
S0000227 |  | 0,013299088932 | 0,004359453978 | 0,013995378002 | 0,95024864142
S0000228 |  | 0,021132311479 | 0,006917648481 | 0,022235747097 | 0,95037559957
S0000229 |  | 0,019458987241 | 0,006354241878 | 0,020470187451 | 0,95060132142
S0000230 |  | 0,02059951611 | 0,006737813157 | 0,021673444352 | 0,95044958129
S0000231 |  | 0,002685833609 | 0,00087786688 | 0,002825659646 | 0,95051561253
S0000232 |  | 0,002690421707 | 0,00087934213 | 0,002830479031 | 0,95051815531
S0000234 |  | 0,004035462707 | 0,001318624627 | 0,004245436393 | 0,95054131863
S0000235 |  | 0,012066214819 | 0,003941883282 | 0,012693777368 | 0,95056140258
S0000236 |  | 0,011566344131 | 0,003771877271 | 0,012165828155 | 0,95072394442
S0000238 |  | 0,003698268333 | 0,001204387716 | 0,003889439347 | 0,95084869649
S0000239 |  | 0,002450751142 | 0,000798014707 | 0,002577403467 | 0,95086049713
S0000240 |  | 0,024874775057 | 0,008103278231 | 0,026161375198 | 0,95082062273
S0000242 |  | 0,002553437742 | 0,000833562924 | 0,002686051275 | 0,95062881561
S0000244 |  | 0,006198699951 | 0,002022026267 | 0,006520158841 | 0,95069769045
S0000245 |  | 0,04934375332 | 0,016065400096 | 0,051893189071 | 0,95087147665
S0000246 |  | 0,005902881561 | 0,001919865342 | 0,006207245254 | 0,95096638181
S0000247 |  | 0,017459137205 | 0,005676600724 | 0,018358792654 | 0,95099593605
S0000248 |  | 0,006988557271 | 0,002272267756 | 0,007348682432 | 0,95099459473
S0000253 |  | 0,001251276912 | 0,000407702004 | 0,001316022353 | 0,95080217208
S0000300 |  | 0,011642806915 | 0,003798498497 | 0,012246776869 | 0,9506833544
S0000303 |  | 0,003531504564 | 0,001148393161 | 0,003713533538 | 0,95098227282
S0000344 |  | 0,026018095119 | 0,008489132249 | 0,027367985676 | 0,95067629116
S0000346 |  | 0,018550387253 | 0,006040230922 | 0,019509004506 | 0,95086283091
S0000362 |  | 0,011659937697 | 0,003804204234 | 0,012264832529 | 0,95068054701
S0000367 |  | 0,020166151202 | 0,006592194781 | 0,021216283518 | 0,95050347459
S0000372 |  | 0,037110788512 | 0,012083792489 | 0,039028562168 | 0,95086230316
S0000380 |  | 0,011275339916 | 0,003672955709 | 0,011858494587 | 0,95082388694
S0000388 |  | 0,006452088195 | 0,002104682049 | 0,006786687602 | 0,95069768546
S0000389 |  | 0,006434815604 | 0,002098929962 | 0,006768482758 | 0,95070281393
S0000390 |  | 0,00134061448 | 0,000438192896 | 0,001410411358 | 0,95051310566
S0000411 |  | 0,13189889087 | 0,043086339314 | 0,13875788283 | 0,95056863205
S0000413 |  | 0,019501558067 | 0,006363099998 | 0,020513405583 | 0,95067384046
S0000416 |  | 0,003927236652 | 0,001282550128 | 0,004131358439 | 0,95059208974
S0000419 |  | 0,01246402592 | 0,004077910904 | 0,013114164079 | 0,95042473507
S0000422 |  | 0,013573933114 | 0,004437981974 | 0,014281013416 | 0,95048808643
S0000439 |  | 0,012130687655 | 0,003965724234 | 0,01276246652 | 0,9504971187
S0000440 |  | 0,008038534532 | 0,002627059292 | 0,008456918939 | 0,95052756087
S0000455 |  | 0,006703990339 | 0,002191269087 | 0,007053023938 | 0,95051291438
S0000457 |  | 0,006690720776 | 0,002185839997 | 0,007038724387 | 0,9505587104
S0000465 |  | 0,087806956633 | 0,028775026848 | 0,092401643942 | 0,95027483156
S0000476 |  | 0,002492534283 | 0,000813158938 | 0,002621822765 | 0,95068755847
S0000479 |  | 0,018542750998 | 0,00603973797 | 0,019501590944 | 0,95083273215
S0000485 |  | 0,020134124891 | 0,006581512484 | 0,021182523261 | 0,95050644547
S0000496 |  | 0,006204301321 | 0,002020405344 | 0,006524982194 | 0,95085337192
S0000497 |  | 0,054071929868 | 0,017678490699 | 0,056888510554 | 0,95048946336
S0000504 |  | 0,003770252248 | 0,001230214962 | 0,003965883365 | 0,95067149003
S0000509 |  | 0,017497829493 | 0,005689455864 | 0,018399563717 | 0,95099154316
S0000512 |  | 0,043062633475 | 0,014001206589 | 0,045281609818 | 0,95099608092
S0000541 |  | 0,001284014317 | 0,00041880407 | 0,001350588618 | 0,95070719521
S0000544 |  | 0,003916870216 | 0,001279095094 | 0,004120431598 | 0,95059707298
S0000545 |  | 0,00653751253 | 0,00213495679 | 0,006877289479 | 0,95059435116
S0000548 |  | 0,002608937306 | 0,000851362677 | 0,002744334578 | 0,95066298668
S0000549 |  | 0,003776044659 | 0,001232269788 | 0,003972027454 | 0,95065925462
S0000553 |  | 0,073040391594 | 0,023772611457 | 0,076811690905 | 0,95090201418
S0000555 |  | 0,012087467448 | 0,00394929451 | 0,012716280763 | 0,95055053231
S0000561 |  | 0,003790887914 | 0,001237089696 | 0,003987633646 | 0,95066103129
S0000562 |  | 0,003764438603 | 0,001228278348 | 0,003959755762 | 0,95067444284
S0000583 |  | 0,002656547826 | 0,00086785244 | 0,002794711829 | 0,9505623435
S0000588 |  | 0,017454632624 | 0,005675104003 | 0,018354046025 | 0,9509964506
S0000594 |  | 0,008038348019 | 0,002627129401 | 0,008456763434 | 0,95052298466
S0000597 |  | 0,008009681094 | 0,002617148083 | 0,008426414144 | 0,95054443772
S0000601 |  | 0,019406438277 | 0,006331417385 | 0,020413149995 | 0,95068317639
S0000602 |  | 0,025231885698 | 0,008234541513 | 0,026541584915 | 0,95065482256
S0000603 |  | 0,011789399194 | 0,003850563574 | 0,01240228903 | 0,95058252273
S0000604 |  | 0,020316770047 | 0,00664266064 | 0,021375127731 | 0,95048648609
S0000620 |  | 0,013958322871 | 0,004567913026 | 0,01468674936 | 0,95040247015
S0000637 |  | 0,012765406024 | 0,004161662628 | 0,013426653596 | 0,95075112593
S0000638 |  | 0,052712899461 | 0,017208215355 | 0,055450630702 | 0,95062759059
S0000642 |  | 0,020109903398 | 0,006572504064 | 0,021156701642 | 0,95052167104
S0000651 |  | 0,006201258306 | 0,002022878591 | 0,006522855385 | 0,95069688659
S0000661 |  | 0,01212565071 | 0,003963999108 | 0,012757142865 | 0,95049893527
S0000693 |  | 0,002498096319 | 0,0008137484 | 0,002627293603 | 0,95082495384
S0000703 |  | 0,013977885189 | 0,00454479248 | 0,014698177201 | 0,95099446669
S0000706 |  | 0,011117385443 | 0,003621093177 | 0,011692244219 | 0,95083417985
S0000710 |  | 0,002445575365 | 0,000796293395 | 0,002571949073 | 0,95086461476
S0000719 |  | 0,011328112064 | 0,003696802063 | 0,011916059266 | 0,95065925834
S0000727 |  | 0,028934502758 | 0,0094341073 | 0,030433662783 | 0,9507400724
S0000728 |  | 0,00375967745 | 0,001224766323 | 0,003954140498 | 0,95082040014
S0000729 |  | 0,001241306296 | 0,000404927 | 0,001305682655 | 0,95069524828
S0000735 |  | 0,007760554592 | 0,002531893692 | 0,008163130113 | 0,95068368192
S0000744 |  | 0,005925846958 | 0,001927304891 | 0,006231385585 | 0,95096778665
S0000763 |  | 0,019230730194 | 0,006270978749 | 0,020227361624 | 0,95072855035
S0000765 |  | 0,003568230653 | 0,001160742209 | 0,003752278304 | 0,95095042642
S0000770 |  | 0,003776198044 | 0,001232320907 | 0,00397218913 | 0,9506591757
S0000775 |  | 0,008071290799 | 0,002637371216 | 0,00849125798 | 0,95054122928
S0000776 |  | 0,006461384931 | 0,002109551852 | 0,006797036431 | 0,95061796366
S0000777 |  | 0,011131981118 | 0,003624720203 | 0,011707245627 | 0,95086252334
S0000780 |  | 0,13392469379 | 0,043769467193 | 0,14089567014 | 0,9505238426
S0000795 |  | 0,011804017091 | 0,003855471652 | 0,012417708369 | 0,95057934523
S0000797 |  | 0,006207871914 | 0,002021585296 | 0,006528742667 | 0,95085259608
S0000809 |  | 0,011203322018 | 0,003649685652 | 0,011782810769 | 0,95081914141
S0000818 |  | 0,008071226934 | 0,002637349834 | 0,008491190633 | 0,95054124713
S0000825 |  | 0,007688942379 | 0,002507276301 | 0,008087414256 | 0,95072938456
S0000831 |  | 0,007442505636 | 0,002424347068 | 0,007827410098 | 0,95082607688
S0000833 |  | 0,003900612537 | 0,001272720076 | 0,00410299824 | 0,95067370472
S0000836 |  | 0,010471424307 | 0,003404611528 | 0,01101099935 | 0,9509967238
S0000847 |  | 0,020059992859 | 0,006555340865 | 0,021103928719 | 0,95053357725
S0000852 |  | 0,4969816283 | 0,16272122956 | 0,52294257564 | 0,95035602655
S0000857 |  | 0,003897415018 | 0,001271655167 | 0,004099628116 | 0,95067525836
S0000865 |  | 0,019028024214 | 0,006210596645 | 0,020015924065 | 0,95064430461
S0000869 |  | 0,007779414384 | 0,002538175567 | 0,008183008211 | 0,95067903933
S0000871 |  | 0,037277806828 | 0,012143451822 | 0,039205845279 | 0,95082267867
S0000875 |  | 0,002635870392 | 0,000861055252 | 0,002772945883 | 0,95056683513
S0000884 |  | 0,011616450581 | 0,003792898573 | 0,012219983784 | 0,9506109653
S0000885 |  | 0,003835379441 | 0,001252041178 | 0,004034568449 | 0,95062941419
S0000893 |  | 0,004002457269 | 0,001307259317 | 0,004210533352 | 0,95058201279
S0000896 |  | 0,012069175688 | 0,003945132757 | 0,012697601122 | 0,95050833397
S0000900 |  | 0,008038281336 | 0,002627107237 | 0,008456693165 | 0,95052299759
S0000909 |  | 0,007833067196 | 0,002558188146 | 0,008240222587 | 0,9505892727
S0000910 |  | 0,00267527505 | 0,000874225542 | 0,002814492298 | 0,95053557357
S0000912 |  | 0,002587692959 | 0,000844244831 | 0,002721930231 | 0,95068305905
S0000919 |  | 0,007508581338 | 0,002446313797 | 0,007897040262 | 0,95080955506
S0000924 |  | 0,039516097164 | 0,012908038609 | 0,041570896018 | 0,95057121564
S0000931 |  | 0,006348532953 | 0,002071946003 | 0,006678085871 | 0,9506515903
S0000933 |  | 0,12078134977 | 0,039476158375 | 0,12706888499 | 0,95051868741
S0000943 |  | 0,002519488589 | 0,000822221377 | 0,002650258618 | 0,95065763466
S0000944 |  | 0,035426383526 | 0,011522219345 | 0,037253056095 | 0,95096583315
S0000951 |  | 0,002471174668 | 0,000804901778 | 0,002598955774 | 0,95083367453
S0000954 |  | 0,001231923651 | 0,000401186146 | 0,001295602642 | 0,95084990651
S0000967 |  | 0,006711243048 | 0,002192966993 | 0,007060445275 | 0,95054104757
S0000970 |  | 0,023394660869 | 0,00760727931 | 0,024600423892 | 0,95098608754
S0000981 |  | 0,004005303655 | 0,001308728595 | 0,004213695279 | 0,95054421115
S0000983 |  | 0,026864811109 | 0,00878094917 | 0,028263459523 | 0,95051389893
S0000985 |  | 0,011122775392 | 0,003622886357 | 0,011697924515 | 0,95083323346
S0000987 |  | 0,012725730098 | 0,004166183111 | 0,013390343096 | 0,95036624576
S0000988 |  | 0,02014472162 | 0,006584413754 | 0,021193496965 | 0,95051428524
S0001000 |  | 0,020934757065 | 0,006850959217 | 0,022027248933 | 0,95040270932
S0001003 |  | 0,012056647113 | 0,003940402041 | 0,012684222792 | 0,95052312705
S0001004 |  | 0,018092353095 | 0,005887355427 | 0,019026145023 | 0,95092059233
S0001007 |  | 0,007763757963 | 0,00253296094 | 0,008166506525 | 0,95068288242
S0001014 |  | 0,044325385623 | 0,014529869843 | 0,046646081597 | 0,95024885491
S0001016 |  | 0,018074824219 | 0,005881518039 | 0,019007670162 | 0,95092265727
S0001017 |  | 0,018034589095 | 0,005868119632 | 0,018965263822 | 0,95092740413
S0001024 |  | 0,043788439518 | 0,014348711213 | 0,046079420014 | 0,95028191553
S0001032 |  | 0,003758052275 | 0,001224187108 | 0,00395241584 | 0,95082411028
S0001035 |  | 0,006741899309 | 0,002204089821 | 0,007093040126 | 0,9504950189
S0001042 |  | 0,006789881371 | 0,00222004869 | 0,007143605897 | 0,95048375686
S0001046 |  | 0,24909683595 | 0,081127690282 | 0,26197506715 | 0,95084176771
S0001054 |  | 0,071105077775 | 0,023128438908 | 0,074772032016 | 0,95095821069
S0001055 |  | 0,013355200368 | 0,004362178056 | 0,014049554237 | 0,95057822779
S0001057 |  | 0,018439355701 | 0,006002797259 | 0,01939183884 | 0,95088226821
S0001079 |  | 0,02014622237 | 0,006584915078 | 0,021195079201 | 0,95051413483
S0001081 |  | 0,024479538846 | 0,007968337935 | 0,025743780444 | 0,9508913774
S0001082 |  | 0,024477951406 | 0,007967809313 | 0,025742107339 | 0,95089151339
S0001083 |  | 0,024475386091 | 0,00796695468 | 0,025739403473 | 0,95089173749
S0001114 |  | 0,017988639214 | 0,005852818586 | 0,018916834465 | 0,95093284488
S0001130 |  | 0,007762060177 | 0,002532395062 | 0,008164716954 | 0,95068331464
S0001131 |  | 0,021210013658 | 0,006943793748 | 0,022317727281 | 0,95036619952
S0001136 |  | 0,007890377908 | 0,002577327893 | 0,008300643505 | 0,95057424202
S0001139 |  | 0,003895083103 | 0,00127087833 | 0,004097170256 | 0,95067640816
S0001143 |  | 0,14751887912 | 0,048354424188 | 0,15524165045 | 0,95025322579
S0001151 |  | 0,13399165706 | 0,043797959441 | 0,14096817163 | 0,95051000173
S0001152 |  | 0,052584070877 | 0,017176034408 | 0,055318176651 | 0,95057491155
S0001194 |  | 0,0201789478 | 0,006596138127 | 0,021229671983 | 0,95050681028
S0001195 |  | 0,024664039081 | 0,008030069733 | 0,025938327697 | 0,95087236807
S0001210 |  | 0,007625357961 | 0,002488953181 | 0,008021282439 | 0,95064075089
S0001213 |  | 0,11697121902 | 0,038035705111 | 0,12299992253 | 0,95098611945
S0001215 |  | 0,008516650228 | 0,002788490346 | 0,008961529418 | 0,95035677846
S0001222 |  | 0,003675878827 | 0,001196939302 | 0,003865843872 | 0,95086065255
S0001224 |  | 0,28398678017 | 0,09298254259 | 0,29882142584 | 0,95035615126
S0001226 |  | 0,011914576285 | 0,003892334057 | 0,01253424878 | 0,95056165669
S0001227 |  | 0,011913258367 | 0,003891894128 | 0,012532859404 | 0,95056187768
S0001228 |  | 0,007941930865 | 0,002594515643 | 0,008354985176 | 0,95056193374
S0001246 |  | 0,019719793018 | 0,006441268842 | 0,02074512427 | 0,95057483202
S0001261 |  | 0,017895395464 | 0,005821770673 | 0,01881855979 | 0,95094394381
S0001272 |  | 0,00755617728 | 0,002465901649 | 0,007948363733 | 0,95065821522
S0001274 |  | 0,011700412331 | 0,003820884764 | 0,012308485247 | 0,95059725836
S0001277 |  | 0,010801280643 | 0,003514387388 | 0,011358634699 | 0,95093124556
S0001287 |  | 0,011931153047 | 0,003897870083 | 0,012551725149 | 0,95055882003
S0001288 |  | 0,008026899107 | 0,002623046858 | 0,008444612726 | 0,95053489927
S0001289 |  | 0,011616289187 | 0,003792843234 | 0,012219813185 | 0,9506110291
S0001298 |  | 0,006199028221 | 0,002022135933 | 0,006520504935 | 0,95069757359
S0001301 |  | 0,011711546346 | 0,003821394422 | 0,012319227782 | 0,95067211625
S0001304 |  | 0,017581391513 | 0,005717239595 | 0,0184876217 | 0,95098178654
S0001310 |  | 0,018537912534 | 0,006038122696 | 0,019496490115 | 0,95083332561
S0001326 |  | 0,017633345337 | 0,005734532004 | 0,018542376468 | 0,95097547865
S0001327 |  | 0,018839023092 | 0,006138233582 | 0,01981380081 | 0,95080309284
S0001342 |  | 0,018554298591 | 0,006041532086 | 0,019513126509 | 0,95086241472
S0001357 |  | 0,006203329084 | 0,002023568412 | 0,006525037995 | 0,95069623934
S0001367 |  | 0,006342774025 | 0,002070027461 | 0,006672015889 | 0,95065331538
S0001372 |  | 0,010642525751 | 0,003461529912 | 0,011191315548 | 0,95096288775
S0001376 |  | 0,012206494908 | 0,003990643482 | 0,012842264338 | 0,95049397725
S0001397 |  | 0,000691668974 | 0,000224811717 | 0,000727286929 | 0,95102626754
S0001414 |  | 0,028281270375 | 0,009258810063 | 0,029758289901 | 0,95036611544
S0001420 |  | 0,006999061639 | 0,002275759218 | 0,007359751616 | 0,95099155576
S0001421 |  | 0,019148746801 | 0,006242706007 | 0,020140652481 | 0,95075106528
S0001424 |  | 0,018569345012 | 0,00604858331 | 0,019529616848 | 0,95082997052
S0001431 |  | 0,00135047005 | 0,000441447197 | 0,001420790267 | 0,9505062648
S0001439 |  | 0,011017896022 | 0,003586452575 | 0,011586918263 | 0,95089097655
S0001455 |  | 0,014712337182 | 0,00480780963 | 0,015477981096 | 0,95053334743
S0001456 |  | 0,019063450876 | 0,006222401423 | 0,02005326504 | 0,95064074791
S0001462 |  | 0,006208316415 | 0,00202173362 | 0,00652921125 | 0,95085243498
S0001477 |  | 0,011125058727 | 0,003623643661 | 0,011700330126 | 0,95083289164
S0001486 |  | 0,007888297552 | 0,002576634213 | 0,008298450587 | 0,95057474522
S0001492 |  | 0,001343558954 | 0,000439275587 | 0,001413546499 | 0,95048797833
S0001493 |  | 0,001559260032 | 0,000511948956 | 0,001641153125 | 0,9501002727